## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 모터 제어 차단기의 종류에 해당되지 않는 것은? | 배선용 차단기 | 누전 차단기 | 커버 나이프 스위치 | 단로 스위치 |  | 4 | 단로 스위치는 전등용 제어 스위치의 일종입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 펄스 신호를 줄 때마다 일정한 각도 회전하는 모터는 무엇인가? | 서보 모터 | 직류 모터 | 스태핑 모터 | 기어 모터 |  | 3 | 스태핑 모터는 스텝 모터, 펄스 모터 등으로 불리는 모터로 펄스 신호를 줄 때마다 일정한 각도로 회전하는 모터입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 3 | 전기 에너지를 기계 에너지로 바꾸는 장치는 모터이다. | [5 empty] | O | 모터는 에너지 변환율이 좋고 기동이나 정지가 스위치로 간단하게 이루어지며 필요에 따라 속도가 제어 가능합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 대형 모터의 기준은 500KW 이상의 용량을 가진 모터이다. | [5 empty] | X | 5.5KW 이상 용량을 가진 모터를 대형 모터로 분류합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | 전압 입력을 회전각으로 바꾸기 위해 사용되는 모터는 무엇인가? | [5 empty] | 서보 모터 | 직류 서보 모터, 교류 서보 모터가 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 상용 전원으로부터 공급된 전력을 받아 자체적으로 전압과 주파수를 가변시켜 모터에 공급함으로써 고효율로 제어하는 장치는 무엇인가? | [5 empty] | Inverter | 인버터는 직류 전력을 교류 전력으로 변환하는 전력 변환기입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 모터의 자료를 검색할 시에 오프라인 검색에 해당하는 것은? | 서적을 통한 최신 기술 습득 | 모터 전문 회사제품의 사양서를 통한 정보 습득 | 회사 홈페이지에서 정보를 습득 | 필요시에 회사에 이메일을 통한 카달로그를 신청하여 습득 |  | 3 | 다양한 방법으로 정보를 습득할 수 있으나 회사 홈페이지의 방법은 온라인의 습득 방법입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다음 중 모터의 적용 규격과 규격 번호가 일치하지 않는 것은? | 국제 규격 – IEC60034 | 국가 규격 – JIS C 4210 | 단체 규격 – NEMA MG-1 | 국제 규격 – JEC 2137 |  | 4 | 국제 규격으로는 IEC 60034, 60072, 60079 / IEEE 등이 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 9 | 각종 전시회에 참석하여 정보를 습득하는 방법으로는 기술을 습득하지 못한다. | [5 empty] | X | 전시회에 참석하여 다양한 자료와 기술을 습득할 수가 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | 모터의 기동 방법에서 11KW 이상은 직입 기동만 가능하여 3가닥의 인출선으로 준비되어 있다. | [5 empty] | X | 표준 모터의 11kW 이상은 직입 기동은 물론 Y-∆ 기동도 사용할 수 있게 6개의 인출선이 준비되어 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 11 | 직입 기동의 겸용 전압은 몇 V를 사용하는가? | [5 empty] | 220V, 440V | 직입 기동 단전압의 경우에는 220V/380V/440V를 사용하고, 겸용 전압의 경우에는 220V/440V를 사용합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 모터의 리드 가닥 수에서 기본적 6가닥 이외에 9선과 12선을 사용하는 전압의 방식은 무엇인가? | [5 empty] | 배전압 | 배전압, 직입 기동일 때 9선으로 11kW 미만, Y-D기동일 때는 12선으로 11kW 이상의 방식을 사용합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 모터 드라이버 종류에 해당하지 않는 것은? | 액티브 필터 | 모터 드라이브 | 모션 컨트롤러 | 팬 모터 |  | 1 | 모터 드라이브, 모션 컨트롤러, 팬 모터는 모터 드라이버에 해당합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 방폭기기의 표기와 의미의 연결이 적절하지 않은 것은? | Ex - 방폭기기 | d - 내압 방폭 구조 | B - 기기분류 | T4 - 온도등급 |  | 3 | 기기분류는 II로 표기하며 B는 가스등급에 대한 표기입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 15 | 화학 공장 등 폭발성 가스 · 증기가 있는 장소에서 전기기기를 사용할 때에는 어떤 모터를 사용해야 합니까? | [5 empty] | 방폭형 모터 | 화학 공장 등 폭발성 가스 · 증기가 있는 장소에서 전기기기를 사용하는 경우에는 폭발에 따른 인명 및 시설 등의 재해를 방지하기 위하여 방폭형 전기기기를 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 16 | 고조파의 발생원 요소별 교류 모터에 대한 설명으로 틀린 것은? | 모터 용량의 증가 - 고조파 전류를 증가시킴 | 부하량의 증가 - 고조파 전류를 증가시킴 | 직류 또는 교류 리액터 - 고조파 전류를 감소시킴 | 정류기의 펄스 수 증가 - 고조파 전류를 증가시킴 |  | 4 | 정류기의 펄스 수가 증가하면 고조파 전류를 감소시킵니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 17 | 패시브 필터에 대한 설명으로 틀린 것은? | 수동 필터이기에 고조파 억제에 유용 | L과 C를 이용한 방법으로 공진 발생 | 고조파 성분 제거 가능 | 설치 환경 별 시행 계산에 의한 설계 필요 |  | 3 | 고조파 성분은 제거가 불가합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 18 | BLDC 모터의 구조에 해당하는 것이 아닌 것은? | 영구자석 | 필터 | 전기자(스테이터) | 요크 |  | 2 | BLDC 모터의 구조는 영구자석, 전기자(스테이터), 요크, 자기센서, 트랜지스터로 되어 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 19 | 모터에 흐르는 전류는 부하의 크기에 따라 달라진다. | [5 empty] | O | 모터에 흐르는 전류는 부하의 크기에 따라 달라집니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 20 | 왜형파는 각종 계전기 오동작에 영향을 주지 않는다. | [5 empty] | X | 왜형파는 각종 계전기 오동작, 정밀 전자기기의 동작 불량, 기기 손상 및 과열 등의 원인이 됩니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 21 | 지속적이고 전류 성분이 크기 때문에 전력 계통의 사고 및 장해 발생이 빈번하여 전력 계통 운영에 많은 문제점을 유발하는 것은 무엇인가? | [5 empty] | 고조파 | 고조파에 대한 설명입니다. 고조파는 대부분 전력 전자 소자를 사용하는 기기에서 발생합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 22 | 부하 전류를 보고 고조파 성분의 역상을 추려내서 상쇄하며 깨끗한 파형을 제작하기 위해 사용하는 것은 무엇인가? | [5 empty] | 액티브 필터 | 액티브 필터에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 23 | 시장변화의 특성으로 볼 수 없는 것은? | 수요 패턴의 빠른 변화 | 공급자 간 경쟁 심화 | 긴 제품 수명 주기 | 고객 서비스 개선 요구 증가 |  | 3 | 시장변화의 특성에는 수요 패턴의 빠른 변화, 공급자 간 경쟁 심화, 짧은 제품 수명 주기(Life Cycle), 고객 서비스 개선 요구 증가, Bullwhip Effect : 유연한 생산 / 공급 체계 구축 필수가 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 24 | 다음 용어 설명이 틀린 것은? | ERP : 전사적 자원관리 | POP : 공급 망 관리 | MES : 생산 정보 관리 시스템 | MRP : 자재 소요 계획 |  | 2 | POP는 생산 시점 관리 시스템입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 25 | 수요 예측 기법이 아닌 것은? | 시장조사법 | 판매원이용법 | 패널조사법 | ABC 분석법 |  | 4 | 수요 예측 기법은 델파이법, 시장조사법, 판매원이용법, 패널조사법, 역사적 자료 유추법이 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 26 | 부정확한 수요 예측의 부작용은 재고 비용 증가 및 품질 비용을 발생 시킬 수 있다. | [5 empty] | O | 부정확한 수요 예측의 부작용은 재고 비용 증가 및 품질 비용을 발생 시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 27 | 델파이법은 소비자 의견을 수렴하여 수요를 예측하는 기법이다. | [5 empty] | X | 델파이법은 인간의 직관력을 이용하여 미래 예측 기법으로 조직 내 전문가들의 의견 수집을 종합하는 과정을 반복합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 28 | 분석 대상을 중요한 순서대로 층별하여 구분된 각 그룹별로 대응 방법에 차이를 두기 위해 사용하는 분석 기법을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | ABC 분석 | 분석 대상을 중요한 순서대로 층별하여 구분된 각 그룹 별로 대응 방법에 차이를 두기 위해 사용하는 분석 기법은 ABC 분석 기법입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 29 | 전체 결과의 80%는 20%의 원인에서 비롯된다는 법칙은 무엇인가? | [5 empty] | 파레토 법칙 | 전체 결과의 80%는 20%의 원인에서 비롯된다는 법칙은 파레토 법칙입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 30 | 모터 제어 회로에 대한 설명으로 맞는 것은? | 주 회로(조작 회로)와 제어 회로(동력 회로)로 구분된다. | 모터에 전원을 차단하는 장치이다. | 설치 현장에서 도면과 별개로 작업하고 결선한다. | 모터를 제어하는 신호 체계이다. |  | 4 | 모터 제어 회로를 도면으로 나타낼 때에는 주 회로(동력 회로)와 제어 회로(조작 회로)로 구분됩니다. 모터에 전기를 공급하고 모터를 제어하는 신호로 개폐기나 모터를 보호하는 보호기로 설치 현장에서 도면과 같은 결선작업을 실시합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 31 | 제어 회로 설계 시의 순서대로 표현한 것을 고르시오. | 동력의 종류 – 모터 용량과 형식 확인 – 모터 간선 선정 - 보호기 결정 | 부하의 종류 – 모터 용량과 형식 확인 – 모터 간선 선정 - 보호기 결정 | 동력의 종류 - 부하의 종류 – 모터 간선 선정 - 보호기 결정 | 부하의 종류 - 동력의 종류 - 보호기 선정 – 모터 간선 선정 |  | 4 | 제어 회로 설계 시의 순서는 다음과 같습니다. 1) 부하의 종류(특성)에 따라 모터의 용량과 형식을 선정한다. 2) 모터의 용량과 형식을 확인한다. 3) 동력의 종류를 결정 또는 확인한다. 4) 개폐기를 결정한다. 5) 보호기를 결정한다. 6) 모터 간선을 선정한다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 토크 단위 환산이 잘못된 것을 고르시오. | 1Kgf.cm | 1N.m | 1Kgf.m | 1ldf.ft |  | 4 | 토크 단위 환산은 다음과 같습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 33 | 전자 접촉기의 전기적 수명은 250만 회이다. | [5 empty] | O | 전자 접촉기의 전기적 수명은 250만 회이고 기계적 수명은 2500만 회입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 34 | 모터 제어에서 저전압 방식에 해당되지 않는 것을 고르시오. | 직입 기동 | 리액터 기동 | 소프트 스타터 기동 | 인버터 기동 |  | 1 | 직입 기동은 전전압 기동으로 모터의 기동 시에 100% 전력을 투입하여 기동하는 회로로서 용량이 작은 환경에 많이 적용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 35 | 모터의 주파수가 60Hz 모터를 50Hz로 사용할 때 나타날 수 있는 문제점은? | 모터의 회전수는 변화가 없다. | 동일한 모터일 경우 인가 주파수와 회전수는 반비례한다. | 출력 토크는 주파수에 반비례하여 증가하게 된다. | 장기간 사용하는 경우에는 50HZ가 적당하다. |  | 3 | 모터에 인가되는 주파수가 달라지면 가장 큰 문제점은 모터의 회전수가 달라지는 것입니다. 동일 모터일 경우 인가 주파수와 회전수는 비례 관계에 있다고 보시면 됩니다. 우선 기계 설비 업체와 회전수가 바뀔 경우 기계의 전반적인 문제점을 검토하여야 됩니다. 출력은 축 회전력과 주파수의 곱에 비례하므로 출력이 같다면 출력 토크는 주파수에 반비례하여 증가하게 됩니다. 60HZ 모터를 50HZ로 장기간 사용하는 것은 바람직하지 못합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 36 | 3상 유도 모터에서 델타 결선의 선번호가 제대로 되어 있는 것을 고르시오. | 1번-3번, 4번-5번, 2번-6번 | 1번-2번, 3번-4번, 5번-6번 | 1번-6번, 2번-4번, 3번-5번 | 1번-5번, 2번-3번, 4번-6번 |  | 3 | 모터의 코일을 삼각형 형태로 결선하여야 하며, 처음 한 개의 코일의 번호는 1번과 4번이, 2번과 5번, 3번과 6번이 직렬로 되어 있습니다. 이에 3상의 전원을 공급하기 위하여 삼각형(Delta)방식으로 결선해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 37 | 대용량의 모터 펌프, 팬 등에 사용하는 기동 방식은 Y-△ 기동 방식이다. | [5 empty] | X | 대용량 모터 펌프, 팬, 송풍기, 원심분리기 등에 사용하는 방법은 콘돌파 기동으로 V결선의 단권 변압기를 사용해서 모터에 인가 전압을 낮추어서 기동합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 38 | 소용량 모터(7.5KW 이하)에 한해서는 직입 기동 방식을 적용한다. | [5 empty] | X | 5.5KW 이하는 DOL 직입 기동 방식을 적용합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 39 | 단상 전원이 회로에 공급되어 명령 처리부 제어에 따라 동작하면 주 회로가 동작을 하는 회로는 무엇인가? | [5 empty] | 제어 회로 | 주 회로는 3상 전원이 모터에 공급되어 기동하는 회로이며, 제어 회로는 단상 전원이 회로에 공급되어 명령처리부 제어에 따라 동작하면 주 회로가 동작을 합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 40 | 모터 제어는 시동과 정지는 물론 그 회전의 방향도 제어해야 한다. 모터의 역회전은 R, S, T 3단자 중 2단자의 접속을 바꾸면 가능하다. 따라서 전자개폐기 2개를 사용하여 모터의 주 회로 결선을 바꾸어 변환시키는 운전 회로는 무엇인지 답하시오. | [5 empty] | 정역운전 회로 | 모터 제어는 시동과 정지는 물론 그 회전의 방향도 제어해야 합니다. 이러한 기능에 정ㆍ역회로가 이용되는데, 모터의 역회전은 R, S, T 3단자 중 2단자의 접속을 바꾸면 가능합니다. 따라서 전자개폐기 2개를 사용하여 모터의 주회로 결선을 바꾸어 정ㆍ역 회전을 변환시킵니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 41 | 서보의 시스템 장치에 대한 설명으로 맞지 않는 것은? | 제어 장치 - 위치, 속도, 토크 등을 제어하기 위한 장치 | 동력 장치 – 물체를 구동하기 위한 구동 장치 | 기구 장치 – 전체 동력을 전달함 | 기구 장치 – 부분 동력을 전달함 |  | 3 | 기구 장치는 전체 동력이 아닌 부분 동력을 전달합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 42 | 파라미터 설정이 잘못되면, 모터가 저속으로 회전하거나 진동이 생기며 소손될 수 있다. | [5 empty] | X | 파라미터 설정이 잘못되면 모터가 고속으로 회전하거나 진동이 생기며, 소손될 수 있습니다. 제어 전원 On 시 자동 설정되는 경우도 있지만, 반드시 확인이 필요합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 43 | 인간이 기계 등의 취급 / 조작을 잘못하여도 그것이 바로 사고나 재해로 연결되는 일이 없도록 인간 위주로 설계한 장치는 어떤 장치입니까? | [5 empty] | 과실 방지 장치 | 과실 방지 장치는 인간이 실수하기 어렵거나 방지하도록 고안된 설계 방법입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 44 | 안전에 대한 위험사항으로 틀린 것은? | 유지, 보수를 위하여 반드시 전원을 차단하고 작업 | 전원이 연결되지 않았다는 것을 확인하기 전에는 접촉 금지 | 방폭 지역에는 방폭 규격 사항에 맞는 모터 사용 | 전원 케이블 규격은 중요하지 않음 |  | 4 | 전원 케이블은 반드시 규격에 맞게 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 45 | 권선 온도 기준으로 적합하지 않은 것은? | 경보점 B종 온도 상승 130℃ | 경보점 F종 온도 상승 150℃ | 정지점 B종 온도 상승 130℃ | 정지점 F종 온도 상승 160℃ |  | 3 | 정지점 B종의 온도 기준은 140℃ 입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 46 | 모터 과열의 원인이 아닌 것은? | 과부하 | 기동 토크가 모자람 | 전압이 불평형 | 전압이 너무 높거나 너무 낮음 |  | 2 | 기동 토크가 모자라는 것은 시동 불능의 원인입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 47 | 지정되지 않은 그리스와 오일 사용할 경우 베어링의 수명 단축 및 발열로 소손된다. | [5 empty] | O | 항상 지정된 그리스와 오일을 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 48 | 벨트 장력 및 풀리 직경은 모터의 베어링 수명 및 축 강도에 큰 영향을 주므로 KS M 6535 규격을 준수하여 설치해야 한다. | [5 empty] | O | 벨트 장력 및 풀리 직경은 모터의 베어링 수명 및 축 강도에 큰 영향을 주므로 KS M 6535 규격을 준수하여 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 49 | 모터와 부하 간 축 중심의 높이 오차 및 평행 오차에 대한 허용 치수는 최대 0.05mm를 넘어서는 안된다. 이것은 어떤 것에 대한 설명인가? | [5 empty] | 직렬식 연결 | 모터의 부하 연결 방식 중 직렬식 연결 방법에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 50 | 아두이노 프로그램에서 setup() 함수를 사용하지 않는 경우는 무엇인가? | 스케치를 시작할 때 불러오는 함수 | 초기 변수에 사용함 | 전원이 켜졌을 때 혹은 리셋 버튼을 눌렀을 때 한 번만 실행됨 | 사용 라이브러리 종료에 사용함 |  | 4 | 아두이노 스케치를 시작할 때 불러오는 함수로 초기 변수, 변수, 핀 상태, 사용 라이브러리 시작 등에 사용합니다. setup 함수의 기능은 전원이 켜졌을 때 혹은 리셋 버튼을 눌렀을 때 한 번만 실행됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 51 | 아두이노에 대한 설명이 틀린 것은 무엇인가? | 새로운 아이디어를 쉽게 구현한 마이크로 컨트롤러 | 센서, 모터, 디스플레이, 무선 통신 모듈과 연결 | 많은 사람들이 공유하는 오픈소스 | 하드웨어에 업로드하여 변경하지 못하도록 함 |  | 4 | 프로그래밍을 쉽게 할 수 있도록 돕는 통합 개발 환경이며 오픈소스입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 52 | 하드웨어 제작에 필요한 설계 도면 및 관련정보를 공개하여 누구나 이를 배우고 활용하여 제품을 개발할 수 있도록 지원하는 하드웨어를 무엇인가? | [5 empty] | 오픈소스 하드웨어 | 오픈소스 하드웨어에 대한 정의입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 53 | 직류(DC) 모터의 특징이 아닌 것은? | 증폭 기능 | 외부 전원의 전자 제어 필요 | 직류 모터 구동에는 큰 전력이 필요함 | 직류 전기 에너지를 역학 에너지로 변환함 |  | 1 | 증폭 기능은 직류 모터의 특징이 아닌 트랜지스터의 특징입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 54 | 플라이백(Flyback)이란 모터와 같은 관성 장치의 운동 변화로 인해 생성되는 큰 전압의 변화이다. | [5 empty] | O | 플라이백(Flyback)에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 55 | 서보 모터는 2선식 시스템이고, 직류 모터는 3선식 시스템이다. | [5 empty] | X | 서보 모터는 3선식 시스템이고, 직류 모터는 2선식 시스템입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 56 | 다음은 무엇에 대한 설명인가?서보 메커니즘을 적용하여 명령에 따라 정밀 제어를 통해 특정 위치로 이동 가능한 모터로 PWM 신호를 이용하여 제어한다. 그리고 정밀 공정과 자동화에 많이 사용한다. | [5 empty] | 서보 모터 | 서보 모터에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 57 | 모터 명판 결선 방법으로 틀린 것은? | 220V는 저압 결선 | 380V는 고압 결선 | 저압 : 직류 750V 이하 | 저압 : 교류 600V 이상 |  | 4 | 저압 교류는 600V 이하입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 58 | 인버터 제어의 장점이 아닌 것은? | 구조가 간단하고 견고하다. | 유지보수가 어렵다. | 가격이 저렴하다. | 회전자계를 쉽게 얻을 수 있다. |  | 2 | 인버터 제어는 유지보수가 쉽다는 장점이 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 59 | 모터 보호용 과전류 차단기 선정 방법이 아닌 것은? | 정격 전류는 해당 전동기 정격 전류의 3배여야 함 | 정격 전류의 합계를 합산한 값 이하여야 함 | 해당 분기 회로에 사용하는 전선의 허용 전류 2.5배 이하여야 함 | 정격 전류를 분기 회로에 사용하는 전선의 허용 전류 이상이여야 함 |  | 4 | 정격 전류를 분기 회로에 사용하는 전선의 허용 전류 이하여야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 60 | 전원용 차단기 선정 방법으로 모터 공급 케이블 단락 시 빠른 시간 내에 차단되는 것으로 선정해야 한다. | [5 empty] | O | 전원용 차단기 선정 방법으로는 기동 전류에는 트립되지 않아야 하고, 일정 시간을 유지하여야 합니다. 전기 설비 기술 기준과 내선 규정을 지켜 시공하여야 합니다. 누전 시 ELB스위치가 차단되어야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 61 | 다음은 무엇에 대한 설명인가?-과부하 : 출력 전류가 인버터 정격 전류의 200%가 되면 출력 차단-냉각핀 과열 : 내부 온도가 규정치 보다 높을 경우 인버터 출력 차단-출력 결상 : 출력 단자 U,V,W 중에 한 쌍 이상이 결상 되면 출력 차단 | [5 empty] | 인버터 출력 차단 | 인버터 출력 차단에 관한 설명입니다. 과부하 : 출력 전류가 인버터 정격 전류의 200%가 되면 출력 차단 냉각핀 과열 : 내부 온도가 규정치 모다 높을 경우 인버터 출력 차단 출력 결상 : 출력 단자 U,V,W 중에 한 쌍 이상이 결상 되면 출력 차단 지락 전류 : 인버터 출력 측에 지락이 발생하여 지락 전류가 흐르면 인버터 출력 차단 | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 62 | 모터 과열 우려 확인사항이 아닌 것은? | 주위 온도가 높은가? | 입력 전압이 정격 전압보다 높거나 낮지 않는가? | 오결선을 확인하였는가? | 부하 전류가 명판 전류보다 높지 않은가? |  | 3 | 3번은 모터가 트립(Trip)될 경우의 확인사항입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 63 | 모터 시운전 전 점검사항이 아닌 것은? | 결선은 명판에 표기된 내용과 동일한가? | 주위 온도, 습도는 사양치 이하의 조건인가? | 계전기 용량이 적합한가? | 축을 손으로 돌릴 때 원활히 돌아가는가? |  | 3 | 3번은 모터의 과열 우려 확인사항에 대한 내용입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 64 | 무 부하·부하 모터 전류 확인 방법이 아닌 것은? | 커버 볼트를 철저하게 고정 | 모터의 정격 전류 세팅치 확인 | 명판의 정격 전류를 확인하고 그에 맞는 전류 세팅 | 후크 온 메타 또는 테스터를 사용 |  | 1 | 1번은 결선 작업 후 확인해야할 주의 사항입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 65 | 베어링 설치의 양부는 정도, 수명, 성능에 영향을 미치지 않는다. | [5 empty] | X | 베어링 설치의 양부는 정도, 수명, 성능에 영향을 미칩니다. 그러므로 설계 및 조립 부문에서 베어링 설치를 충분히 검토하고, 작업 표준에 따라 설치 작업을 추진하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 66 | 전압과 주파수는 KSC 4202에 따라 명판에 기재된 값을 기준으로 전압은 ±5%, 주파수는 ±2% 이내인지 확인한다. | [5 empty] | O | 모터 시운전 시 전압과 주파수가 KSC 4202에 따라 명판에 기재된 값을 기준으로 전압은 ±5%, 주파수는 ±2% 이내인지 확인해야 합니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 67 | NEMA에서의 모터 인클로저 분류 중 어떤 것에 대한 설명인가?냉각을 위해 공기가 권선을 통해 순환 할 수 있지만 수직에서 15도 각도 내에서 액체 방울이 모터 안으로 떨어지는 것을 방지한다. | [5 empty] | ODP | ODP에 대한 설명입니다. ODP란 Open Drip Proof의 약자로 방적형 모터 인클로저입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 68 | NEMA에서의 모터 인클로저 분류 중 어떤 것에 대한 설명인가? 먼지가 많거나 습기가 높은 지역에 사용하며 냉각 팬이 없다. | [5 empty] | TENV | TENV에 대한 설명입니다. TENV는 Totally Enclosed Non-Ventilated의 약자로 전폐자냉형 모터 인클로저입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 69 | 열화상 측정 사용 용도로 틀린 것은? | 냉각수, 윤활, 누수, 누유 조사 | 파이프 막힘, 파이프 및 밸브의 누출 | 연결체 부식, 부실한 연결 및 내부 손상 | 컨베이어 시스템 롤러 마모, 윤활 문제, 모터 과열, 베어링 과열 |  | 1 | 냉각수, 윤활, 누수, 누유 조사는 가동 전 · 중 · 후 점검해야 하는 점검 내용입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 70 | 욕조 곡선(Bath-tub Curve) 수명 곡선과 진단에 대한 설명으로 틀린 것은? | 점식 : 국부 부식이 극단적으로 나타내는 것 | 박리 : 도금 피막이 밀착성을 잃어 소지나 하지에서 벗겨지는 것 | No Failure, Long Life : 수익 센터 | No Failure, Long Life : 긴 수명(무병장수) |  | 3 | 욕조 곡선에서 수익 센터는 Profit Center 입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 71 | 시각 점검은 점검대상 개소가 눈높이 정도에 올 수 있도록 하여야 한다. | [5 empty] | O | 오감을 활용하는 일상 점검 방법 중 시각 점검에 대한 설명입니다. 시각 점검 시에는 정확한 시력 확보하여 이상 유무의 판정이 애매할 경우, 여러 각도에서 본 후 판정해야 합니다. 그리고 주로 눈으로 보는 표시를 활용하면 좋습니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 72 | 설비의 고장은 출력의 변화 온도 이상 상승, 소음과 진동을 수반하며 발생한다. | [5 empty] | O | 거의 예외 없이 설비의 이상은 진동을 유발하기 때문에 설비 점검시 진동 상태를 측정하여 점검합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 73 | 다음은 어떤 점검 방법에 대한 설명인가?표면이 뜨거운 부분을 맨손으로 점검할 경우, 화상의 위험이 발생하지 않도록 유의해야 하며, 전기 패널 등 감전의 위험이 있는 개소는 신체 부위가 직접 접촉하지 않도록 한다. | [5 empty] | 촉각 점검 | 오감을 활용하는 일상 점검 방법 중 촉각 점검 방법의 내용입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 74 | 다음은 어떤 점검 방법에 대한 설명인가?주변에 너무 심한 소음이 있는 경우는 피하도록 함 회전하는 부분을 점검하기 위해 너무 가깝게 다가가지 않도록 주의(일정 거리 유지) 기본적인 청각으로 정상적인 점검이 어려울 경우, 청진기 등 활용 | [5 empty] | 청각 점검 | 오감을 활용하는 일상 점검 방법 중 청각 점검 방법의 내용입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 75 | 고장대책의 문제점으로 보기 어려운 것은? | 응급 조치, 단순 교체로만 끝남 | 작은 고장이나 미결함을 경시함 | 응급 조치 후 점검을 통한 원인 규명 실시 | 고장에만 관심이 집중됨 |  | 3 | 응급 조치 후 점검을 통한 원인 규명 실시는 문제점이 아닙니다. 원인 규명을 소홀히 하는 것이 문제를 일으킵니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 76 | 모터 기동 불량 고장 원인 별 점검 대책으로 틀린 것은? | 배선 및 회로 단선 : 배선 및 회로 연결 상태 확인 | 전자접촉기의 손상 : 테스터로 전압 확인 | 브러시의 접속 불량 : 테스터로 전압 측정 | 작동전무 : 배선용 차단기, 전자 접촉기, EOCR 순으로 점검 |  | 3 | 브러시 접속 불량 시 브러시의 접촉 상태를 점검해야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 77 | 모터의 기계적 고장 요인이 아닌 것은? | 베어링 마모 | 샤프트 풀림 | 감속기 및 펌프의 고장 | 인버터 고장 |  | 4 | 인버터 고장은 모터의 전기적 고장에 해당하는 내용입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 78 | 고장 해석을 위해서는 설비의 구조, 구성 부품, 성능을 알아야 한다. | [5 empty] | O | 설비의 구조, 구성 부품, 성능을 알아야 고장 해석이 가능하고 제대로 사용 가능하여 고장 예방 및 재발 방지가 가능합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 79 | 설비 고장 원인 분석으로 많이 사용하는 기법은 5Why 분석이다. | [5 empty] | O | 5Why 분석은 원인 분석 시 사용하는 대표적인 기법입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 80 | 기초 지식, 고장 사례, 불량 사례, 개선 사례 등을 한 장의 시트에 작성하여 조원에게 학습·지도하는 것을 무엇인가? | [5 empty] | OPL | OPL(One Point Lesson) 정의에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 81 | 재고관리 시스템 종류가 아닌 것은? | 발주점 방식 | EOQ 방식 | ABC 방식 | MIS 방식 |  | 4 | 재고관리 시스템에는 발주점 방식, EOQ(Economic Order Quantity) 방식, ABC 방식, MRP(Material Requirements Planning) 방식 등이 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 82 | 발주점 방식에 대한 설명으로 틀린 것은? | 주문 시기를 정기적으로 정해두고 필요량 주문 정기발주 방식 | 필요 최소량을 정해 두고 반출 시 일정량을 주문하는 정수발주 방식 | 고가로 사용 빈도가 적으며 단가가 높은 것에 적용하는 정량발주 방식 | 재고량이 일정한 재고 수준까지 덜어지면 일정량을 발주하는 정량발주 방식 |  | 3 | ③는 정량발주 방식이 아니라 정수발주 방식입니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 83 | 원가 절감 활동을 위해 테마를 정하려고 할 때 고려해야할 것으로 틀린 것은? | 무엇이 문제가 되고 있는가? | 생산에서 네크되고 있는 부분은 어디인가? | 작업자가 호소하고 있는 문제는 없는가? | 경영 조건을 영구불변이라 생각하지 않는가? |  | 4 | 원가 절감 활동을 위해 테마를 정하려고 할 때 공장장의 방침은 세워지고 있는가도 확인해야 합니다. | 정오답 | 5
| 진위형 | 84 | 설비에 고장이 발생하여 수리 작업을 시작한 시점에서 설비를 운영 가능한 상태로 회복시킬 때까지 소요된 평균 시간을 평균 수리 시간이라고 한다. | [5 empty] | O | 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 85 | 어떤 설비 또는 구성 요소의 수리하지 않는 부품 등 사용 시작으로부터 고장 날 때까지의 동작 시간의 평균치를 뭐라고 하는가? | [5 empty] | MTTF, 평균 고장 시간 | 평균 고장 시간(MTTF, Mean Time To Failures)에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 86 | 900시간 중에 2회의 고장이 발생한 경우의 MTBF는 어떻게 되는가? | [5 empty] | 450.0 | MTBF는 평균 무 고장 시간(Mean Time Between Failures)으로 공식은 다음과 같습니다. MTBF(Hr) = 부하 시간 / 설비고장건수 = 900/2 = 450. 그러므로 MTBF는 450입니다. | 정오답 | 5