## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 시운전 수행 조직 중 상세시험 조직도에 포함되지 않는 담당자는 누구인가? | 감리담당자 | 시운전팀장 | 시운전진행책임 | 시스템책임 |  | 1 | 감리담당자는 시운전 조직도에서만 포함됨 | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 단계별 시운전 수행 일정 사항이 아닌 것은? | 계약기간 | 공사기간 | 시운전 기간 | 종합시운전 기간 |  | 2 | 단계별 시운전 수행 일정의 사항으로는 계약기간, 시운전 기간, 개별시운전 기간, 종합시운전 기간, 단계별 수행항목 및 일정 등이 명시되어야 함 | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 단계별 시운전 수행 일정 중 상세공정표 항목으로 적당하지 않는 것은? | 시운전 | 단위시험 | 유지관리 | 계통시험 |  | 3 | 유지관리 항목은 시운전 이후 유지관리 시 적용되는 항목임 | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 단위시험 및 계통시험 전 원활한 시운전을 수행할 수 있도록 최종 설계 도면의 도면번호, 도면제목, 작성자 등이 명시되도록 작성하여야 한다. | [5 empty] | X | 설계도면 사항으로는 도면번호, 도면제목, 작성사 등이 명시 되어야 함 | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 시운전 수행 조직의 종류에는 시운전 조직 및 상세시험 조직으로 구분할 수 있다. | [5 empty] | O | 시운전 수행 조직으로는 시운전 조직 및 상세시험 조직이 있음 | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 시스템과 연계하여 수행하되 단위시험 종료 후 통신실 주장비 단위로 수행하는 시험을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 계통시험 | 통신실 주장비 단위로 시험하는 방법을 계통시험이라함 | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 시험장비 목록 및 관리기준에서 시험장비용 계측기의 교정기간은 얼마 인가? | [5 empty] | 1년 | 시험장비 계측기의 교정기간은 1년 이내임 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 구내통신설비인 랙장비 및 단자함과 전기의 어떤 기기와 연결하여야 하는가? | 고압반 | MCC반 | 저압반 | 분전반 |  | 4 | 랙장비와 단자함은 전기의 분전반에 연결되어야 전원을 공급받을 수 있음 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 통신 기술기준에서 옥내통신선은 300V 이하 전선과의 이격 거리는? | 15cm 이상 | 12cm 이상 | 8cm 이상 | 6cm 이상 |  | 4 | 옥내통신선은 300V 초과 전선과의 이격거리는 15cm 이상, 300V 이하 전선과의 이격거리는 6cm 이상이어야 함 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 전원케이블 공사 시 케이블 노출 방지 및 보호를 위해 무엇에 포설하여야 하는가? | 부스덕트, 케이블 트레이 | 부스덕트, 덕트 | 케이블 트레이, 배관, 덕트 | 배관, 부스덕트 |  | 3 | 전원케이블은 배관, 케이블 트레이, 덕트 등에 포설할 수 있음 | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 정전 등 비상사태를 대비하여 구내통신설비 비상전원용으로 가장 알맞은 것은 UPS를 적용하는 것이다. | [5 empty] | O | 전원 절체 시 정전이 발생하지 않아서, 전반적인 시스템 안정화에 큰 도움을 줄 수 있는 기기임, 그러나 운영시간을 많이 확보하기 위해서는 비용이 많이 증가하는 단점 또한 있음 | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 비상발전기는 정전 및 비상사태 시 안정적인 전원을 공급할 수 있다. | [5 empty] | X | 비상발전기가 가동할 때 전원 절체로 인해 순간 정전이 발생함, 축전기 및 무정전 전원장치(UPS)는 순간 정전이 발생하지 않음 | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 구내통신설비용 비상전원 장치로 적용될 수 있는 기기를 3가지 이상 기술하시오? | [5 empty] | 비상발전기, 무정전 전원장, 축전기 | 구내통신설비용 비상전원 장치에는 비상발전기, 무정전 전원장치(UPS), 축전기 등을 적용할 수 있음 | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 랙장비 하부 또는 옆면에 접지케이블을 연결할 수 있도록 설치하는 것을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 부스바 | 통신용 랙장비 및 단자함은 하부 또는 옆면에 접지케이블을 연결할 수 있도록 부스바를 설치하여야 함 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 통신접지의 개요로 적합하지 않는 것은? | 접지란 전기기기나 장비 등을 기준 전위를 갖는 대지에 물리적으로 접속하는 공사를 말한다. | 전기사용 시설물에서의 접지는 가장 기본적인 안전장치이며, 접지시설이 부적합하면 인명의 감전사고나 전자장비의 파손 및 오 동작의 주원인이 된다. | 초기의 접지는 낙뢰와 정전기 등으로부터 인명과 장치를 보호하는 역할로 설치되었다. | 오늘날의 접지는 낙뢰는 물론 원하지 아니하는 과전류 및 과전압 유입, 전기적 잡음으로부터 전원, 통신 제어시스템 등의 복잡한 전기, 전자적 시스템을 안정적으로 동작하게 하는 기능용 접지로도 설치되고 있다. |  | 1 | 접지란 전기기기나 장비 등을 기준 전위를 갖는 대지에 전기적으로 접속하는 공사를 말함 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 통신접지 설계 중 접지의 구성방법으로 적합하지 않는 것은? | 피접지체가 요구하는 가장 낮은 접지 저항값을 만족하여야 함 | 주요 장비는 가능한 지하 접지전극에서 인출함 | 접지배선 및 구조를 단순화 함 | 접지인출선은 가능한 길게 함 |  | 4 | 접지인출선은 가능한 짧게 하여야 함 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 접지봉의 특성으로 적합하지 않는 것은? | 주로 1.8m, Φ16를 사용한다 | 지형이 암반일 경우에는 사용하지 못한다함 | 표면적이 매우 크므로 토양과 조밀하게 밀착되도록 함 | 지형의 특성에 따라 선택 사용한다 |  | 3 | 표면적이 매우 크므로 토양과 조밀하게 밀착되도록 하는 것은 동판접지일 경우에 해당됨 | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 기능용 접지는 전자계산기 등에 있어서 전위의 안정된 기준을 얻기 위해서 시행하는 것을 말한다. | [5 empty] | O | 접지기능의 종류에서 기능용 접지 사항임 | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 접지공사의 종류에서 제1종 접지공사의 접지저항은 10옴 이하이다. | [5 empty] | O | 접지공사에서 제1종 접지공사의 접지저항은 10옴 이하임 | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 제3종 접지공사의 접지선의 굵기는 얼마이어야 하는가? | [5 empty] | 공칭단면적 2.5[㎟]이상의 연동선 | 공칭단면적이 2.5[㎟]이상의 연동선을 사용하여야 함 | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 접지방식의 종류 3가지는 무엇인가? | [5 empty] | 개별접지, 공통접지, 통합접지 | 접지방식의 3가지 종류에는 개별접지, 공통접지, 통합접지 임 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준의 제5조 접지저항 관련사항으로 적정하지 않는 것은? | 접지선은 접지 저항값이 10Ω이하인 경우에는 2.5㎜이상의 피·브이·씨 피복 동선 사용 | 접지 저항값이 100Ω이하인 경우에는 직경 1.6㎜ 이상의 피·브이·씨 피복 동선 사용 | 내부에 노출되지 않는 접지선의 경우에는 피복을 아니할 수 있음 | 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 설치 |  | 3 | 외부에 노출되지 않는 접지선의 경우 피복이 없는 나동선 접지선을 적용할 수 있음 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 접지 자재 중 접지선에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은? | 접지선은 KS 해당 규격에 적합한 제품 | 접지선의 굵기는 설계도서에 의하며 녹색 GV 전선을 사용 | 녹색 이외의 전선을 사용 시 끝단 부분에 녹색 테이프 표시 | 접지선을 KS 동등의 기준을 가진 것을 사용 |  | 4 | 접지선을 KS 동등 이상의 기준을 가진 것을 사용하여야 함 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 메쉬접지 확인사항으로 적합하지 않는 것은? | 매설 접지선은 접지 설계서에서 산출된 규격의 나연동 연선 사용 | 접지망의 가로줄 및 세로줄 간격은 도면간격과 일치 | 접지선 연결 시 슬리브 및 유압식 압축기를 사용 | 접지시공 시점은 건물 터파기와 함께 시공 |  | 4 | 접지시공 시점은 건물 터파기 완료 후 잡석 포설 전에 시공함 | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 접지 단자함 시공 방법에서 Test 접지는 3개소를 설치하여야 한다. | [5 empty] | X | Test 접지는 2개소를 설치하여야 함 | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | Test 접지 설치 시 메쉬접지와 20m 이상 이격되도록 시공한다. | [5 empty] | X | Test 접지와 메쉬접지의 이격거리는 10m 이상 되도록 함 | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 전위 강하법 접지저항 측정기 측정방법에서 어느 SW(스위치)를 누르면서 다이얼을 돌려야 하는가? | [5 empty] | Push Button S.W | Push Button S.W를 누르면서 다이얼을 돌려 검류계의 지침이 중앙(0점)에 지시 할 때 다이얼의 값을 읽음 | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 접지공사 현장 품질관리에서 시공상태 확인 항목에서 접지극 부설상태, 접지극과 접지선 연결상태와 또 어떤 것을 확인하여야 하는가? | [5 empty] | 되메우기 전 접지 저항 측정 | 시공상태 확인 항목 - 접지극 부설상태 - 접지극과 접지선 연결상태 - 되메우기 전 접지 저항 측정 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 구내통신설비 장비 점검 중 비정기점검 사항으로 적합하지 않는 것은? | 해빙기대비 안전점검 | 우기대비 안전점검 | 법정점검 | 긴급점검 |  | 3 | 법정점검은 정기점검 사항임 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 구내통신설비 장비 보수사항으로 적합하지 않는 것은? | 시설의 지속적인 정상유지를 위해 일상적으로 행하는 정기적인 유지관리행위 | 장비의 수명을 연장하기 위하여 정기적인 계획에 따라 실시 | 시설의 이상, 고장, 장애가 발생 시 시설 교체 및 교정 실시 | 위험요인에 대해서 그림 또는 도면에 기록 및 조사 실시 |  | 4 | 4번 사항은 점검 관련내용임 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 구내통신설비 장비 보수의 종류로 적합하지 않는 것은? | 수리 | 교체 | 청소 | 확인 |  | 4 | 장비 보수의 종류에는 수리, 교체, 주유, 청소, 분해소지 등이 있음 | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 장비 이동 및 설치 시 주의사항에서 제품 이동 시 반드시 3인 이상이 안전하게 작업하여야 한다. | [5 empty] | X | 제품을 옮기는 도중 제품을 떨어뜨리거나 신체의 무리를 피하기 위하여 반드시 2인 이상이 작업하여야 함 | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 구내통신설비 장비를 취급 시 감전사고 에방을 위해서는 전원코드 연결 시 확인 후 전원장치를 신속하게 점검하여야 한다. | [5 empty] | X | 전원 코드가 연결되어 있을 때 전원 장치를 만지지 않도록 하여야 함 | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 구내통신설비 장비의 정전기를 주의하기 위해서 관리자가 장비 취급 전 착용해야 하는 것은? | [5 empty] | 정전기 방지용 팔찌 | 정전기를 방지하기 위하여 제품 취급 시 사용자 및 관리자는 반드시 정전기 방지용 팔찌를 착용하여야 함 | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 구내통신설비에 사용되는 스위치 중 OSI 7계층 중 장비가격이 가장 고가인 계층은 어느 계층의 스위치 장비인가? | [5 empty] | 7계층 | 높은 계층을 다루는 스위치일 수록 가격이 더 고가임 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 구내통신설비 시스템 통합의 구성방안으로 적합하지 않는 것은? | 통합서버, 운영 컴퓨터와 하부 시스템을 네트워크를 통해 연동 | 담당자에게 원격통보 가능한 문자 메시지 서비스(SMS) 시스템이 구성 | 통신방식은 이더넷으로만 구성되어야 함 | 운영 소프트웨어는 다른 하부 시스템과 인터페이스를 통해 연결 |  | 3 | 부득이한 경우 협의 후 직렬통신으로도 구성할 수 있음 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 구내통신설비 시스템 통합의 서버 기능으로 적합하지 않는 것은? | 각 하부 시스템 별 포인트에 대한 감시 및 제어 | 하부 시스템 데이터 통신 기능 | 이용객 로그인 기록 | 다양한 보고서 작성 기능 |  | 3 | 운영자 로그인 기록을 저장하여야 함 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 시스템별 통합 구축 범위에서 요금정산 관련 사항이 포함되는 하부 시스템은 무엇인가? | 출입통제 | 주차관제 | 통합배선 | CCTV |  | 2 | 주차관제는 차번인식, 주차유도, 요금정산 관련 사항으로 구성됨 | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 시스템별 통합 구축 범위에서 엘리베이터는 엘리베이터 중앙감시장치, 원격제어장치 관련 사항으로 구성된다. | [5 empty] | O | 엘리베이터는 엘리베이터 중앙감시장치 및 원격제어장치 관련 사항으로 구성됨 | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 작업 관리는 작업 표준 및 작업 계획, 작업 계획 지시, 예방점검 관리, 자재신청관리 등으로 구성된다. | [5 empty] | X | 자재신청관리 사항은 자재 관리 사항임 | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 시설관리시스템에서 건물과 관련된 각종 도면과 문서 파일들을 버전 별로 등록 및 관리하는 것을 어떤 관리라고 하는가? | [5 empty] | 도면 관리 | 건물과 관련된 각종 도면과 문서 파일들을 버전 별로 등록 관리 관련 사항은 도면 관리에 해당됨 | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 시스템 통합을 원활히 하기 위하여 관련 하부 시스템은 기술 지원과 무엇을 공개하여야 하는가? | [5 empty] | 통신규칙 | 시스템 통합을 원활히 하기 위하여 관련 하부 시스템은 기술 지원 및 통신규칙(Protocol)을 공개 하여야 함 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 구내통신설비 시험 조직구성에 포함되지 않는 담당자는 누구인가? | 발주자 및 감리단 | 환경 및 안전 담당 | 시스템 구성 담당 | 품질 관리 담당 |  | 2 | 시험 조직에는 발주자 및 감리단, 사업관리 책임자, 시스템 시험 관리자, 계획 및 평가 담당, 시스템 구성 담당, 하드웨어 및 장비 담당, 시스템 통합 담당, 품질 관리 담당 등으로 구성됨 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 구내통신설비 시험 조직에서 시험 항목 및 수준을 결정하는 담당자는 누구인가? | 시스템 시험 관리자 | 계획 및 평가 담당 | 품질 관리 담당 | 시스템 통합 담당 |  | 3 | 품질 관리 담당자는 시험 관련 행정, 시험 항목 및 수준 결정, 시험 진행 및 결과 도출 등의 업무를 수행함 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 종합시운전에 해당하는 항목으로 적정한 것은 무엇인가? | 공장시험 | 단위시험 및 시험운영 | 계통시험 및 계통연동 시험 | 계통연동 시험 및 시험운영 |  | 4 | 종합 시운전는 계통연동 시험 및 시험운영으로 구성됨 | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 구내통신설비의 각종 시험실시 후 관련 자료에 대해서 사진화를 하여야 한다. | [5 empty] | X | 각종 시험실시 후 관련 자료에 대해서 문서화를 하여야 함 | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 시운전 및 시험에서 인원과 기기의 보호하기 위해서 꼬리표를 부착하여야 한다. | [5 empty] | O | 인원 및 기기를 보호하기 위해서 기기에 꼬리표를 부착하여야 하고, 꼬리표의 종류로는 조작금지 및 주의 등의 꼬리표가 있음 | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 구내통신설비 시험 조직에서 프로젝트의 시험관리 및 진행에 대한 전체적인 책임을 갖는 담당자는 누구인가? | [5 empty] | 사업관리책임자 | 프로젝트의 시험관리 및 진행에 대한 전반적인 책임을 갖는 담당자는 사업관리 책임자임 | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 준공 전 최종시험으로 발주자 주관 하에 전 시스템의 운영을 시험하는 것을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 계통연동시험 | 준공 전 최종시험을 계통연동 시험, 설비 안정성 시험 및 연동 시험을 시험운영이라 함 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 구내통신 설비공사에 해당되지 않는 설비는 무엇인가? | 주장비실설비 | 방송공동수신설비 | 수직/수평 배관 및 배선설비 | 전자식 교환설비 |  | 4 | 전자식 교환설비는 통신설비공사 중 교환설비공사에 해당됨 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 공사계약서 작성요령 사항으로 해당되지 않는 것은? | 계약서의 기재사항 | 계약목적과 계약기간 | 계약변수 | 대금지급 및 공사이행보증 |  | 3 | 공사계약서의 작성요령 항목에는 계약서의 기재사항, 계약목적과 계약기간, 계약내용, 대금지급 및 공사이행보증, 양도금지, 공사현장 관리감독, 사고방지 및 자재관리 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 공사시방서의 재료 항목에 해당되는 무엇인가? | 시스템 설명 | 지급 자재 | 예비 자재 | 조립 허용 오차 |  | 4 | 공사시방서의 재료항목에는 재료, 구성품, 조립, 조립 허용 오차, 자재 품질 관리 항목 등이 있음 | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 공장시험절차서의 시험항목에는 검사 및 시험계획서 항목이 포함된다? | [5 empty] | X | 검사 및 시험계획서 항목은 검사항목에 해당됨 | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 시공계획서는 공사의 목적과 현장운영방침, 문제점과 이에 대한 대책 등을 상세하게 기록한 서류이다? | [5 empty] | O | 시공계획서에는 공사의 목적과 현장운영방침, 시공계획, 문제점과 이에 대한 대책 등을 상세하게 기록한 서류임 | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 공사계약서 구성항목 중 당사자의 성명과 주소, 계약목적, 계약기간, 작성연월일 등은 어느 항목에 해당되는가? | [5 empty] | 기본항목 | 공사계약서의 기본항목에는 당사자의 성명과 주소, 계약목적, 계약기간, 작성연월일, 당사자의 기명날인 등이 있음 | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 시운전계획서 추가 제출 시 필요한 서류 목록은 무엇인가 ? | [5 empty] | 시공사공문, 조치사항 전/후 비교표, 수정된 시운전계획서 | 시운전계획서 추가 제출 시 필요한 서류에는 시공사 공문, 변경사항 조치에 대한 전/후 비교표, 수정된 시운전계획서 등이 제출되어야 함 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 일반케이블에서 시험 전 검사 항목으로 적합하지 않는 것은? | 관내 포설면적 32% 준수여부 확인 | 케이블의 허용곡률반경 준수여부확인 | 케이블의 용도에 대한 표시여부 확인 | 접지 저항 시험 확인 |  | 4 | 접지 저항 시험은 케이블 시험 항목임 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 일반 케이블 시험 항목으로 적합하지 않는 것은? | 선로 손실 측정시험 | 근단 누화 측정 | 압축특성 및 인장강도 확인 | 회선 평형도 시험 |  | 3 | 압축특성 및 인장강도 확인 시험은 광케이블에 속하는 시험 항목임 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 일반 및 광케이블 포설 시 배관 내 포설면적은 % 이하로 하여야 하는가? | 15% | 28% | 32% | 42% |  | 3 | 케이블 포설 시 배관 내 포설면적은 32% 이하가 되도록 포설하여야 함 | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 광 송수신장치 등의 메인장비는 단자함에 설치하여야 한다. | [5 empty] | X | 광 송수신장치는 19 인치 표준 랙에 설치되어야 함 | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | 개통시험의 세부사항에는 독립적 수행경로, 오류처리 및 경계조건 등이 있다. | [5 empty] | X | 독립적 수행경로, 오류처리 및 경계조건 등의 사항은 단위시험 관련 사항이고, 개통시험은 모듈간 인터페이스 시험 및 통신 프로토콜 시험 등을 실시함 | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 개통시험 취득자료을 제출하기 위해서 시공사는 어디에 승인을 거쳐 발주자에게 제출하여야 하는가? | [5 empty] | 감리단 및 발주자 부서 | 시공사는 감리단 및 발주자 운영부서의 승인을 받은 후 발주자에게 관련 자료를 제출하여야 함 | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | 시스템의 변경 사항으로 인하여 전체 시스템 기능상 바람직하지 못한 부작용이 나타나지 않음을 확인하기 위해 실시하는 시험을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 재 시험 | 재 시험은 이전의 어떤 단계에서부터 다시 시험을 반복하는 것으로 시스템의 변경 사항이 발생하였을 때, 그 변경 사항으로 인하여 다른 기능이 영향을 받지 않음을 증명하는 시험임 | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 통신장애 문제점으로 적합하지 않는 것은? | 커넥터 체결 불량 | 기기 셋팅 확인 | 케이블 포설 상태 불량 | 통신주소 불일치 |  | 2 | 기기 셋팅 불량 시 문제점이 될 수 있음 | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 전원문제 중 기기 전원인가 불량 시 대책방안으로 적합한 것은? | 케이블의 연결되는 전원 커넥터 부분 체결상태 확인 | 기기 외함의 접지연결 상태 확인 | 기기 개통 전 전원케이블 연결 및 전원 투입상태 확인 | 기기 개통 전 비상전원설비 구성상태 및 케이블 연결 상태에 대해서 확인 |  | 3 | 전원인가 불량 시 기기 개통 전 전원케이블 연결 및 전원 투입상태를 확인하여야 함 | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 통신 기술기준에서 통신관련시설의 접지저항은 얼마 이하로 하여야 하는가? | 10Ω | 15Ω | 20Ω | 100Ω |  | 1 | 통신관련시설의 접지저항은 10Ω 이하로 하여야 하고, 예외사항에 한해서 100Ω 이하로 시공할 수 있음 | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 접지 시공 시 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준을 준수하여야 한다. | [5 empty] | O | 접지 시공 시 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 사항을 만족하여야 함 | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | 항온항습기 미 설치 관련 대책방안으로 주요시설 적정 면적 반영 및 관통부를 밀실하게 마감하여야 한다. | [5 empty] | X | 주요시설 적정 면적 반영 및 관통부 밀실 마감 사항은 건축의 주요시설 면적 부족에 대한 대책방안임 | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 장애의 예방 및 장애 발생시 복구에 대한 총괄적인 책임을 가지며, 다음과 같은 역할을 수행하는 담당자는 누구인가? | [5 empty] | 장애처리책임자 | 장애처리 책임자 - 점검항목 도출 및 장애예방 계획 검토 및 승인 - 장애복구절차 계획 검토 및 승인, 예방점검 계획 및 결과 승인 - 장애내역 확인, 검토 및 승인 - 장애처리내역 검토 및 승인 | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | 장애 발생시 신속한 조치와 보고절차를 확립하고, 장애발견자로부터 장애접수 및 시스템 모니터링을 통해 사전감지 능력을 배양하여 시스템을 안정화하는데 그 목적이 있는 훈련을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 장애모의훈련 | 장애처리 능력 배양을 위해 시행하는 훈련을 장애모의 훈련이라함 | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 타 설비 업무협의 진행할 경우 이점으로 적정하지 않는 것은? | 적정시공으로 장비를 보호 | 타 설비 간섭이 발생하지 않음 | 재시공이 없어서 공사비 절감 | 준공 공정 준수할 수 있음 |  | 1 | 타 설비 업무협의 진행 시 이점 타 설비 간섭이 발생하지 않음 재시공이 없어서 공사비 절감 준공 공정 준수할 수 있음 | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 중점 품질관리 설비 선정 시 고려사항으로 적합하지 않는 것은? | 작업조건의 양호, 불량 상태 확인 | 공정계획에 의한 월별, 설비별 시험종목 및 시험회수 확인 | 품질관리 불량 부위의 시정이 용이한지 여부 확인 | 설비의 특성상 품질관리 상태를 확인하지 않음 |  | 4 | 설비의 특성상 품질관리 상태를 육안 등으로 간접 확인 할 수 있는지 여부를 고려하여야 함 | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 통신실 항온황습기는 어느 공정(설비)에 해당되는가? | 전기 | 소방 | 건축 | 기계 |  | 4 | 항온항습기 관련사항은 기계분야에 해당됨 | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | 통신배관이 방화구획을 관통할 경우 실리콘 등으로 밀실하게 충진하게 된다. | [5 empty] | X | 국토교통부장관이 정하는 기준성능을 만족하는 자재로 시공하여야 함 | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 75 | 기계분야의 항온항습기는 냉방, 난방, 가습 기능이 있는 것으로 온도와 습도는 관계가 없고, 공조기 보다 더 정밀한 제어가 가능하다. | [5 empty] | X | 기계분야의 항온항습기는 온도와 습도는 관계가 있음 | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 감지기 하나로 열과 연기를 감지하는 감지기를 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 열연감지기 | 열연감지기는 감지기 하나로 열과 연기를 감지하는 감지기임 | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 타 설비 영향분석 사항에서 건축 관련 사항이 아닌 것은? | 배관에 의한 CCTV 간섭 | 출입문 CCTV 간섭 | 주요실 면적 | 주차관제 아일랜드 |  | 1 | 배관에 의한 CCTV 카메라 간섭사항은 기계 관련 사항임 | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 타 설비 영향분석 사항에서 전기 관련 사항이 아닌 것은? | 기기 전원공급 | 비상전원 공급 | 전자유도 | 주요실 면적 |  | 4 | 주요실 면적사항은 건축 관련 사항임 | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 통신실 면적사항에서 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에서 6층 이상이고 연면적이 얼마일 경우 10.제곱미터의 집중구내통신실을 확보하여야 하는가? | 2천제곱미터 이상 | 3천제곱미터 이상 | 4천제곱미터 이상 | 5천제곱미터 이상 |  | 4 | 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에서 6층 이상이고 연면적 5천제곱미터 이상인 업무용 건축물의 집중구내통신실 10.2제곱미터 이상으로 1개소 이상을 확보하여야 함 | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 80 | 기계설비의 배관과 덕트는 통신의 CCTV 시스템에 간섭을 준다. | [5 empty] | O | 기계분야에 적용되는 배관 및 덕트는 규모가 크므로 CCTV 카메라 화각 간섭 및 통신 주요 기기 설치 시 간섭이 발생될 수 있음 | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | 구내의 벽 및 기둥에서는 전기 및 소방설비와 통신의 배관 및 기기 설치 시 간섭이 발생될 수 있다. | [5 empty] | O | 벽이나 기둥에 설치되는 통신 배관, 스피커 및 CCTV 카메라/함체 등이 소방의 노출 배관, 소화전과 간섭이 발생될 수 있음 | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 82 | 통신의 주요실에 대해서 3개소 이상 기술하시오. | [5 empty] | 방재실, 통신실, 방송실, 관제실, TPS | 통신의 주요실에는 방재실, 통신실, 방송실, 관제실, 조정실, 장비실, TPS실 등이 해당됨 | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 83 | 통신케이블 취급 시 주의사항으로 적합하지 않는 것은? | 케이블 드럼을 싣거나 내릴 때 드럼을 눕히지 말아야 함 | 케이블 내로 수분이나 불순물이 유입되는 것을 방지하여야 함 | Box 포장의 경우 표시된 취급 주의표시에 따라 적재 및 보관되어야 함 | 통신케이블 보관 시 직사광선과 통풍이 잘되는 곳에 보관하여야 함 |  | 4 | 통신케이블 보관 시 직사광선을 받지 않도록 관리하여야 함 | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 통신케이블 선정검토를 실시하지 않을 경우 나타나는 사항 으로 적합 하지 않는 것은? | 케이블 및 커넥터 교체 작업으로 공정지연 발생 및 공사비가 증가됨 | 커넥터에 맞는 케이블이 아닌 다른 케이블 연결로 품질저하 발생 | 포설 구간에 일반 전선 포설 시 전자파 장해가 발생될 수 있음 | 케이블 포설 구간 사전검토로 케이블 손상을 방지할 수 있음 |  | 4 | 케이블 포설 구간 사전검토로 케이블 손상을 방지하는 것은 시공 단계에서 케이블 포설 작업 전 시행하는 포설 전 현장 점검 사항임 | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | WAN(Wide Area Network)에 적합한 케이블은? | HFIX케이블 | 광섬유 케이블 | UTP케이블 | 동축케이블 |  | 2 | WAN의 장거리 서비스에 적합한 케이블은 광섬유 케이블임 | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 86 | 카테고리 6의 사용 네트워크 규격은 100Base-T 이다? | [5 empty] | X | 카테고리 6의 사용 네트워크는 1000Base-T, 10GBase-T 임 | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 87 | 동축케이블의 특성임피터스 는 50옴과 70옴이 주로 사용된다? | [5 empty] | X | 동축케이블의 특성임피던스는 50옴과 75옴이 주로 사용됨 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 88 | 케이블 포설계획서의 내용으로 적합하지 않는 것은? | 공사 개용 | 케이블 포설 절차 | 케이블 접속 방법 | 케이블 포설 일정 |  | 3 | 케이블 포설계획서에 포함되어야 하는 내용에는 공사개요, 케이블 포설 절차, 케이블 포설 일정, 안전관리 대책 등으로 작성되어야 함 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 89 | 케이블 8자 포설 시 케이블 손상을 방지하기 위해서 사용하는 것을 무엇이라 하는가? | 격벽 | 보양판 | 덕트 | CD 배관 |  | 2 | 케이블 자체 중량으로 8자 포설 시 케이블 상호 손상이 발생될 수 있으므로 이를 방지하기 위해서 케이블 사이에 보양판을 설치하여야 함 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 90 | 통신 기술기준에서는 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 얼마인가? | 6cm 이상 | 10cm 이상 | 15cm 이상 | 25cm 이상 |  | 3 | 통신 기술기준에서는 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 15cm이상, 300V 이하 전선과의 이격거리는 6cm이상으로 하고 도시가스배관과는 혼촉되지 않도록 하여야 함 | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 91 | 케이블 포설 작업 전 점검 사항에는 공사 설계도면 확인, 케이블 수량 확인, 통신수단 검토 등의 사항이 있다. | [5 empty] | O | 케이블 포설 작업을 시작하기 전에는 공사 설계도면 확인 , 케이블 수량 확인 , 통신수단 검토 등을 하여야 함 | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 92 | 케이블 지지에 사용되는 자재에는 Cable Tie와 쪽가위 등이 있다. | [5 empty] | X | 케이블 지지에 사용되는 자재에는 Cable Tie와 날이 짧은 전기 케이블 절단기 등이 있음 | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 93 | 수평구간 3m 지지와 별도로 벽 관통부 전/후 1.5m 이내에 추가 지지하여야 하는데 그럼 수직구간은 몇 m이내로 지지하여야 하는가? | [5 empty] | 2m | 수직구간은 2m 이내에 지지함 | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 94 | 통신용 기기를 나사로 고정할 경우에 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소는 방지기구가 있는 어떤 종류의 너트 및 와셔를 사용하여야 하는가? | [5 empty] | 이중너트, 스프링와셔 등 풀림방지 기능 적용 | 통신용 기기를 나사로 고정할 경우에 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소는 이중너트, 스프링와셔 및 나사풀림 방지기구가 있는 것을 사용한다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 95 | 건물간선케이블 및 수평배선케이블은 얼마 이상의 전송대역을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블 또는 동축케이블을 사용하여야 한다? | 50㎒ | 100㎒ | 150㎒ | 200㎒ |  | 2 | 100㎒ 이상의 전송대역을 갖는 케이블을 사용하여야 함 | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 96 | 구내배선 요건 중에서 세대단자함에서 각 인출구까지는 어떤 방식으로 구성하여야 하는가? | 버스형 | 성형 | 트리형 | 링형 |  | 2 | 단자함에서 각 인출구까지는 성형으로 구성되어야 함 | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 97 | 구내통신 배선의 분류로 적당하지 않는 것은? | 구내간선계 | 건물간선계 | 수평배선 | 수직배선 |  | 4 | 구내통신 배선의 분류에는 구내간선계, 건물간선계, 수평배선 등이 있음 | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 98 | 수평배선케이블이라 함은 층단자함에서 통신인출구까지를 연결하는 통신케이블을 말한다. | [5 empty] | O | 수평배선은 층단자함에서 통신인출구까지를 연결하는 통신케이블을 말함 | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 99 | 기축 건물에 광케이블 추가 포설 시 기존 배관에 케이블이 포설되어 있는 경우에는 조심히 기존 케이블이 손상되지 않도록 포설하여야 한다. | [5 empty] | X | 기축 공동주택일 경우 기설되어 있는 전화선으로 인해 일반 광케이블의 포설이 어려운 경우 기 포설된 전화선을 제거 후 일반 광케이 블과 전화선을 동시에 포설함 | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 100 | 패치판넬에 사용되는 UTP케이블의 등급은 얼마 이상이어야 하는가? | [5 empty] | Category 5e | 패치판넬에 적용되는 UTP케이블은 Category 5e 이상의 등급을 적용하여야 함 | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 101 | 통신케이블 포설 후 지지간격이 명시되어 있는 설계도서는 무엇인가? | [5 empty] | 시방서 | 케이블 지지간격이 명기되어 있는 설계도서는 시방서이고, 시방서 이외로는 시공계획서 등에서도 명기할 수 있음 | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 102 | 구내통신설비 케이블 정리상태 확인 사항으로 적합하지 않는 것은? | 기기말단부 정리 상태확인 | 덕트 내부 정리 상태확인 | 케이블 포설 후 시험시행 여부 확인 | 케이블 트레이 내부 정리상태 확인 |  | 3 | 시험시행 여부 사항은 케이블 포설 후 시험실시 관련 사항임 | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 103 | 구내통신설비 단자함 및 통신랙 정리상태 확인 사항으로 적합하지 않는 것은? | 내부 케이블 정리 상태확인 | 내부 기기 부착 상태확인 | 내부 청소 상태확인 | 단자함 내부 배관 및 트레이 말단부 미 마감상태 확인 |  | 4 | 내부 연결용 배관/덕트/트레이 말단부 구서마감 실시 | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 104 | 경비업무 담당자의 주요 업무로 적합하지 않는 것은? | 인원 및 차량 출입통제 | 물품 반입사항만 확인 | 주요 인원 및 장비 보호 | 우발상황 및 재난의 예방과 대응 |  | 2 | 물품은 반입 및 반출상태 모두 확인해야 함 | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 105 | 주요실 천장은 벽과 같은 정도의 방화등급이고, 스프링쿨러가 설치되는 구조로 설치되어야 합니다. | [5 empty] | X | 천장은 벽과 같은 정도의 방화등급이고, 방수가 되어야 하는 구조로 설치되어야 함 | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 106 | 주요실 바닥 표면의 소재는 미끄럼 방지용 자재를 사용하여야 합니다. | [5 empty] | X | 바닥 표면의 소재는 정전기 방지용 자재를 사용하여야 함 | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 107 | 주요실의 출입문은 어떤 출입문을 설치하여야 하는가? | [5 empty] | 방화문 | 주요실의 출입문은 방화문을 설치하여야 함 | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 108 | 주요실의 장비 보호를 위해서 기존 출입문에 설치되는 열쇠식과 함께 적용하여야 이중으로 보안장치를 적용할 수 있는 시스템은 무엇인가? | [5 empty] | 출입통제 시스템 | 출입문 주변 출입통제 시스템 카드 리더기를 설치하여 이중 보안을 적용하는 것이 바람직함 | 정오답 | 5