## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 터치판넬의 장점이 아닌 것은 무엇인가? | 조작반의 소형화 | 배선비용의 절감 | 조작반의 표준화 | 작업인원의 최소화 |  | 4 | 장점으로는 조작반의 소형화, 배선 비용 절감, 조작반의 표준화, HMI(HUMAN MACHINE INTERFACE)로서의 부가가치 향상, 컴퓨터를 조작하기 위해 복잡한 명령어를 알아야 할 필요가 없습니다. 모니터와 보드를 번갈아 가며 보면서 작업할 필요가 없습니다. 모니터에 장착되어 있기 때문에 입력 장치를 위한 설치 공간이 필요 없습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?터치판넬 시스템의 기본 요소는 감지용 터치 센서, ( ), 자체 응용 프로그램, 프로그램 개발 소프트웨어이다. | 컨트롤러 | 스위치 | 메모리 | 케이블 |  | 1 | 터치판넬 시스템의 기본 요소는 터치스크린 디스플레이 장치(모니터) 및 감지용 터치 센서, 컴퓨터(O/A용 PC 및 산업용 PC) 터치스크린을 구동하고 터치를 좌표로 변환하는 컨트롤러, 컨트롤러와 컴퓨터의 운영 체제와 통신하는 소프트웨어 드라이버 프로그램 자체 응용 프로그램 또는 기 제작된 CD-ROM, 기존의 터치 응용 프로그램을 재구성한 응용 프로그램 개발 소프트웨어입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 정전식 버튼 터치의 단점이 아닌 것은 무엇인가? | 구성이 간편함 | 고정된 위치만 터치 가능 | 터치 가능 영역의 제한 | 접촉면적 제한 |  | 1 | 단점으로는 고정된 위치만 터치가 가능하며, 터치 가능 영역의 제한이 있습니다. 접촉 면적이 어느 정도 제한이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 터치판넬의 장점들 중 소프트웨어상에서 설정하므로, 하드웨어적인 스위치, 램프류가 불필요하므로, 장치를 중대형화 할 수 있다. | [5 empty] | X | 소프트웨어상에서 설정하므로, 하드웨어적인 스위치, 램프류가 불필요하므로, 장치를 소형화 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 도전 필름 방식(ANALOG) , 하중분압(압력 센서) 방식, 표면파(초음파) 반사 방식, 금속세선매립 방식(감압 방식)은 터치판넬의 종류 중 매트릭스 방식이다. | [5 empty] | X | 아날로그 방식은 다음과 같습니다. 도전 필름 방식(ANALOG), 하중분압(압력 센서) 방식, 표면파(초음파) 반사 방식, 금속세선매립 방식(감압 방식) | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 유리나 투명한 플라스틱 판위에 저항성분의 물질을 입히고, 그 위에 폴리에스틸렌 필름을 덮어 씌운 형태로 되어 있으며, 두면이 서로 닿지않도록 일정한 간격으로 절연봉이 설치되어 있는 방식은어떤 저항막 방식인가? | [5 empty] | 압력식 | 압력식 저항막 방식(Registive Overlay) 구성은 유리나 투명한 플라스틱 판위에 저항성분의 물질을 입히고, 그 위에 폴리에스틸렌 필름을 덮어 씌운 형태로 되어 있으며, 두 면이 서로 닿지않도록 일정한 간격으로 절연봉이 설치되어 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 터치하는 것을 감지하기 위해서 압력에 민감한 수정 발진자(Crystal)를 화면의 네 귀퉁이에 부착한 형태는 어떤 효과 방식인가? | [5 empty] | 피에조 | 피에조 효과방식은 터치하는 것을 감지하기 위해서 압력에 민감한 수정 발진자(Crystal)를 화면의 네 귀퉁이에 부착한 형태입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?격자와 외곽선 설정은 화면의 ( )를 깨끗하게 배치하는데 도움을 준다. | 오브젝트 | 시스템 설정 | 스크린 영역 | 스크립트 |  | 1 | 격자와 외곽선 설정은 화면의 오브젝트를 깨끗하게 배치하는데 도움을 줍니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 대화상자 윈도우의 장점이 아닌 것은 무엇인가? | 강한 정전압의 반응이 빠르다. | 각 오브젝트를 직감적으로 선택할 수 있다. | 버튼이나 체크박스, 라디오 스위치 등 인터페이스를 알기 쉽게 사용할 수 있다. | 각 항목이 탭 형태로 정리되어 있다. |  | 1 | 대화상자 윈도우의 장점은 다음과 같습니다. 1. 각 오브젝트를 직감적으로 선택할 수 있다. 2. 각 항목이 탭 형태로 정리되어 있다. 3. 버튼이나 체크박스, 라디오 스위치 등 인터페이스를 알기 쉽게 사용할 수 있다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 사용자가 만든 화면 구성을 드래그 &amp; 드롭으로 등록해 다른 프로젝트나 PC에 공통으로 사용할 수 있는 기능은 무엇인가? | 패키지 윈도우 | 스크린 | 영역의 제한 | 데이터 리스트 |  | 1 | 패키지 윈도우사용자가 만든 화면 구성을 드래그 &amp; 드롭으로 등록해 다른 프로젝트나 PC에 공통으로 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | BASE SCREEN은 GP의 작화를 만드는 각각의 기본이되는 화면을 말한다. | [5 empty] | O | BASE SCREEN은 GP의 작화를 만드는 각각의 기본이되는 화면을 말합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 작화 영역을 가능한 넓게 사용하고자 한다면, 키보드의 F12 키를 누룬다. 작화 영역이 확장되어 표시되며 다시 F12키를 누르면 원래대로 표시된다. | [5 empty] | X | 작화 영역을 가능한 넓게 사용하고자 한다면, 키보드의 F11 키를 누릅니다. 작화 영역이 확장되어 표시되며 다시 F11키를 누르면 원래대로 표시됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 화면상에서 움직이고 싶지 않은 오브젝트를 고정해 배치되어 있는 좌표나 속성을 변경할 수 없게 잠그는 기능은 무엇인가? | [5 empty] | 고정핀 | 고정핀은 화면상에서 움직이고 싶지 않은 오브젝트를 고정해 배치되어 있는 좌표나 속성을 변경할 수 없게 잠그는 기능입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | PC화면 상에서 터치판넬의 화면동작을 PLC와의 통신 연결 없이도 확인할 수 있는 기능은 무엇인가? | [5 empty] | 시뮬레이션 | 시뮬레이션은 PC화면 상에서 터치판넬의 화면동작을 PLC와의 통신 연결 없이도 확인할 수 있는 기능입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | GP 내부만의 Device로 사용되며 GP 내부 동작 시 사용된다. 그리고 PLC 측에서의 제어 불가한 영역은 무엇인가? | 사용자 | 네트워크감시 | 워치독 | 릴레이 |  | 1 | 사용자영역은 GP 내부만의 Device, GP 내부 동작 시 사용, PLC 측에서의 제어 불가합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는?일반적으로 시스템 ( ) 어드레스는 PLC 데이터 레지스터의 가장 선두 어드레스로 지정된다. | 종료 | 시작 | 부호 | 2워드 |  | 2 | 일반적으로 시스템 시작 어드레스는 PLC 데이터 레지스터의 가장 선두 어드레스로 지정됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 인터넷을 기준으로 한다면 서로 정보를 주고받을 때 정보를 보내는 쪽에서 정보를 보낸다는 신호나 혹은 정보를 받는 쪽에서 받는다는 신호의 확인 절차를 거치지 않고, 정보를 보내는 쪽에서 일방적으로 데이터를 전달하는 통신 프로토콜은 무엇인가? | MODBUS | DEVICENET | TCP | UDP |  | 4 | UDP는 인터넷을 기준으로 한다면 서로 정보를 주고받을 때 정보를 보내는 쪽에서 정보를 보낸다는 신호나 혹은 정보를 받는 쪽에서 받는다는 신호의 확인 절차를 거치지 않고, 정보를 보내는 쪽에서 일방적으로 데이터를 전달하는 통신 프로토콜입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 읽기 영역은 전체 화면 공통 표시 Data 이고 최대 256 Word 설정 가능하다. | [5 empty] | O | 읽기 영역은 전체 화면 공통 표시 Data, 최대 256 Word 설정 가능합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 메모리 링크 방식은 GP-PRO에서 지원하는 통신 프로토콜로 PLC cpu와 통신을 하지 않는다. 그리고 GP와 연결되는 호스트 컨트롤러는 상호 직접적으로 읽고, 쓰기를 할 수 없으며, GP 내부 메모리 를 매개로 하여 통신이 이루어지는 방식이다. 때문에 호스트에서의 통신에 관련된 프로그램 작업이 별도로 필요하다. | [5 empty] | O | 메모리 링크 방식은 GP-PRO에서 지원하는 통신 프로토콜로 PLC cpu와 통신을 하지 않습니다. 그리고 GP와 연 결되는 호스트 컨트롤러는 상호 직접적으로 읽고, 쓰기를 할 수 없으며, GP 내부 메모리를 매개로 하여 통신이 이루어지는 방식입니다. 때문에 호스트에서의 통신에 관련된 프로그램 작업이 별도로 필요합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 정보를 보내는 쪽과 받는 쪽이 서로 쌍방향으로 의사소통을 할 수 있도록 설계된 통신 프로토콜은 무엇인가? | [5 empty] | TCP | 정보를 보내는 쪽과 받는 쪽이 서로 쌍방향으로 의사소통을 할 수 있도록 설계된 통신 프로토콜은 TCP(Transmission Control Protocol)입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | GP(터치판넬)를 PLC 뿐만 아니라 통신 프로토콜이 지원되지 않는 다른 제어 장비와 연결할 수 통신방식은 무엇인가? | [5 empty] | 메모리링크방식 | 메모리 링크 방식으로는 GP가 PLC 뿐만 아니라 통신 프로토콜이 지원되지 않는 다른 제어 장비와 연결할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | Bit Action의 스위치 기능 설정중 아닌 것을 선택하시오. | Set | Reset | Momentary | MC |  | 4 | Bit Action의 스위치 기능은 SET, RESET, MOMENTARY, INVERT 등이 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 다음 괄호 안의 맞는 숫자는 무엇인가?스위치 램프 파트의 ID는 SL_숫자 ( )자리로 구성됩니다. | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |  | 3 | 스위치 램프 파트의 ID는 SL_숫자 4자리로 구성됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 스위치를 터치할 때 마다 비트 어드레스에서 지정한 비트의 ON/OFF를 계속 반복하는 동작을 하는 비트 액션 기능은 무엇인가? | Bit Set. | Bit Reset | Bit ALT | Bit Invert |  | 4 | Bit Invert 스위치는 스위치를 터치할 때 마다 비트 어드레스에서 지정한 비트의 ON/OFF를 계속 반복하는 동작을 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 스위치 사용 시 보안 레벨을 사용할 수 있다. 보안 레벨은 1~16의 범위 내에서 지정이 가능하다. | [5 empty] | X | 보안 레벨 사용 기능은 스위치 조작 시의 보안 레벨이 조작 화면에 설정된 레벨 이상일 때 터치 조작이 가능하게 합니다. 참고로 보안 레벨은 1~15의 범위 내에서 지정이 가능합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 비트 모멘터리는 터치판넬의 해당 스위치를 터치하고 있는 동안만 스위치가 ON되는 기능이다. | [5 empty] | O | 비트 모멘터리는 터치판넬의 해당 스위치를 터치하고 있는 동안만 스위치가 ON되는 기능입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 스위치 코몬 설정 대화상자에서 기능조건이 성립된 경우에만 터치를 사용하는 기능을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 인터록 | 스위치 코몬 대화상자에서 기능조건이 성립된 경우에만 터치를 사용하는 기능은 인터록입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 스위치에서 떼어 놓은 후 지연 시간으로 지정된 시간이 지나면 OFF.비트 동작이 비트 모멘터리로 설정되어 있는 경우에 동작하는 딜레이 액션 기능은? | [5 empty] | OFF지연 | OFF 지연은 스위치에서 떼어 놓은 후 지연 시간으로 지정된 시간이 지나면 OFF. 비트 동작이 비트 모멘터리로 설정되어 있는 경우에 동작합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 스위치를 1번 터치하면 점멸이 시작된다. 다시 말해서 입력을 대기하는 상태가 되는 것이다. 대기 상태를 표시하는 점멸 중에 다시 스위치를 터치하면 지정된 비트가 ON된다. 이 기능 역시 잘못된 입력을 방지하는데 사용하면 적합하다. 물론 잘못된 입력을 미연에 방지한다는 기능은 현장에서 발생할수 있는 안전 예방 활동에도 도움이 된다. 어떤 종류의 스위치일까? | 비트 스위치 | 터치 스위치 | 더블 스위치 | 워드 스위치 |  | 4 | 더블 터치스위치는 스위치를 1번 터치하면 점멸이 시작됩니다. 다시 말해서 입력을 대기하는 상태가 되는 것입니다. 대기 상태를 표시하는 점멸 중에 다시 스위치를 터치하면 지정된 비트가 ON됩니다. 이 기능 역시 잘못된 입력을 방지하는데 사용하면 적합합니다. 물론 잘못된 입력을 미연에 방지한다는 기능은 현장에서 발생할수 있는 안전 예방 활동에도 도움이 됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 다음괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?워드 스위치 사용시 정수의 범위를 지정하는 경우 비트의 길이와 데이터의 종류 그리고 정수 범위를 고려해서 지정을 해야한다. 만약 비트의 길이를 8비트로 지정했으면 데이터의 종류는 10진수와 ( ), 16진수 등을 지정할수 있다. | DIGIT | LONG | 2진수 | BCD |  | 4 | 워드 스위치 사용시 정수의 범위를 지정하는 경우 비트의 길이와 데이터의 종류 그리고 정수 범위를 고려해서 지정을 해야합니다. 만약 비트의 길이를 8비트로 지정했으면 데이터의 종류는 10진수와 BCD, 16진수 등을 지정할수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?( ) 스위치의 워드 어드레스 부분은 사용할 제어기 예를 들자면 PLC에서 사용하는 워드 메모리를 사용해야 한다. | MOVE | 비트 | 워드 | 절환 |  | 3 | 워드 스위치는 먼저 워드 어드레스 부분은 사용할 제어기, 예를 들자면 PLC에서 사용하는 워드 메모리를 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 더블터치스위치를 만들 경우 스위치 코몬 설정창의 딜레이 기능을 체크하고 해당 입력 창들이 활성화 되면 딜레이 액션은 더블터치로 설정한다. | [5 empty] | O | 스위치 코몬 설정창의 딜레이 기능을 체크하고 해당 입력 창들이 활성화 되면 딜레이 액션은 더블터치로 설정합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 그룹으로 묶여진 스위치 중에서 하나의 스위치를 터치하여 지정 비트를 ON 하면, 나머지 스위치는 모두 OFF 되는 기능이다. 같은 그룹의 스위치의 경우 다른 스위치를 터치해도 같은 동작이 되는 스위치는 라디오 스위치이다. | [5 empty] | O | 라디오 스위치는 그룹으로 묶여진 스위치 중에서 하나의 스위치를 터치하여 지정 비트를 ON 하면, 나머지 스위치는 모두 OFF 되는 기능입니다. 같은 그룹의 스위치의 경우 다른 스위치를 터치해도 같은 동작이 됩니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?전환스위치 설정시 활성창에서 Copy From Switch를 클릭한다. 비트 어드레스로 지정된 어드레스를 전환스위치용 어드레스로 불러와서 ( )하는 기능이다. | [5 empty] | 복사 | 활성창에서 Copy From Wwitch를 클릭합니다 비트어드레스로 지정된 엠영 어드레스를 전환스위치용 어드레스로 불러와서 복사하는 기능입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 스위치 설정시 스탠바이 스타트 타임과스탠바이 엔드 타임을 설정해야 사용할수 있는 스위치는 무엇인가? | [5 empty] | 더블 터치 스위치 | 더블터치 설정시 스탠바이 스타트 타임 그리고 스탠바이 엔드 타임을 설정을 합니다. 데이터 타입은 보통 Constant 상수로 지정합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 다음의 체인지스크린에 지정된 1워드의 비트중에서 15번 비트의 기능은 무엇인가? | 화면밝기 | 강제화면전환 | 스크린 세이버 | 영상 데이터 전송 |  | 2 | PLC 등의 외부 접속기기에서 강제로 터치판넬의 화면을 전환하려면, 체인지 스크린에 지정된 1 워드의 비트 중에서 강제 화면 전환 비트인 15번 비트를 반드시 ON 하고 나머지 0부터~14번 비트를 사용해서 전환하고자 하는 화면 번호를 설정해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?멀티펑션 스위치 설정시 상단의 연두색으로 보이는 비트 스위치 아이콘을 클릭해서 연두색 비트 스위치를 ( ) 시킨다. 스위치 아이콘의 색깔이 흑백되어야만 해당 스위치의 각종 설정을 변경할 수있다. 연두색으로 되어 있으면 변경이 불가능하다. | OFF | ON | LATCH | FLICKER |  | 1 | 멀티펑션 스위치 설정시 상단의 연두색으로 보이는 비트 스위치 아이콘을 클릭해서 연두색 비트 스위치를 OFF 시킵니다. 스위치 아이콘의 색깔이 흑백으로 되어야만 해당 스위치의 각종 설정을 변경할 수 있습니다. 연두색으로 되어 있으면 변경이 불가능 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 다음 괄호 안에 맞는 숫자는 무엇인가?멀티 펑션 스위치는 1개의 스위치에 ( )개까지 스위치 기능을 설정할 수 있다. | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 64.0 |  | 2 | 멀티 펑션 스위치는 1개의 스위치에 16개까지 스위치 기능을 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | Change to Screen 어드레스가 D8일 경우 강제화면 변경을 위한 어드레스는 D8이다. | [5 empty] | O | Change to Screen 어드레스가 D8일 경우 강제화면 변경을 위한 어드레스는 D8입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 스탠바이 모드 타임을 2로 선택을 하면 스탠바이 모드 타임의 시간 단위가 분 단위 이므로 2분 동안 터치판넬에 아무런 화면 조작 기능이나 알람발생등의 신호가 없을 경우 터치판넬의 디스플레이는 ON 상태를 유지하게 된다. | [5 empty] | X | 스탠바이 모드 타임을 2로 선택을 하면 스탠바이 모드 타임의 시간 단위가 분 단위이므로 2분 동안 터치판넬에 아무런 화면 조작 기능이나 알람발생등의 신호가 없을 경우 터치판넬의 디스플레이는 오프 상태를 유지하게 됩니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?소스 데이터 8005h를 데이터 레지스터 8번으로 전송을 했을 경우 표시되는 ( )은 5번으로 변경된다. | [5 empty] | 화면 | 소스 데이터 8005h를 데이터 레지스터 8번으로 전송을 했을 경우 표시되는 화면은 5번으로 변경됩니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?터치판넬에 지정된 ( ) 영역의 데이터 어드레스로 관련이 없는 데이터 값을 전송하면 터치판넬에서 에러가 발생하므로 주의를 해야한다. | [5 empty] | 시스템데이터 | 설명하자면 터치판넬에 지정된 시스템 데이터 영역의 데이터 어드레스를 만약 PLC 프로그램에서 관련이 없는 데이터 값을 전송하게 되면 터치판넬에서 에러가 발생하므로 주의를 해야합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 입력 릴레이 기능의 스위치를 터치해서 on을 시키면 연결된 plc의 래더 프로그램에서 입력 릴레이 신호를 작성된 프로그램 상에서 연산한 결과를 출력 릴레이로 출력 신호를 보내서 램프를 on 시키는 램프 동작 기능은 무엇인가? | 워드 어드레스의 데이터 변화에 의해 전환 | 워드 어드레스의 비트 변화에 의해 전환 | 여러 비트를 ON/OFF하여 최대 5가지 상태로 전환 | 비트를 ON/OFF하여 점등/소등 |  | 4 | 비트를 ON/OFF하여 램프를 점등/소등하게 하는 램프 동작은 입력 릴레이 기능의 스위치를 터치 해서 on을 시키면 연결된 plc의 래더 프로그램에서 입력 릴레이 신호를 작성된 프로그램 상에서 연산한 결과를 출력 릴레이로 출력 신호를 보내서 램프를 on시키는 기능입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 여러 비트를 ON/OFF하여 최대 5개 상태까지 상황을 색깔로 디스플레이 시켜주는 램프를 작화할 경우 몇 개를 사용해서 구현할 수 있는가? | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |  | 1 | 여러 비트를 ON/OFF하여 최대 5개 상태까지 상황을 색깔로 디스플레이 시켜주는 램프는 오로지 1개만 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 다음 괄호 안에 맞는 용어는 무엇인가?램프 기능과 스위치 기능이 함께 설정되어 있는 경우, 스위치의 ( ) 표시는 실행되지 않는다. 스위치가 인터록이나 지연 중일 때는 램프 상태 표시보다 인터록이나 지연 중의 표시를 우선적으로 처리하기 때문이다. | 램프 | 데이터 | 반전 | 접촉 |  | 3 | 램프 기능과 스위치 기능이 함께 설정되어 있는 경우, 스위치의 반전 표시는 실행되지 않습니다. 스위치가 인터록이나 지연 중일 때는 램프 상태 표시보다 인터록이나 지연 중의 표시를 우선적으로 처리하기 때문입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 서브 루틴은 서브 1번부터 서브 32번까지 표시해서 사용할 수 있으며, 설정 내용은 프로그램의 서브 루틴 처리를 실행하는 경우에 작성하는 것이다. 그리고 프로젝트 파일 내에 최대 16개까지 작성할 수 있다. | [5 empty] | X | 서브 루틴은 서브 1번부터 서브 32번 까지 표시해서 사용할 수 있으며 설정 내용은 프로그램의 서브 루틴 처리를 실행하는 경우에 작성하는 것입니다. 그리고 프로젝트 파일 내에 최대 32개까지 작성할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 램프 기능과 스위치 기능이 함께 설정되어 있는 경우, 스위치의 반전 표시는 실행되지 않는다. 스위치가 인터록이나 지연 중 일때는 램프 상태 표시보다 인터록이나 지연 중의 표시를 우선적으로 처리하기 때문이다. | [5 empty] | O | 램프 기능과 스위치 기능이 함께 설정되어 있는 경우, 스위치의 반전 표시는 실행되지 않습니다. 스위치가 인터록이나 지연 중 일때는 램프 상태 표시보다 인터록이나 지연 중의 표시를 우선적으로 처리하기 때문입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 다음괄호 안에 맞는 숫자는 무엇인가?워드 어드레스의 데이터변화에 의해 범위를 지정해서 전환시킬 경우 여러 범위를 설정하고 나서 범위 마다 램프의 색상이나 모양을 지정한다. 다음에 워드 어드레스의 값이 포함되는 범위에 대응하여 램프의 색상이나 모양을 전환하여 표시한다. 범위는 1~( )개까지 지정할 수 있다. | [5 empty] | 256.0 | 워드 어드레스의 데이터변화에 의해 범위를 지정해서 전환시킬경우 여러 범위를 설정하고 나서 범위 마다 램프의 색상이나 모양을 지정합니다. 다음에 워드 어드레스의 값이 포함되는 범위에 대응하여 램프의 색상이나 모양을 전환하여 표시합니다. 범위는 1~256개까지 지정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 터치판넬을 운전하였을 때 초기에 최초 1회만 실행된다. 프로젝트 파일 내에 1개만 작성할 수 있는 로직의 종류는 무엇인가? | [5 empty] | 초기화 | 터치판넬을 운전하였을 때 초기에 최초 1회만 실행됩니다. 프로젝트 파일 내에 1개만 작성할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?여러 윈도우 화면을 전환하여 표시할 경우 ( )을 비트 인버트로 설정하는 이유는 윈도우 호출 스위치를 1회 터치시 윈도우가 나타나고 다시 1회 터치 시 나타났던 윈도우를 사라지게 하기위해서는 호출 스위치를 인버트로 설정하는 것이 편리하기 때문이다. | 베이스화면 | 로컬 | 비트 액션 | 워드액션 |  | 3 | 여러 윈도우 화면을 전환하여 표시할 경우 비트 액션을 비트 인버트로 설정하는 이유는 윈도우 호출 스위치를 1회 터치시 윈도우가 나타나고 다시 1회 터치 시 나타났던 윈도우를 사라지게 하기위해서는 호출 스위치를 인버트로 설정하는 것이 편리하기 때문입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?여러 윈도우 화면을 전환하여 표시할 수 있는 기능에서 사용되는 4개의 워드 중에서 첫번째 데이터 레지스터는 윈도우 ( ) 제어용으로 설정된다. | 샘플링 | 원격 | 표시 | 오버랩 |  | 3 | 여러 윈도우 화면을 전환하여 표시할 수 있는 기능에서 사용되는 4개의 워드 중에서 첫번째 데이터 레지스터는 윈도우 표시제어용으로 설정됩니다. 다시 말해서 해당 워드의 0번 비트에 1이라는 값이 들어오면 윈도우가 표시됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?여러 윈도우 화면 전환 기능에서 사용되는 4개의 워드 중에서 두 번째 데이터 레지스터는 디스플레이 하고자 하는 윈도우 ( )를 지정한다. | 타이머 | 크기 | 번호 | 색상 |  | 3 | 여러 윈도우 화면 전환 기능에서 사용되는 4개의 워드 중에서 두 번째 데이터 레지스터는 디스플레이하고자 하는 윈도우 번호를 지정합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 윈도우 화면 설정 시 화면 번호는 변경할 수 없으며 중복된 번호는 설정할 수 없다. | [5 empty] | X | 윈도우 화면 설정시 화면 번호는 변경할 수 있지만 중복된 번호는 설정할 수 없습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 윈도우 화면이라고 불리우는 기능은 베이스 스크린의 특정 위치에 배치해서 터치를 하면 팝업 창 형태로 나타나서 기능을 할 수 있는 부가적인 기능의 창을 말한다. | [5 empty] | O | 윈도우 화면이라고 불리우는 기능은 베이스 스크린의 특정 위치에 배치해서 터치를 하면 팝업 창 형태로 나타나서 기능을 할수 있는 부가적인 기능의 창을 말합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?화면 마다 표시를 설정할 수 있는 윈도우를 ( ) 윈도우 라고 부릅니다. 화면의 스위치를 터치하면 윈도우가 표시된다. 다시 말해서 팝업창 형태로 나타나게 된다. 그리고 다시 해당 윈도우 스위치를 터치하면 팝업 창형태로 나타났던 윈도우가 닫히게 된다. | [5 empty] | 로컬 | 화면 마다 표시를 설정할 수 있는 윈도우를 로컬 윈도우라고 부릅니다. 화면의 스위치를 터치하면 윈도우가 표시됩니다. 다시 말해서 팝업창 형태로 나타나게 됩니다. 그리고 다시 해당 윈도우 스위치를 터치하면 팝업 창형태로 나타났던 윈도우가 닫히게 됩니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?윈도우스크린 설정 시 윈도우 이외의 터치 미사용에 체크 표시를 하면, 앞에 표시된 윈도우 화면 이외의 ( ) 조작을 받아들이지 않게 되어 오조작에 따른 오동작을 방지할 수 있다. | [5 empty] | 터치 | 윈도우스크린 설정 시 윈도우 이외의 터치 미사용에 체크 표시를 하면, 앞에 표시된 윈도우 화면 이외의 터치 조작을 받아들이지 않게 되어 오조작에 따른 오동작을 방지할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 다음 괄호 안에 공통으로 들어가는 단어는 무엇인가?( ) 등록은 ( )에 등록된 점의 이미지 데이터를 베이스 화면에 호출하여 표시하는 방법입니다. | 패스워드 | 콜 | 키패드 | 마크 |  | 4 | 마크 등록은 마크에 등록된 점의 이미지 데이터를 베이스 화면에 호출하여 표시하는 방법입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?[화면 종류]에서 [베이스 화면]→ [이미지]→ [이미지 (CF)](또는 [이미지 SD])를 선택한 경우, 그림 표시기는 작화 화면에 표시 위치의 포인트를 배치한다. 포인트는 호출하고자 하는 화면의 ( )이 기준이 된다. | 상단 | 중앙 | 하단 | 좌측 혹은 우측 |  | 2 | [화면 종류]에서 [베이스 화면]→ [이미지]→ [이미지 (CF)](또는 [이미지 SD])를 선택한 경우, 그림 표시기는 작화 화면에 표시 위치의 포인트 를 배치합니다. 포인트는 호출하고자 하는 화면의 중앙이 기준이 됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 다음괄호안에맞는숫자는무엇인가?이동표시에서 1개의 그림 표시기에 설정할 수 있는 표시 위치수는 ( ) 포지션이다. | 1.0 | 9.0 | 99.0 | 999.0 |  | 3 | 이동표시에서 1개의 그림 표시기에 설정할 수 있는 표시 위치수는 99포지션 입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 이미지 종류는 비트맵, jpeg, DPD, PNG 파일등이 가능하다. | [5 empty] | O | 이미지 종류는 비트맵, jpeg, DPD, PNG 파일등이 가능합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | 같은 이미지를 복수의 화면에서 사용하는 경우, 원본 이미지를 「이미지」에 등록하면 화면 용량을 줄일 수 있다. | [5 empty] | O | 같은 이미지를 복수의 화면에서 사용하는 경우, 원본 이미지를 「이미지」에 등록하면 화면 용량을 줄일 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?( ) 등록은 마크에 등록된 점의 이미지 데이터를 베이스 화면에 호출하여 표시하는 방법입니다. | [5 empty] | 마크 | 마크 등록은 마크에 등록된 점의 이미지 데이터를 베이스 화면에 호출하여 표시하는 방법입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?터치판넬 화면에서 표시할 수 있는 이미지 데이터의 등록 방법은 마크 등록과 ( ) 등록이 있다. | [5 empty] | 키패드 | 터치판넬 화면에서 표시할 수 있는 이미지 데이터의 등록 방법은 마크 등록과 키패드 등록이 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?표시기 화면에 이력(로그)을 남겨, 이상이 발생하기 전에 어떠한 ( )을 하였는지 등의 원인을 분석할 수 있습니다. 또한, 비밀번호 설정에서 [사용자 ID]를 설정해 두면, ( )한 사람을 지정할 수 있다. | 수리 | 데이터 전송 | 디버깅 | 조작 |  | 4 | 표시기 화면을 조작한 이력(로그)을 남겨, 이상이 발생하기 전에 어떠한 조작을 하였는지 등의 원인을 분석할 수 있습니다. 또한, 비밀번호 설정에서 [사용자 ID]를 설정해 두면, 조작한 사람을 지정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?( ) 표시는 알람 설정을 실행한 수치 표시기 파트와 같은 화면에 설정된 표시 데이터의 상한값ㆍ하한값 등의 알람값이 표시됩니다. | 제한값 | 설정값 | 평균값 | 외부지정값 |  | 1 | 제한값 표시는 알람 설정을 실행한 수치 표시기 파트와 같은 화면에 설정된 표시 데이터의 상한값ㆍ하한값 등의 알람값이 표시됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 다음괄호안에맞는숫자는무엇인가?데이터 디스플레이 설정창의 데이터 표시기의 ID는 ：DD_****(숫자 4자리)로 구성되며 영문자 부분은 고정입니다. 숫자 부분의 범위는 0부터 ( )까지 범위 내에서 변경할 수 있다. | 9.0 | 99.0 | 999.0 | 9999.0 |  | 4 | 데이터 디스플레이 설정창의 데이터 표시기의 ID는 ：DD_****(숫자 4자리)로 구성되며 영문자 부분은 고정입니다. 숫자 부분은 0,000~9,999 범위 내에서 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 데이터 입력이 터치가 아니라 비트 설정될 경우 입력 허가 비트 어드레스로 설정한 비트 어드레스가 ON 되었을 때 데이터 표시기가 입력 가능 상태가 된다. | [5 empty] | O | 데이터 입력이 터치가 아니라 비트 설정될 경우 입력 허가 비트 어드레스로 설정한 비트 어드레스가 ON 되었을 때 데이터 표시기가 입력 가능 상태가 됩니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | 만약 여러 데이터 표시기의 [입력 허가 비트 어드레스]가 동시에 ON 된 경우, 설정된 [입력 순서]에 따라 각 데이터 표시기가 입력 가능 상태가 된다. | [5 empty] | O | 만약 여러 데이터 표시기의 [입력 허가 비트 어드레스]가 동시에 ON 된 경우, 설정된 [입력 순서]에 따라 각 데이터 표시기가 입력 가능 상태가 됩니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?( ) 모드는 디바이스 어드레스를 내부 디바이스와 PLC 등의 외부 디바이스 중에서 결정하는 모드이다. 만약 디바이스 지정 시작 어드레스에 계속되는 3워드에는 디바이스 코드, 어드레스 코드를 저장한다. | [5 empty] | 어드레스 | 어드레스 모드는 디바이스 어드레스를 내부 디바이스와 PLC 등의 외부 디바이스 중에서 결정하는 모드입니다. 만약 디바이스 지정 시작 어드레스에 계속되는 3워드에는 디바이스 코드, 어드레스 코드를 저장합니다. 디바이스 코드와 어드레스 코드로 지정된 워드 어드레스가 표시 어드레스가 됩니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?수집 부호는 수집하는 데이터의 값에 음수도 취급할 수 있도록 할 것인지 여부를 설정한다. 만약 없음으로 설정하면 양수 데이터만 취급합니다. 만약 2의 보수로 설정하면 ( )는 2의 보수로 취급된다. | [5 empty] | 음수 | 수집 부호는 수집하는 데이터의 값에 음수도 취급할 수 있도록 할 것인지 여부를 설정합니다. 만약 없음으로 설정하면 양수 데이터만 취급합니다. 만약 2의 보수로 설정하면 음수는 2의 보수로 취급됩니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 로직스크린에서 사용하는 명령어 중에서 16비트 데이터 전송기능의 명령어는 무엇인가? | CMP | MOV | BLOCK | WORD |  | 2 | 로직스크린에서 사용하는 명령어 중에서 16비트 데이터 전송기능의 명령어는 MOV입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 현재값이 지정된 범위를 벗어날 때 그래프의 색상을 변경하여 표시하도록 하는 그래프이며. 현장에서 발행할 수 있는 각종 수치들이 상황에 따라 변화할 때 정상 값과 이상 값을 시각적으로 판단하고 조치를 취하는데 적합한 기능의 그래프가 아닌것은 무엇인가? | 막대 | 원 | 탱크 | 피크 |  | 4 | 막대/원/탱크 그래프는 현재값이 지정된 범위를 벗어날 때 그래프의 색상을 변경하여 표시하도록 하는 기능입니다. 이러한 기능은 현장에서 발행할 수 있는 각종 수치들이 상황에 따라 변화할 때 정상 값과 이상 값을 시각적으로 판단하고 조치를 취하는데 적합한 기능입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 터치스크린에는 워크 스페이스에 있는 기능을 이용해서 시뮬래이션을 할 수있는 기능이 있다. PLC에서 사용되는 프로그램 형태와 유사한 이러한 기능은 무엇인가? | 비디오스크린 | 키패드스크린 | 로직스크린 | 펑션블럭 |  | 3 | 터치스크린에는 워크 스페이스에 있는 기능을 이용해서 시뮬래이션을 할 수있는 기능이 있습니다. PLC에서 사용되는 프로그램 형태와 유사한 이러한 기능은 로직스크린입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | [색상 설정] 탭의 [확장] 설정에서 [색상 지정]을 [어드레스]로 설정하면, 그래프의 색상을 간접적으로 지정할 수 있다. | [5 empty] | O | [색상 설정] 탭의 [확장] 설정에서 [색상 지정]을 [어드레스]로 설정하면, 그래프의 색상을 간접적으로 지정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 75 | 트렌드 그래프 설정시 데이터는 샘플링 기능을 사용하여 수집한다. 히스토리 트랜드 그래프를 표시하려면 먼저, 샘플링으로 접속기기, PLC 등의 데이터를 터치판넬 내에 수집하도록 설정할 필요가 있다. | [5 empty] | O | 트렌드 그래프 설정시 데이터는 샘플링 기능을 사용하여 수집합니다. 히스토리 트랜드 그래프를 표시하려면, 먼저, 샘플링으로 접속기기, PLC 등의 데이터를 터치판넬 내에 수집하도록 설정할 필요가 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 다음괄호안에맞는숫자는무엇인가?표시 시작 시의 데이터는 ( )이다. 샘플링 시간별로 설정된 [표시 방향]으로 최신 데이터를 추가하여 그린다. 표시 영역 끝까지 표시되면 설정된 [스크롤할 샘플수]만큼 그래프를 이동하여 표시를 계속한다. | [5 empty] | 0.0 | 트렌드 그래프의 표시 시작 시의 데이터는 「0」입니다. 샘플링 시간별로 설정된 [표시 방향]으로 최신 데이터를 추가하여 그립니다. 표시 영역 끝까지 표시되면 설정된 [스크롤할 샘플수]만큼 그래프를 이동하여 표시를 계속합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 77 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?막대/원/탱크 그래프 설정시 모니터링 워드 어드레스에 그래프로 표시하고자 하는 데이터 레지스터 번지를 설정하고, 그 어드레스에 저장되는 데이터의 형식과 ( ) 길이를 지정해야 한다. | [5 empty] | 비트 | 막대/원/탱크 그래프 설정시 모니터링 워드 어드레스에 그래프로 표시하고자 하는 데이터 레지스터 번지를 설정하고, 그 어드레스에 저장되는 데이터의 형식과 비트 길이를 지정해야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 다음 괄호 안에 맞는 것은 무엇인가?수치 입력 설정시 기본 어드레스 +옵셋값의 연산 결과는 데이터 길이, 데이터 종류의 설정에 관계없이 항상 16비트 Bin으로 취급된다. 만약 연산 결과가 16비트(최대값：65535)를 초과하는 경우, ( )번째 비트까지를 유효 비트로 취급하여 ( )번째 비트 이상은 버릴 수 있다. | 15, 16 | 30, 31 | 7, 8 | 60, 61 |  | 1 | 수치 입력의 기본 어드레스+옵셋값의 연산 결과는 데이터 길이, 데이터 종류의 설정에 관계없이 항상 16비트 Bin으로 취급됩니다. 만약 연산 결과가 16비트(최대값：65535)를 초과하는 경우, 15번째 비트까지를 유효 비트로 취급하여 16번째 비트 이상은 버릴 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?기본 어드레스 + ( )값이 16비트 자릿수를 넘으면, 올바른 모니터 워드 어드레스를 계산할 수 없다. 이 때는 모니터 워드 어드레스가 부정확하게 되는 현상이 발생된다. | 증감 | 트렌드 | 구조체 | 옵셋 |  | 4 | 기본 어드레스 + 옵셋값이 16비트 자릿수를 넘으면, 올바른 모니터 워드 어드레스를 계산할 수 없습니다. 이 때는 모니터 워드 어드레스가 부정확하게 되는 현상이 발생합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 80 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?어드레스 종류에 만약 어드레스와 기본 어드레스에 ( ) 멤버를 설정하고, 옵셋값에 배열의 끝을 초과하는 값을 입력한 경우, 올바른 모니터 워드 어드레스를 구할 수 없다. 이 때는 모니터 워드 어드레스가 부정확하게 된다. | 전역 | 구조체 | 디지트 | 데이터 |  | 2 | 어드레스 종류에 만약 어드레스와 기본 어드레스에 구조체 멤버를 설정하고, 옵셋값에 배열의 끝을 초과하는 값을 입력한 경우, 올바른 모니터 워드 어드레스를 구할 수 없습니다. 이 때는 모니터 워드 어드레스가 부정확하게 됩니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | 수치 데이터의 표시 기능은 터치판넬과 연결된 외부 접속기기의 지정 비트 어드레스에 저장되어 있는 데이터를 수치로 표시해서 터치판넬에 디스플레이되는 것을 말한다. | [5 empty] | X | 수치 데이터의 표시 기능은 터치판넬과 연결된 외부 접속기기의 지정 워드 어드레스에 저장되어 있는 데이터를 수치로 표시해서 터치판넬에 디스플레이되는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 82 | 수치 입력 설정시 데이터 타입은 8비트 16비트 32비트로 비트의 길이를 설정할 수 있다. | [5 empty] | O | 수치 입력 설정시 데이터 타입은 8비트 16비트 32비트로 비트의 길이를 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 83 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?( ) 비트 데이터를 취급할 때의 워드 어드레스의 상위ㆍ하위의 관계는 데이터를 읽는 외부 접속기기에 따라 상위와 하위 바이트의 송수신 시 서로의 위치가 뒤바뀌는 경우가 있으므로, 사용하는 외부 접속기기의 매뉴얼을 반드시 확인해야 한다. | [5 empty] | 32.0 | 32비트 데이터를 취급할 때의 워드 어드레스의 상위ㆍ하위의 관계는 데이터를 읽는 외부 접속기기에 따라 상위와 하위 바이트의 송수신 시 서로의 위치가 뒤바뀌는 경우가 있으므로. 사용하는 외부 접속기기의 매뉴얼을 반드시 확인해야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 84 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?음수의 데이터는 2의 보수에 의한 방식에서 취급되며 데이터 종류가 ( )인 경우에 한해 설정할 수 있다. | [5 empty] | 10진수 | 음수의 데이터는 2의 보수에 의한 방식에서 취급되며 데이터 종류가 10진수인 경우에 한해 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 다음괄호안에맞는숫자는무엇인가?표시 문자수에 설정된 문자수보다, 실제로 표시하고자 하는 문자가 적은 경우, 접속기기 측 어드레스가 남는 부분에는 'NULL="00(h)"을 저장하십시오.' NULL보다 뒤가 남는 경우, '스페이스()=“( )h"가 저장' 된다. | 00 | 01 | 10.0 | 20.0 |  | 4 | 문자열 설정시 표시 문자수에 설정된 문자수보다, 실제로 표시하고자 하는 문자가 적은 경우, '접속기기 측 어드레스가 남는 부분에는 NULL="00(h)"을 저장하십시오.' NULL보다 뒤가 남는 경우, '스페이스()="20(h)"가 저장'됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?접속기기나 표시기 내부 디바이스 각각의 어드레스에 대해서 자유롭게 이름을 붙인 것을 ( )이라고 부른다. 공통 설정의 ( ) 변수에서 등록할 수 있다. 등록할 수 있는 ( )의 합계는 10000개 이다. | 글로벌 | 지역 | 그래프 | 심볼 |  | 4 | 접속기기나 표시기 내부 디바이스 각각의 어드레스에 대해서 자유롭게 이름을 붙인 것을 심볼이라고 부릅니다. 공통 설정의 심볼 변수에서 등록할 수 있습니다. 등록할 수 있는 심볼의 합계는 10000개 입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 87 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?( ) 프로그램에서 사용하는 어드레스가 변수의 사용 가능 개수를 초과해도 어드레스 형식에서 변수 형식으로 변경할 수 있다. 이 때, ( ) 프로그램상에 등록되어 있는 어드레스만 변수로 변경한다. 따라서 로직 프로그램에서 사용할 수 있는 어드레스 전체가 변수로 변경되는 것은 아니다. | 스크린 | 변수 | 로직 | 펑션 |  | 3 | 로직 프로그램에서 사용하는 어드레스가 변수의 사용 가능 개수를 초과해도 어드레스 형식에서 변수 형식으로 변경할 수 있습니다. 이 때, 로직 프로그램상에 등록되어 있는 어드레스만 변수로 변경합니다. 따라서 로직 프로그램에서 사용할 수 있는 어드레스 전체가 변수로 변경되는 것은 아닙니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 88 | 문자열 데이터 표시는 접속기기 내의 지정 워드 어드레스에 저장되어 있는 문자열 데이터를 문자열로 표시하는 기능이다. | [5 empty] | O | 문자열 데이터 표시는 접속기기 내의 지정 워드 어드레스에 저장되어 있는 문자열 데이터를 문자열로 표시하는 기능입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 89 | 문자열 데이터로 저장되는 문자 코드는 Native 코드이다. | [5 empty] | O | 문자열 데이터로 저장되는 문자 코드는 Native 코드입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 90 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?이미지 글꼴을 사용한 경우, ( ) 코드에 존재하지 않는 문자는 표시 언어의 설정에 관계없이 반각 스페이스로 이동된다. | [5 empty] | 문자 | 이미지 글꼴을 사용한 경우, 문자 코드에 존재하지 않는 문자는 표시 언어의 설정에 관계없이 반각 스페이스로 이동됩니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 91 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?문자열 데이터를 설정할 경우 ( ) 허가를 설정하면 화면에 키패드를 표시하여, 지정 워드 어드레스에 문자열 데이터를 직접 입력할 수 있다. | [5 empty] | 입력 | 문자열 데이터를 설정할 경우 입력 허가를 설정하면 화면에 키패드를 표시하여, 지정 워드 어드레스에 문자열 데이터를 직접 입력할 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 알람 등록화면을 위한 알람 설정을 해야하며 등록 화면은 여러가지 현장 상화에 따라서 다르게 등록될 수 있는 알람메시지 기능은 무엇인가? | 모니터링 | 스크롤 | 팝업 | 워드 |  | 2 | 알람 메시지 스크롤을 사용하기 위해서는 알람 등록화면을 위한 알람 설정을 해야하며 등록 화면은 여러가지 현장 상황에 따라서 다르게 등록될 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?알람 발생 원인이 모두 문제 없이 해결되고 정상적인 상황으로 복귀하였다면 당연히 ( ) 비트 어드레스로 약속된 비트가 Off되고, 터치판넬 화면에 알람 표시되었던 스크롤 기능의 알람은 모두 해제되고 이력이 남지않은 상태에서 지워지게 된다. | 0번 | 15번 | 종단 | 모니터링 |  | 4 | 알람 발생 원인이 모두 문제 없이 해결되고 정상적인 상황으로 복귀하였다면 당연히 모니터링 비트 어드레스로 약속된 비트가 Off되고, 터치판넬 화면에 알람 표시되었던 스크롤 기능의 알람은 모두 해제되고 이력이 남지않은 상태에서 지워지게 됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 94 | 다음괄호안에맞는숫자는무엇인가?설정된 주기가 경과되어도 이전 저장 시의 데이터에서 변경 내용이 없는 경우에는 저장 처리를 하지 않는다. 이러한 이력 데이터는 약 ( )만회까지 저장할 수 있다. | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |  | 3 | 설정된 주기가 경과되어도 이전 저장 시의 데이터에서 변경 내용이 없는 경우에는 저장 처리를 하지 않습니다. 이러한 이력 데이터는 약 20만회까지 저장할 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 95 | 이력 데이터의 저장이 완료되면 시스템 변수 「#H_Status_AlarmSave」의 비트가 ON 된다. 시스템 변수 「#H_Status_AlarmSave」의 비트가 ON 된 것을 확인하고 나서 터치판넬의 전원을 OFF한다. | [5 empty] | O | 이력 데이터의 저장이 완료되면 시스템 변수 #H_Status_AlarmSave」의 비트가 ON 됩니다. 시스템 변수 「#H_Status_AlarmSave」의 비트가 ON 된 것을 확인하고 나서 터치판넬의 전원을 OFF 하십시오. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 96 | 단일 알람 발생 시에는 활성화되어 있는 모두 선택 메시지를 반복하여 표시한다. | [5 empty] | X | 여러 알람 발생 시에는 활성화되어 있는 모두 선택 메시지를 반복하여 표시합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 97 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?알람메시지스크롤에서 어드레스를 M1000으로 그리고 알람 내용을 압력이상으로 설정하였다면 어드레스 M1000이 ( )되면 알람 내용은 압력이상이라고 설정되는 것이다. | [5 empty] | ON | 알람메시지스크롤에서 어드레스를 M1000으로 그리고 알람 내용을 압력이상으로 설정하였다면 어드레스 M1000 이 ON 되면 알람 내용은 압력이상이라고 설정되는 것입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 98 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?알람 발생 원인이 모두 문제 없이 해결되고 정상적인 상황으로 복귀하였다면 당연히 모니터링 비트 어드레스로 약속된 비트가 ( )된다. | [5 empty] | OFF | 알람 발생 원인이 모두 문제 없이 해결되고 정상적인 상황으로 복귀하였다면 당연히 모니터링 비트 어드레스로 약속된 비트가 Off 됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 99 | 다음괄호안에맞는단어는무엇인가?알람 이력 확인 동작에서 모니터링 비트 어드레스가 ON/OFF 되거나 또는 모니터링 워드 어드레스에 알람값이 저장되면, 알람이 발생한 날짜와 함께 알람 내용이 리스트로 표시된다. 이때 표시 방법은 ( ), 로그, 이력의 3종류를 사용해서 표시할 수 있다. | 활성 | 해제 | 표시 | 관리 |  | 1 | 모니터링 비트 어드레스가 ON/OFF 되거나 또는 모니터링 워드 어드레스에 알람값이 저장되면, 알람이 발생한 날짜와 함께 알람 내용이 리스트로 표시됩니다. 표시 방법은 활성, 로그, 이력의 3종류를 사용해서 표시할 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 100 | 다음괄호안에맞는숫자는무엇인가?알람 메시지를 [비트 모니터링]으로 등록한 경우, 등록 번호(행 번호) 그대로 저장된다. [워드 모니터링]으로 등록한 경우, 등록 번호(행 번호)+( )의 값이 저장된다. | 100.0 | 1000.0 | 10000.0 | 100000.0 |  | 4 | 알람 메시지를 [비트 모니터링]으로 등록한 경우, 등록 번호(행 번호) 그대로 저장됩니다. [워드 모니터링]으로 등록한 경우, 등록 번호(행 번호)+10,000의 값이 저장됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 101 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?비트모니터링 설정에서 백업 이력을 지정하지 않은 경우, ( ) 데이터는 표시기의 전원 OFF나 리셋에 의해 삭제되게 된다. | 알람이력 | 알람경고 | 알람설정 | 알람해제 |  | 1 | 비트모니터링을 위한 설정에서 백업 이력을 지정하지 않은 경우, 알람이력 데이터는 표시기의 전원 OFF나 리셋에 의해 삭제되게 됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 102 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?터치 판넬에 표시하는 경우의 1행의 최대 표시 문자수나 1개의 화면에 표시하는 최대 알람수는 표시기의 기종 및 ( ) 크기의 설정에 의해 정해진다. 그리고 설정된 표시 영역에 표시할 수 없는 길이의 메시지가 있으면, 초과한 부분은 표시되지 않는다. | 수치데이터 | 동작데이터 | 문자열 | 전송 비트 |  | 3 | 터치 판넬에 표시하는 경우의 1행의 최대 표시 문자수나 1개의 화면에 표시하는 최대 알람수는 표시기의 기종 및 [문자열 크기]의 설정에 의해 정해집니다. 그리고 설정된 표시 영역에 표시할 수 없는 길이의 메시지가 있으면, 초과한 부분은 표시되지 않습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 103 | 로그 기능으로 알람을 표시하면 현재 발생중인 알람 외 알람 발생보고, 확인, 복구 시간별로 각각 표시가 가능하다. | [5 empty] | O | 로그 기능으로 알람을 표시하면 현재 발생중인 알람 외 알람 발생보고, 확인, 복구 시간별로 각각 표시가 가능합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 104 | 이력 기능으로 알람을 표시하면 현재 발생중인 알람 발생보고, 확인, 복구 시각을 모두 동일 행에 표시가 가능하다. | [5 empty] | O | 이력 기능으로 알람을 표시하면 현재 발생중인 알람 발생보고, 확인, 복구 시각을 모두 동일 행에 표시가 가능합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 105 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?만약 로그 기능으로 알람을 표시하면 현재 발생중인 알람 외 알람 발생보고, 확인, 복구 ( )별로 각각 표시가 가능하다. | [5 empty] | 시간 | 만약 로그 기능으로 알람을 표시하면 현재 발생중인 알람 외 알람 발생보고, 확인, 복구 시간별로 각각 표시가 가능합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 106 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?알람의 설정 내용은 ( ) 형식으로 내보내기 또는 들여오기를 할 수 있다. | [5 empty] | CSV | 알람의 설정 내용은 CSV 형식으로 내보내기 또는 들여오기를 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 107 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?샘플링 기능으로 수집된 샘플링 데이터는 CSV 형식으로 외부 저장 장치에 저장할 수 있다. 외부 저장 장치에 저장된 샘플링 데이터는 PC에서 범용 스프레드시트 소프트웨어(Microsoft Excel 등)를 사용하여 분석하거나 ( ) 화면으로 활용할 수 있다. | 트렌드 | 메터 그래프 | 데이터베이스 | 워드 스위치 |  | 3 | 샘플링 기능으로 수집된 데이터(샘플링 데이터)는 CSV 형식으로 외부 저장 장치에 저장할 수 있습니다. 외부 저장 장치에 저장된 샘플링 데이터는 PC에서 범용 스프레드시트 소프트웨어(Microsoft Excel 등)를 사용하여 분석하거나 데이터베이스 화면으로 활용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 108 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?지정된 타이밍에 접속기기(PLC 등)의 임의의 어드레스값을 터치판넬에 수집하는 기능이다. 현장 시스템의 데이터의 이력을 확인하는데 도움이 된다. 그리고 ( ) 기능으로 수집한 데이터를「( ) 데이터」라고 부른다. | CSV | 샘플링 | 갱신 | 타이밍 |  | 2 | 지정된 타이밍에 접속기기(PLC 등)의 임의의 어드레스값을 터치판넬에 수집하는 기능입니다. 현장 시스템의 데이터의 이력을 확인하는데 도움이 됩니다. 그리고 샘플링 기능으로 수집한 데이터를 「샘플링 데이터」라고 부릅니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 109 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?( )를 수집하여 검색 하고 정렬하는 방법은 데이터 종류가 다른 데이터를 한꺼번에 수집할 수 있는 기능이다. 수집된 데이터는 표시기상에서 정렬하거나 지정된 조건에 맞는 것만을 표시하는 고급 검색을 실행하는 것도 가능하다. | 다양한 데이터 | 샘플 데이터 | 지정 데이터 | 정렬 데이터 |  | 1 | 다양한 데이터를 수집하여 검색 하고 정렬하는 방법은 데이터 종류가 다른 데이터를 한꺼번에 수집할 수 있는 기능입니다. 수집된 데이터는 표시기상에서 정렬하거나 지정된 조건에 맞는 것만을 표시하는 고급 검색을 실행하는 것도 가능합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 110 | 다음괄호안에맞는숫자는무엇인가?수집한 데이터를 csv파일에 저장하는 과정은 지정한 제어 어드레스( ) 주소에 파일 번호를 저장하고 난 후 제어 어드레스에 커맨드를 쓴다. | -1.0 | +1 | -10.0 | +10 |  | 2 | 수집한 데이터를 CSV파일에 저장하는 과정은 지정한 제어 어드레스+1 주소에 파일 번호를 저장하고 난 후 제어 어드레스에 커맨드를 씁니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 111 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?수집된 데이터는 그룹 단위로 터치판넬 화면에 표 형식으로 표시하거나 ( ) 차트 형태로 표시할 수 있으며 때에 따라서는 외부 저장 장치에 저장할 수 있다. | 라인 | 타이밍 | 스크린 | 그룹 |  | 1 | 수집된 샘플링 데이터는 그룹 단위로 터치판넬 화면에 표 형식으로 표시하거나 라인 차트 형태로 표시 할 수 있으며 때에 따라서는 외부 저장 장치에 저장할 수 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 112 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?외부 스토리지 저장을 위해서 저장 형식이 설정 된 후 CSV ( ) 워드 어드레스를 설정해야 한다. | [5 empty] | 제어 | 외부 스토리지 저장을 위해서 저장 형식이 설정 된 후 CSV 제어 워드 어드레스를 설정해야 합니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 113 | 다음괄호안에맞는용어는무엇인가?샘플링데이터를 외부에 저장하는 경우 데이터를 CSV 형식 또는 ( ) 형식으로 저장이 가능하다. | [5 empty] | Bin | 샘플링데이터를 외부에 저장하는 경우 데이터를 CSV 형식 또는 Bin 형식으로 저장이 가능합니다. | 정오답 | 5