## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 동작시험 완료 후 발주자에게 제출하는 내용이 아닌 것은? | 동작시험 절차 | 성능시험 성적서 | 운전관리 | 점검표 |  | 3 | 감리원이 성과품을 발주자에게 인계할 때 포함해야 하는 내용은 운전개시, 가동절차 및 방법, 점검항목 점검표, 기기류 단독 시운전 방법 검토 및 계획서, 성능시험 성적서(성능시험 보고서)가 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 준공검사 시 검사원 임명은 며칠 이내로 하여야 하는가? | 14일 | 10일 | 8일 | 3일 |  | 4 | 준공검사 검사원은 3일 이내에 임명하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 준공검사 실시는 며칠 이내로 하여야 하는가? | 14일 | 10일 | 8일 | 3일 |  | 3 | 준공검사는 8일 이내로 실시하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 주요 공사가 완료되고 현장이 정리단계에 있을 때 준공 예정일 2개월 전에 준공 가능 여부 및 미진한 사항의 사전 보완을 위해 예비준공검사를 실시하여야 한다. | O | X |  |  |  | O | 예비준공검사는 준공검사 전 2개월 전에 실시하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 감리원은 시공사에게 해당 공사의 예비준공검사 완료 후 7일 내에 시설물의 인수·인계를 위한 계획을 수립하도록 하고 이를 검토하여야 한다. | O | X |  |  |  | X | 감리원은 시공사에게 14일 이내에 인수·인계를 위한 계획을 수립하도록 지시하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 감리원은 유지관리 지침서를 작성하고 공사 준공 후 며칠 이내로 발주자에게 제출하여야 하는가? | [5 empty] | 14일 | 유지관리 지침 자료 검토 후 그 결과를 14일 이내에 발주자에게 보고하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 감리원은 시공사로부터 가능한 준공예정일 몇 개월 전까지 준공 설계도서를 제출받아 검토·확인하여야 하는가? | [5 empty] | 2개월 | 감리원은 준공예정일 2개월 전까지 준공 설계도서를 제출받아 검토하여야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 방송설비 시공 상태 확인사항으로 적합하지 않은 것은? | 전관 방송용 앰프 설치 상태 | 브라켓 설치 상태 | 방송 배선용 단자함 설치 상태 | 스피커 설치 상태 |  | 2 | 스피커 고정용 브라켓은 스피커 설치 상태 항목에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 주차관제설비 시공 상태 확인사항으로 적합한 것은? | 기기 설치 상태 | 경광등 동작 상태 | 주차관제시스템 동작 상태 | 주차유도시스템 연동 여부 |  | 1 | 경광등 동작 상태, 주차관제시스템 동작 상태, 주차유도시스템 연동 여부는 주차관제설비 시험항목에 해당합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | CCTV설비 시공 상태 확인사항으로 적합하지 않은 것은? | 카메라용 폴 및 브라켓 설치 상태 | 녹화 및 모니터 동작 | 카메라 부착 상태 | 팬/틸트 줌 콘트롤러의 동작 상태 |  | 2 | 녹화 및 모니터 동작 관련사항은 시험 항목에 해당합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 발생 원인 관점에서 장애는 자연 장애, 인적 장애, 물리적 장애 등으로 분류할 수 있다. | O | X |  |  |  | X | 발생 원인 관점에서 장애는 자연 장애, 인적 장애, 기술적 장애로 분류할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 케이블 트레이와 같은 금속(철강)에 대한 KS 규격은 KS D를 사용한다. | O | X |  |  |  | O | 케이블 트레이와 같은 금속(철강)에 대한 KS 규격은 KS D를 사용합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 고장등급은 장애의 영향도와 무엇에 의해서 측정되는가? | [5 empty] | 긴급도 | 고장등급은 장애의 영향도와 긴급도에 따라서 측정됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 고장 시 조치사항에 대한 운영관리 방법에서 총 몇 단계의 업무를 수행해야 하는가? | [5 empty] | 4단계 | 운영관리 방법은 실질적인 운영관리 업무를 수행하기 위한 방법으로 총 4단계로 업무를 수행하게 됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 구내통신설설비 유시보수 대상과 범위 관련사항으로 적합하지 않은 것은? | 유지보수 대상 장비의 유지보수 일체 작업인 점검, 설정, 설치, 제거, 수리 | 하드웨어, 운영체계, 응용 소프트웨어 및 데이터의 점검, 설정, 설치, 제거, 수리 | 하드웨어만의 전반적인 유지관리 및 운영에 관련된 교육 지원 | 발주처가 제공하는 소모품의 교체작업 수행 |  | 3 | 유지보수 대상과 범위에는 소프트웨어 관련 사항도 포함되어야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 유지보수 요원 교체 시 제출해야 하는 서류의 목록이 아닌 것은? | 사원증 사본 | 재직증명서 | 경력증명서 | 보안서약서 |  | 1 | 유지보수 요원 교체 시 재직증명서 1통, 기술 자격 또는 경력증명 서류 각 1통, 보안서약서 1매를 제출해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 유지보수가 종료되어 차기 업체 선정 시 며칠 간 운영 전반에 대한 인수·인계를 실시하여야 하는가? | 1일 | 3일 | 5일 | 7일 |  | 2 | 유지보수가 종료되어 차기 업체 선정 시 인수·인계를 3일간 실시해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 정기점검에서 월간점검은 월 1회, 특별점검은 발주처가 요구하는 경우에 실시한다. | O | X |  |  |  | O | 정기점검의 종류에는 월간점검과 특별점검이 있으며, 월간점검은 월 1회, 특별점검은 발주처가 요구하는 경우 실시합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 손해액 산정은 3개 이상의 국내 공인감정기관에 감정 의뢰하여 산술 평균한 가격을 감정가로 한다. | O | X |  |  |  | X | 손해액 산정은 2개 이상의 국내 공인감정기관에 감정 의뢰해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 유지보수 요원의 교체 시 며칠 이내에 관련 서류를 제출하여야 하는가? | [5 empty] | 15일 | 유지보수 요원 교체 시 15일 이내에 관련 서류를 제출하여야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 야간 및 공휴일 장애에 대비하기 위해 만든 유지보수 수행 계획을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 비상대응체계 | 야간 및 공휴일 장애에 대비하기 위해 만든 유지보수 수행 계획은 비상대응체계입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 구내통신 설비공사의 인수·인계 계획서에 반영되는 내용으로 적절하지 않은 것은? | 일반사항 | 시험장비 확보 및 보정 | 동작시험 결과보고서 | 특기사항 |  | 2 | 시험장비 확보 및 보정 사항은 운영지침서 관련 사항입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 구내통신 설비공사의 인수·인계 업무절차에서 '인수·인계 계획 수립' 다음 절차는 무엇인가? | 인수·인계 계획서 작성 및 제출 | 인수·인계 계획서 검토 | 발주자의 의견 반영 및 조치 | 시설물 및 현장 문서 인수·인계 |  | 1 | 인수·인계 계획 수립 후 인수‧인계 계획서 작성 및 제출을 해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 구내통신 설비공사의 인수·인계 검사 시 누가 입회하여야 하는가? | 시공사, 발주자 | 시공사, 감리원 | 발주자, 감리원 | 시공사, 감리원, 발주자 |  | 4 | 인수·인계 검사에는 시공사, 감리원, 발주자 모두 입회하여야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 구내통신 설비공사의 인수·인계 계획서 검토 내용이 적정하다면 다음 단계인 인수·인계 계획서 작성 및 제출 단계를 진행하여야 한다. | O | X |  |  |  | X | 인수·인계 계획서 검토 내용이 적정한 경우 다음 단계인 계획서 발주자 보고 단계를 진행하여야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 발주자는 시설물의 이용, 점검 및 유지관리 단계에서 발생하는 시설물의 결함에 대한 유지관리 지침 작성을 위해 작성기준을 제시하고 계획 수립 절차를 확립하는 것을 규정한다. | O | X |  |  |  | X | 감리원이 작성기준을 제시하고 수립 절차를 규정하여야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 최종보고서 규격은 A4를 기본으로 하며 어느 곳에 저장 후 제출하여야 하는가? | [5 empty] | DVD-ROM | 최종보고서 규격은 A4를 기본으로 하며 DVD-ROM으로 제출하여야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 시스템 인수·인계 과정 중의 미비 사항 등에 대한 파악 및 수정 지시를 수행할 수 있는 단계는? | [5 empty] | 입회 | 입회 단계에서 인수·인계 과정 중의 미비 사항에 대한 수정을 지시할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 사용전검사에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 목적 : 정보통신 설비의 시공품질을 확보하기 위해서 도입된 제도 | 제도 도입 : 1993년 1월 1일 | 신청자 : 공사를 발주한 자 | 검사권자 : 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장 |  | 2 | 사용전검사 제도 도입 일자는 1991년 1월 1일부터입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 사용전검사 대상 공사로 적합하지 않은 것은? | 구내통신선로 설비공사 | 이동통신구내선로 설비공사 | CCTV 설비공사 | 방송공동수신 설비공사 |  | 3 | 사용전검사 대상 공사에는 구내통신선로, 이동통신구내선로, 방송공동수신 설비공사가 해당됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 사용전검사 기준 관련 법령으로 적합하지 않은 것은? | 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 | 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 | 정보통신산업진흥법 시행령 | 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 |  | 3 | 사용전검사 기준 관련 법령에는 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정, 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준, 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 등이 해당됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 건축물의 연면적이 150㎡ 이상일 경우 착공 전 설계도를 확인하여야 한다. | O | X |  |  |  | O | 건축물의 연면적이 150㎡ 이상일 경우 착공 전 설계도를 확인하여야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 사용전검사를 받지 않을 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. | O | X |  |  |  | O | 사용전검사를 받지 않고 정보통신설비를 사용한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 사용전검사에서 합격한 경우 신청인에게 무엇을 교부하여야 하는가? | [5 empty] | 사용전검사필증 | 사용전검사 합격 시 정보통신공사 사용전검사필증을 교부하고, 불합격 시 사유를 명시하여 보완 지시 후 재검사합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 사용전검사 신청 서류 제출 시 사용전검사 신청서와 함께 제출해야 하는 서류는 무엇인가? | [5 empty] | 준공설계도면 사본 | 사용전검사 신청서 접수 시 사용전검사 신청서와 공사의 준공설계도면 사본을 제출하여야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 구내통신 설비공사 검사기준에서 접지저항 관련 내용으로 적합한 것은? | 국선 수용 회선이 100회선을 초과하는 주 배선반 : 10Ω 이하 | 보호기 접지 : 100Ω 이하 | 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주 배선반 : 5Ω 이하 | 보호기를 설치하지 않은 구내통신 단자함 : 10Ω 이하 |  | 1 | 국선 수용 회선이 100회선을 초과하는 주 배선반은 10Ω 이하, 보호기 접지는 10Ω 이하, 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주 배선반은 100Ω 이하, 보호기를 설치하지 않은 구내통신 단자함은 100Ω 이하의 접지저항을 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 구내통신 설비 중 업무용 건축물의 국선 단자함에서 동 단자함까지 포설하여야 하는 회선으로 알맞은 것은? | 광섬유케이블 4코아 이상 | 광섬유케이블 6코아 이상 | 광섬유케이블 8코아 이상 | 광섬유케이블 16코아 이상 |  | 3 | 업무용 건축물의 국선 단자함에서 동 단자함까지는 광섬유케이블 8코아 이상을 포설하여야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 구내통신 설비 중 주거용 건축물의 집중구내통신실 면적으로 적합하지 않은 것은? | 50~500세대 : 10㎡ 이상 | 500~1000세대 : 15㎡ 이상 | 1000~1500세대 : 18㎡ 이상 | 1500세대 ~ : 25㎡ 이상 |  | 3 | 1000~1500세대의 주거용건축물의 집중구내통신실 면적은 20㎡ 이상이어야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 이동통신구내선로 설비공사 검사기준에서 광케이블을 수용하는 배관은 내경이 28m 이상인 배관을 사용하여야 한다. | O | X |  |  |  | X | 광케이블을 수용하는 배관의 내경은 22m 이상부터 사용 가능합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 구내통신 설비 중 배관의 내경은 수용되는 케이블 단면적의 총 합계가 배관 단면적의 32% 이하여야 한다. | O | X |  |  |  | O | 배관에 수용되는 케이블 단면적은 배관 단면적의 32% 이하까지만 포설 가능합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 이동통신 검사기준에서 접속함은 배관의 길이 몇 m를 초과할 때 설치하여야 하는가? (숫자만 입력) | [5 empty] | 40 | 배관의 길이가 40m를 초과할 때 접속함을 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 5층이며 연면적 4,000㎡인 업무용 건축물에서 면적이 600㎡일 경우 확보하여야 하는 집중구내통신실 면적은 몇 ㎡인가? (숫자만 입력) | [5 empty] | 10.2 | 6층 미만 또는 연면적 5,000제곱미터 미만인 업무용 건축물의 면적이 500㎡ 이상일 경우 10.2㎡ 이상, 면적이 500㎡ 미만일 경우 5.4㎡ 이상의 집중구내통신실 면적을 확보해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 방송공동수신 설비 검사기준에서 장치함 설치 방법으로 옳지 않은 것은? | 내부에 절연보조장치, 잠금장치 및 배터리 설치 | 계단이나 복도 등 실내의 공용 부분에 설치 | 설비를 수용할 수 있는 충분한 크기로 설치 | 증폭기, 분배기 등 간에 신호 간섭이 없도록 설치 |  | 1 | 방송공동수신용 장치함에는 배터리를 설치하지 않습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 방송공동수신 설비 검사기준에서 각 세대별 단자함 중 층 장치함으로부터 인입되는 선로에는 출력단자의 임피던스가 몇 Ω인 분배기 및 직렬단자를 설치하여야 하는가? | 25Ω | 50Ω | 75Ω | 100Ω |  | 3 | 세대별 단자함 중 층 장치함으로부터 인입되는 선로에는 임피던스가 75Ω인 분배기 및 직렬단자를 설치하여야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 방송공동수신 설비 검사기준에서 수신 전계 강도를 검사하는 행위는? | 전파 조사 | 전계강도 조사 | 임계값 조사 | 굴절율 조사 |  | 1 | 전파 조사는 설계 전 1회, 안테나 등 주요 기기 설치 후 1회로 총 2회 이상 시행해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 증폭기는 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기하는 기기이다. | O | X |  |  |  | X | 증폭기는 주파수 대역별로 분리 증폭한 후 혼합 출력하거나 전대역을 증폭하는 기기입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 다중이용 건축물은 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 건축물을 의미한다. | O | X |  |  |  | X | 다중이용 건축물은 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물을 말합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 방송공동수신 설비 검사기준에서 구내배선에 동축케이블과 함께 사용될 수 있는 케이블은? | [5 empty] | 광케이블 | 구내배선에서 적용될 수 있는 케이블은 동축케이블 및 광케이블입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 이동통신 합의결과서 업무 중 업무 대행사가 설계 신청서 작성 시 건축주 또는 사업주체와 관련하여 반드시 첨부해야 하는 서류는? | [5 empty] | 위임장 | 업무 대행사는 설계 신청서 작성 시 건축주, 사업주체의 대리인 위임장을 첨부하여야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 정보통신 감리대상 건축물에 해당하는 규격은? | 6층 이상, 연면적 2,000㎡ 이상 | 5층 이상, 3,000㎡ 이상 | 5층 이상, 연면적 4,000㎡ 이상 | 6층 이상, 연면적 5,000㎡ 이상 |  | 4 | 정보통신 감리대상 건축물은 6층 이상, 연면적 5,000㎡ 이상인 건축물입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 정보통신 감리원의 업무 범위에 대한 법규 사항으로 적합한 것은? | 정보통신공사업법 시행령 제8조 | 정보통신공사업법 시행령 제9조 | 정보통신공사업법 시행령 제12조 | 정보통신공사업법 시행령 제13조 |  | 3 | 정보통신 감리원의 업무는 정보통신공사업법 시행령 제12조에서 규정하고 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 감리결과보고서에서 시공사가 작성해야 하는 서류로 적합하지 않은 것은? | 시공사의 공장등록증 사본 | 정보통신 공사업등록증 및 수첩 사본 | 정보통신기술자 재직증명서 | 정보통신기술자 수첩 사본 |  | 1 | 공장등록증은 자재승인 시 필요한 서류입니다. 감리결과보고서에서는 시공사의 사업자등록증이 첨부되어야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 시공상태의 평가결과서의 항목에는 공사 현장 관련 개요 사항이 포함된다. | O | X |  |  |  | X | 공사 현장 관련 개요 사항이 포함되는 서류는 정보통신공사 감리결과보고서 서류입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 위임장에는 검사 현장 주소, 신청인 인적사항, 대리인의 인적사항 등을 기입해야 한다. | O | X |  |  |  | O | 위임장에는 검사 현장 주소, 신청인 인적사항, 대리인의 인적사항 등을 기입해야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 연면적 5,000㎡ 이상 건물은 몇 층 이상부터 정보통신 감리 대상이 되는가? | [5 empty] | 6층 | 정보통신 감리대상 건축물은 6층 이상, 연면적 5,000㎡ 이상인 건축물입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 정보통신 감리결과보고서는 신청인 또는 대리인이 관공서에 제출한 후 며칠 이내에 처리하여야 하는가? | [5 empty] | 14일 | 감리결과보고서에 대한 관공서 처리기한은 14일 이내입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 57 | 구내통신 설비 장애조치 시간 중 3시간 이내 복구되어야 하는 기관으로 적합하지 않은 것은? | 은행 및 증권 | 금융공동망 운영기관 | 통합시스템 운영기관 | 보험 관련 기관 |  | 4 | 보험 관련 기관의 구내통신 설비 장애조치 복구시간은 24시간 이내입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 58 | 유지보수 서류 검토 시 착수계 제출 시 포함되어야 하는 서류로 적합한 것은? | 유지보수 요원의 자격득실확인서 | 용역수행계획서 | 유지보수 요원의 급여명세서 | 예비품 현황관리서 |  | 2 | 유지보수 착수계 제출 시 포함되어야 하는 서류에는 용역수행계획서, 유지보수 요원의 재직증명서, 자격증, 경력증명서, 조직 및 인력, 비상연락망, 비밀 준수 각서 등이 포함되어야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 59 | 감리원의 유지관리지침서 검토 시 포함되어야 하는 사항으로 적합하지 않은 것은? | 정기점검 일정 및 보수주기 | 시설물 자체관리지침서 | 시설물 유지관리 기구에 대한 의견서 | 시설물의 규격 및 기능 설명서 |  | 2 | 감리원이 유지관리지침서 검토 시 포함되어야 하는 항목에는 시설물의 규격 및 기능 설명서, 시설물 유지관리 기구에 대한 의견서, 정기점검 일정 및 보수주기, 시설물유지관리지침, 특기사항 등이 포함되어야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 60 | 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 관련 법규항목으로 적합한 것은? | 보호기 및 접지(제7조) | 옥내통신선 이격거리(제23조) | 구내통신설비 설치방법(제26조) | 이동통신구내선로설비 설치방법(제35조) |  | 1 | 1번 항목을 제외한 나머지 항목은 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 관련 사항입니다. | 정오답 | 5