## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 제안서 작성지침에서 위기관리 및 예방 항목의 내용이 아닌 것은? | 긴급상황 및 재난사고 발생 시 대처와 대응방안 | 구내통신시스템 및 종합상황실 운영방안 | 사고발생 시 보상방안 및 범위 | 구내통신설비 시스템에 대한 다양한 사고 예방 방안 |  | 2 | 위기관리 및 예방의 내용으로는 긴급상황 및 재난사고 발생 시 대처와 대응방안, 사고발생 시 보상방안 및 범위, 구내통신설비 시스템에 대한 다양한 사고 예방 방안 등이 있음 | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 제안서 검토에서 1단계 정량평가 항목이 아닌 것은? | 가격제안 이상 | 경영상태 이상 | 주요 운영실적 | 시스템 운영능력 |  | 4 | 시스템 운영능력은 2단계 정성평가에 해당됨 | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 구내통신설비 시스템 검토 시 추가적으로 확보하여야 하는 사항으로 관계가 없는 것은 무엇인가? | 통신실 등 주요실 면적 확보 | 덕트 및 케이블 트레이 여유면적 확보 이상 | 광케이블 포설 시 여부 코어 확보 | 광케이블 포설 국선 등 인입용 매설 배관 예비 배관 반영 |  | 1 | 통신실 등 주요실에 대한 면적은 공사 시 적용되는 것으로 추가적인 확보사항으로 볼 수 없음 | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 주거용 건축물인 경우에는 국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구까지 단위세대당 1회선 이상 또는 광섬유케이블 4코아 이상이어야 한다. | [5 empty] | X | 광섬유케이블 2코아 이상 임 | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 스피커의 설치거리는 수평거리로 20m 이하가 되도록 한다. | [5 empty] | X | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 제4조 음향장치에서 스피커까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하여야 함 | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 공동주택 및 숙박시설 건축물에서 위성방송 수신설비 설치의 기준이 되는 면적은 얼마인가? | [5 empty] | 5천제곱미터 | 공동주택, 바닥면적 합계가 5천제곱미터 이상인 업무, 숙박시설 건축물이 해당됨 | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 업무용 건축물인 경우 얼마의 면적 당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준)을 적용하여야 하는가? | [5 empty] | 10제곱미터 | 업무용 건축물은 국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구까지 업무구역(10제곱미터)당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 또는 광섬유케이블 2코아 이상을 확보하여야 함 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 구내통신설비 법규사항 검색방법에서 시공시점에서 관련사항을 알아볼 수 있는 설계도서는 무엇인가? | 설계과업지침 | 설계계산서 | 설계설명서 | 시방서 |  | 4 | 시공시점에는 시방서의 일반사항에서 관련 법규사항을 확인할 수 있음 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 주택건설기준 등에 관한 규정에서 명시하는 사항이 아닌것은? | 통신시설(전화 및 인터넷) | 방송설비(전관방송) | 지능형 홈네트워크 | 폐쇄회로 텔레비전의 설치 |  | 2 | 방송설비(전관방송-비상방송설비)는 주택건설기준 등에 관한 규정에는 없고, 통신 또는 소방 관련 법규사항에 명시됨 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 정보통신공사업법 시행령의 구내통신 설비공사의 항목으로 알맞은 것은? | 통신관로설비공사 | 전자식교환설비공사 | 키폰전화설비 등의 공사 | 방송통신융합시스템설비공사 |  | 3 | 통신관로설비공사 – 통신선로 설비공사에 해당하고 전자식교환설비공사 – 교환설비공사에 해당하며 방송통신융합시스템설비공사 – 고정무선통신 설비공사에 해당함 | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 통신시설의 접지저항은 100Ω 아하가 아니라, 10Ω이하를 기준으로 한다. | [5 empty] | O | 통신시설의 접지저항은 10Ω 이하를 기준으로 함 | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 옥내통신선과 전선과의 이격거리에서 광섬유 케이블 사용 시 제외된다. | [5 empty] | O | 광섬유 케이블 사용 시 전선과의 이격거리는 무시될 수 있으나 혼촉되지 않도록 하여야 함 | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 접지저항이 100Ω 이하인 경우에는 접지선의 직경이 얼마인 선을 사용하여야 하는가? | [5 empty] | 1.6㎜ 이상 | 접지 저항값이 10Ω이하인 경우에는 2.6㎜이상, 접지 저항값이 100Ω이하인 경우에는 직경 1.6㎜ 이상의 피·브이·씨 피복 동선을 사용하여야 함 | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 ( )cm이상, 300V이하 전선과의 이격거리는 ( )cm 이상으로 하고 도시가스배관과는 혼촉되지 않도록 한다. | [5 empty] | 15, 6 | 옥내통신선은 300V초과 전선과는 15cm 이상 이격, 300V 이하 전선과는 6cm 이상 이격하여야 함 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 공사를 설계한 용역업자는 그가 작성 또는 제공한 실시설계도서를 해당 공사가 준공된 후 얼마 동안 보관하여야 하는가? | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |  | 4 | 해당 공사가 준공된 후 설계도서는 5년간 보관하여야 함 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 용역업자에서 설계를 발주하여야 하는 공사에서 제외되는 공사로 적합하지 않는 것은? | 건축법4조에 따흔 경미한 공사 | 천재, 지변 또는 비상재해로 인한 긴급복구공사 및 터널공사 | 기준 설비를 대체하는 공사로서 설계도면의 새로운 작성이 없는 공사 | 기준 설비를 개체하는 공사로서 설계도면의 새로운 작성이 없는 공사 |  | 2 | 천재, 지변 또는 비상재해로 인한 긴급복구공사 및 부대공사 임 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 정보통신공사 착공전 설계도 확인 결과 통보서 항목이 아닌 것은? | 공사의 종류 | 발주자(건축주) | 건축허가 번호 | 관련근거(기술기준 등) |  | 1 | 공사의 종류 항목은 착공전 설계도 확인업무 관리대장에 해당되는 항목임 | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 설계설명서는 케이블 용량, 단자함 용량 등을 설명한 것이다. | [5 empty] | O | 설계설명서는 설계 시 도면상에 적을 수 없는 내용을 별도로 기록한 것임 | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 시방서는 설계과업지침에 의거하여 작성된 서류이다. | [5 empty] | O | 시방서는 시공을 위해서 관련 사항을 정리한 문서임 | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 발주자로부터 설계도서를 수령 받으면 관련 사항을 검토 후 보고하는데 사용되는 보고서 양식을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 설계도서 검토서 | 발주자로부터 설계도서를 수령받은 시공사 및 감리단은 작성의 적정성에 대해서 검토하여 설계도서 검토서로 관련내용을 발주자에게 보고하여야 함 | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 내역서의 세부 사항에는 갑지, ( ), 집계표, 내역서, ( ), 일위대가, 단가비교표 등을 구성되는데 ( ) 안에 알맞은 사항은 무엇인가? | [5 empty] | 원가계산서, 수량산출서 | 내역서는 갑지, 원가계산서, 집계표, 내역서, 수량산출서, 일위대가, 단가비교표 등을 구성됨 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 시방서 시공성 검토 시 항목으로 적정하지 않는 것은? | 부자재의 반영여부 | 구축할 시스템 항목에 대한 기준 | 자재 과련 사항 | 시공방법 |  | 1 | 부자재의 반영여부 사항은 내역서 관련 사항임 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 설계도면의 구축 시스템 구성에 대한 시공성 검토 사항으로 적합하지 않는 것은? | 구내통신설비로 구축되는 시스템 별 설계도면 반영여부 확인 | 통신용 접지시스템 적용 시 토양 관련 사항 | 설계도면 앞쪽에 시스템에 대한 전체적인 연동 구성도 반영여부 확인 | 구축 시스템에 대한 접지 및 전원 반영여부 확인 |  | 2 | 접지시스템 설계 시 현장 토양 관련사항은 현장여건 반영여부 항목에서 검토되어야 함 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 시방서의 중류로 적합하지 않는 것은? | 표준시방서 | 공사비상서 | 관급시방서 | 특기시방서 |  | 4 | 시방서의 종류에는 표준, 공사, 특별, 관급시방서 등이 있음 - 특별시방서 : 시스템의 주요장비에 대한 규격 및 시공 관련 사항으로 작성됨 | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | NOTES는 도면의 추가적인 설계 및 배관, 배선의 규격 사항등을 명기한 것을 말한다. | [5 empty] | O | NOTES는 도면의 추가적인 설계 및 배관, 배선의 규격 사항을 도면 우측상단 또는 여백이 있는 곳에 표기하는 것을 말함 | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 설계도면에서 A: 1/200, A: 1/400으로 표기하는 것은 축척을 나타내는 것이다. | [5 empty] | O | 설계도면의 평면도 등에는 축척이 명기되어아 함 | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 구내통신설비 시스템 구축 후 효과적인 사후 관리를 위해서 시스템 통합(SI) 및 추가적으로 어느 시스템과 연동되도록 구성하여야 하는가? | [5 empty] | 설비관리시스템(FMS) | 구내통신설비 시스템 구축 후 효과적인 사후 관리를 위해서 SI 및 FMS와 연동이 되도록 구성하여야 함 | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 설계도면의 틀을 말하고, 우측하단에는 설계사 명칭, 설계 담당자 성명, 작성일자, 도면번호 등이 있는 것을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 도곽 | 설계도면 작성 시 처음으로 작업하는 사항을 도면의 틀을 의미하는 것을 도곽이라 함 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 구내통신설비 관련법규로 국내 적용기준으로 적합하지 않는 것은? | IEC 기준 | 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 | 정보통신공사업법 | 주택건설기준 등에 관한 규정 |  | 1 | IEC기준은 국내기준이 아니라, 국외 기준임 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 건축물 이용자 및 관리자의 동선을 사전에 분석하고 이를 반영하여 하는 계획을 무엇이라 하는가? | 출입계획 | 동선계획 | 보안계획 | 방범계획 |  | 2 | 이용자 및 관리자의 동선에 대해서 사전 분석 후 이를 반영하는 것을 동선계획이라 함 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 설계계산서 중에서 세부 계산서의 작성이 필요한 사항이 아닌 것은? | 전화설비의 케이블 수량 | 방송설비의 AMP 용량 | 케이블 트레이의 금속관 수량 | CCTV의 DVR/NVR 용량 |  | 3 | 케이블 트레이 용량 산출 시 검토 요소는 트레이 내 포설되는 케이블임 | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 구내통신설비 TV 전계강도의 단위는 Db이다. | [5 empty] | O | 구내통신설비 TV 전계강도의 단위는 Db임 | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준에서 회선 확보 관련 법규사항이 있다. | [5 empty] | X | 구내통신 회선 확보 관련 법규사항은 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제20조에 근거함 | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 주거용 및 업무용 단위세대당 1회선의 기준이 되는 케이블은 무엇인가? | [5 empty] | 4쌍 꼬임케이블 | 단위세대당 1회선의 기준이 되는 케이블은 4쌍 꼬임케이블로 UTP 케이블이라고도 함 | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 설계도서인 설계설명서 및 설계계산서를 접수 받으면 현장시공의 적정성에 대해서 검토하고 이를 설계도서 검토서 양식으로 작성 후 보고 및 공유하여야 하는 대상은 각각 누구인가? | [5 empty] | 보고 발주자, 공유 설계사 | 설계도서 검토 후 발주자 보고 및 설계사와 관련사항을 공유하여야 함 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 구내통신설비 시방서 중 재료들의 요구사항들을 표준적인 기준을 규정하고 있는 시방서는 어느 것인가? | 표준시방서 | 특기시방서 | 공사시방서 | 구매시방서 |  | 4 | 구매시방서는 시설물 안전 및 시공에 있어 필요한 구매 재료들의 요구사항들을 표준적인 기준을 규정하여 기록한 문서 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 시방서 일반사항 중 현장대리인 등의 현장상주, 하도급 관련 항목은 어디에 해당되는가? | 공사일반사항 | 관리 및 행정 | 공무행정 및 제출물 | 품질관리 |  | 2 | 현장대리인 현장상주 및 하도급 관련 항목은 관리 및 행정에 해당됨 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 합성수지 배관공사의 주요내용을 적합하지 않는 것은? | 합성수지 배관은 햇빛이 노출되는 곳은 피하여야 함 | 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받는 장소 또한 피해야 함 | 다만 적당한 방호장치를 시설한 경우에는 예외로 함 | 전기적으로 완전하게 접속하여야 함 |  | 4 | 전기적으로 완전하게 접속하여야 하는 것은 금속관, 덕트, 케이블 트레이 공사 등이 해당됨 | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | TV공청설비공사에서 시공사는 공사 완료 후 현장주변 링크 Test를 측정 후 이를 공사감독자(발주자)에게 보고하여야 한다. | [5 empty] | X | TV공청설비공사 완료 후 시공사는 수신 전계강도를 측정 후 이를 보고하여야 함 | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 전화단자함은 바닥에서 하단까지 300mm 높이로 설치하여야 한다. | [5 empty] | O | 통신용 단자함의 경우 단자함 밑변이 바닥에서 300mm 이상이 되도록 설치하여야 함 | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 금속관공사에서 배관의 지지간격은 얼마마다 지지하여야 하는가? | [5 empty] | 2m 이내 | 금속관의 지지간격은 2m 이내마다 견고히 고정하여야 함 | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 단자함의 강판 두게는 몇 mm 이상이어야 하는가? | [5 empty] | 1.600000000000000088817841970012523233890533447265625 | 통신용 전화단자함의 강판의 두께는 1.6mm 이상이어어 함 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | Eletric Strike 기기의 심볼은 어느 설비에 해당되는가? | CCTV설비 | 통신설비 | 출입통제설비 | 방송설비 |  | 3 | Eletric Strike는 출입통제설비의 기기로 문의 잠금 및 해제 시 사용되는 기기임 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 건축물 구내에서 통신을 가능하게 하기 위해서 옥외 간선인입 및 구내 통신설비인 전화와 LAN설비는 어느 설비에 해당되는가? | CCTV설비 | 통신설비 | 출입통제설비 | 방송설비 |  | 2 | 전화 및 LAN설비는 통신설비에 해당됨 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 배선규격 심볼에서 16C가 의미하는 것은 무엇인가? | 배관 굵기 | 케이블 종류 | 케이블 굵기 | 케이블 심수 |  | 1 | 16C는 배선을 수용하는 배관의 굵기를 의미함 | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 배선규격 심볼에서 0.5mm는 케이블 굵기를 의미한다. | [5 empty] | O | 0.5mm는 케이블 굵기를 의미함 | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 옥외 간선용 케이블 도면을 옥외 도면 또는 옥외 인입도라 한다. | [5 empty] | O | 옥외 간선용 케이블 인입도 관련한 도면을 옥외 도면 또는 인입도라 함 | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 통신실의 면적에 대한 기준을 명시한 기술기준을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 | 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정은 통신실 면적 관련한 사용이 제19조에 있음 | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 구내통신 설비공사용 설계도면에 포함되어 작성되는 시스템에 대해서 층별 시스템 구성을 쉽게 이해할 수 있는 도면을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 계통도 | 시스템 별 구성을 한장으로 쉽게 파악할 수 있도록 작성되는 도면을 계통도라 함 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 내역서 중 처리 담당자의 서명 및 날인이 들어가는 세부항목은 무엇인가? | 최종내역서 | 원가계산서 | 집계표 | 공종별 내역서 |  | 1 | 담당자 서명 및 날인이 들어가는 항목은 최종내역서임 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 구내통신 설비공사에 적용되는 세부 공종별 전체 공사비를 나타내는 항목을 무엇이라 하는가? | 총집계표 | 집계표 | 일위목록 | 일위대가 |  | 2 | 세부 공종별 전체 공사비를 나타내는 항목은 집계표임 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 구내통신 설비공사에 적용되는 재료비, 노무비 등의 단가를 나열한 표를 무엇이라 하는가? | 총집계표 | 집계표 | 일위목록 | 일위대가 |  | 3 | 재료비, 노무비 등의 단가를 나열한 표를 일위목록이라 함 | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 일위대가는 단가의 적합성을 판단하는 척도이다. | [5 empty] | O | 일위대가는 재료비 및 노무비 단가의 적합성을 판단하는 기본 자료임 | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 단가비교표는 물가자료, 물가정보, 조사가격(견적서) 등에 의거하여 작성된다. | [5 empty] | O | 단가비교표는 물가자료, 물가정보, 조사가격(견적서)에 의거하여 자재의 재료비가 작성됨 | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 물가정보 및 물가자료 등에 없는 제작품의 단가적용 시 사용되는 자료를 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 견적서 | 공인기관에서 발표하는 자재의 재료비 항목이 없는 자재에 대해서는 견적서 등의 적정한 증빙자료가 있어야 함 | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 일위대가의 노무비 적용기준이 되는 것은 무엇인가? | [5 empty] | 품셈 | 일위대가의 자재별 노무비의 적용기준이 되는 것은 품셈임 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 구내에서 사용되는 배관은 주로 어느 공종에서 사용하는가? | 통신, 전기. 전기소방 | 건축, 기계 | 전기, 기계, 통신 | 전 공정 |  | 4 | 구내에서 사용되는 배관은 전 공정에서 다양한 배관을 사용하고 있음 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 배관의 규격이 28C인 경우 0.46mm 케이블을 몇 가닥까지 수용할 수 있는가? | 2 | 4 | 6 | 8 |  | 4 | 28C 배관에 0.46mm 케이블은 8가닥까지 수용이 가능함 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 구내통신 기술기준 제27조에서 업무용건축물인 경우 예비공을 몇 공을 반영하여야 하는가? | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 주거용 및 기타건축물인 경우 1공 이상의 예비공을 포함하여야 하고, 업무용건축물인 경우에는 2공 이상의 예비공이 포함되어야 함 | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 난연 CD관를 새들 등으로 지지하는 경우 지지점간의 거리를 1.5m 이내로 하여야 한다. | [5 empty] | X | 난연 CD관를 새들 등으로 지지할 경우 지지간격은 2m 이내가 되도록 하여야 함 | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | 제1종 금속제가요전선관을 구부릴 경우의 곡률반경은 관 외경지름의 6배 이상으로 한다. | [5 empty] | X | 제1종 금속제가요전선관의 곡률반경은 안지름의 6배 이상이 되여야 함 | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 금속관 시공에서 굴곡개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 얼마를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 하는가? | [5 empty] | 30m | 금속관의 설치 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 함 | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | 현장 품질관리에서 수급인은 배관의 시공상태에 대해서 공사감독자에게 확인을 받아야 하는데 여기서 말하는 시공상태에 해당하는 3가지를 서술하시오. | [5 empty] | 고정 및 굴곡, 접속, 말단처리 및 접지 | 수급인은 아래 시공상태에 대해서 공사감독자에게 확인을 받아야 한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 구내통신 설비공사에 사용되는 케이블 Duct를 사용하는 공종으로 적당하지 않는 것은? | 토목 | 기계 | 전기 | 소방 |  | 1 | 구내통신 설비공사의 Duct는 전기, 통신, 소방, 제어, 기계 등에서 주로 사용됨 | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | Duct wide가 얼마 이상부터는 "ㄷ"자형의 Joint를 적용하여야 하는가? | 150mm | 300mm | 500mm | 800mm |  | 3 | 500mm 이상부터는 “ㄷ” 자형의 Joint를 적용하여야 함 | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | Duct 중 통신실 상부에서 통신 랙 연결용으로 많이 사용되는 것은? | 용융아연도금 Duct | 분체도장 Duct 및 용융아연도금 Duct | 분체도장 Duct | 프라스틱 Duct |  | 4 | 통신실 등 주요실에 설치되는 Duct는 플라스틱임 | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | Tray 종류 중 재질로는 철재 용융아연도금 Tray, 알루미늄 Tray, 프라스틱 Tray, 분체도장 Tray 등이 있다. | [5 empty] | X | 재질로는 철재 용융아연도금 Tray, 알루미늄 Tray, 플라스틱 Tray 등이 해당됨 | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | Tray 설치 순서도에서 전산볼트 설치 후 Tray 가공을 시행하여야 한다. | [5 empty] | X | 전산볼트 설치 후 행거를 설치하여야 함 | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | Tray 평판는 30m마다 부착하고, 벽 관통부에 전/후에는 얼마를 이격하여 부착하여야 하는가? | [5 empty] | 2m | Tray 명판 또한 30m마다 부착하고, 벽 관통부 전/후 2m에도 부착하여야 함 | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | 행거 위에 Duct를 설치 후 Duct가 좌우를 이동하지 않도록 행거 양쪽에 견고히 설치하여야 하는 자재은 무엇인가? | [5 empty] | 사이드 홀다운 크램프 | 행거 위에 Duct를 설치 후 Duct가 좌우를 이동하지 않도록 사이드 홀다운 크램프를 행거 양쪽에 견고히 설치함 | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 평형케이블에 속하는 케이블은 무엇인가? | 접지케이블 | UTP케이블 | 동축케이블 | 광섬유 케이블 |  | 2 | 평형케이블 은 1쌍(전선2개)의 도체가 동일한 굵기인 선이고, 그 중 각각이 그 외의 도체, 차폐체 또는 보호금속체 등에 대해 구조적, 전기적으로 거의 서로 같은 관계위치에 있는 케이블을 말하는데 대표적인 케이블로는 UTP케이블이 있음 | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 아래의 UTP 계열의 케이블 전화서비스 제공에 적합한 케이블은 어느 것인가? | UTP | FTP | STP | S-STP |  | 1 | 전화 등 저속에 서비스 제공에는 UTP케이블을 사용함 | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 동축케이블의 RG분류에서 TV 및 CCTV용의 기준은 무엇인가? | RG-6 | RG-8 | RG-58 | RG-93 |  | 1 | TV 및 CCTV용 기준은 RG-6임 | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | 광섬유 케이블의 분류는 크게 언덕형 광섬유와 단일모드로 구분된다. | [5 empty] | X | 광섬유 케이블의 분류는 크게 다중모드 및 단일모드로 구분될 수 있고, 다중모드에는 계단형/언덕형 광섬유로 다시 구분됨 | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 75 | 광섬유 케이블의 단점으로는 재료가 충분하지 않는 것도 해당된다. | [5 empty] | X | 광섬유 케이블의 재료인 석영은 풍부함 | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 동축케이블을 배관에 포설할 때 케이블을 배관에 넣어서 끌때 사용하는 포설자재은 무엇인가? | [5 empty] | 요비선 | 배관에 케이블을 포설 시 사용되는 대표적인 포설용 자재는 요비선임 | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | UTP케이블의 장점으로 적합하지 않는 것은? | 가격 저렴 | 설치가 용이 | 호환성 및 유연성 | 광대역폭,대량전송 |  | 4 | 광대역폭 및 대량전송 특성은 광섬유 케이블의 장점임 | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 동축케이블의 단점으로 적합하지 않는 것은? | 고가격 | 케이블 유연성 없음 | 케이블외경 큼 | 설치가 어려움 |  | 4 | 설치가 어려움 사항은 광섬유 케이블의 단점임 | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | UTP케이블 국제기준에서 미국기준은 무엇인가? | ISO/IEC 1180 | IEEE | ANSI/TIA/EIA 568A | ITU |  | 3 | UTP케이블의 종류 국제기준은 ANSI/TIA/EIA 568A임 | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 80 | UTP케이블 특성 중 1차 정수에는 직류 도체 저항, 도체 저항 불평형, 상호 정전용량, 대지간 정전용량 불평형 등이 있다. | [5 empty] | O | 1차 정수에는 직류 도체 저항, 도체 저항 불평형, 상호 정전용량, 대지간 정전용량 불평형 등이 있음 | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | UTP케이블에서 전체 편조 쉴드와 알루미늄 은박으로 2중으로 감싼 케이블은 S-STP라 한다. | [5 empty] | O | S-STP케이블은 4가닥 전체를 편조 쉴드와 알루미늄 은박으로 감싼 케이블을 말함 | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 82 | UTP케이블 별 전송대역에서 카테고리 6에 사용되는 네트워크는 무엇인가? | [5 empty] | 방재실, 통신실 | 카테고리 6은 네트워크는 1000Base-T, 10GBase-T 등이 있음 | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 83 | 배관에 케이블을 포설할 수 있도록 사용되는 요비선에서 케이블을 고정시키는 자재는 무엇인가? | 케이블 타이 | 접착제 | 절연테이프 | 비닐테이프 |  | 3 | 요비선과 케이블을 고정할 때 사용되는 자재는 절연테이프임 | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 28C 배관에 케이블 외경이 0.61cm 인 경우 몇 가닥을 수용할 수 있는가? | 가닥 | 5 가닥 | 6 가닥 | 7 가닥 |  | 3 | 8C 배관에 케이블 외경이 0.61cm 인 경우 관련 표에 의거하여 6가닥까지 가능함 - 배관의 수용단면적은 32% 이하여야 함 | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 수평절체 접속에서 패치코드와 절체접속 점퍼선으로 사용되는 케이블 길이는 얼마를 초과하지 않아야 하는가? | 3m | 5m | 8m | 10m |  | 2 | 수평절체 접속에서 패치코드와 절체접속 점퍼선으로 사용되는 케이블 길이는 5m 를 초과하지 않아야 함 | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 86 | 케이블을 수직으로 설치 할 경우 지지점간의 거리는 1.5m 이하이어야 한다. | [5 empty] | O | 수직구간에서는 바닥면에서 1.5m 이내에 지지하고 이후 구간에서는 3m 마다 지지하여야 함 | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 87 | 케이블이 드럼 형태로 입고될 시 이를 포설하기 위해서 사용되는 자재가 바로 케이블 밀림 받침대이다. | [5 empty] | X | 케이블이 드럼형태로 입고되고 이를 포설할 때 사용되는 자재는 바로 케이블 드럼임 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 88 | 광케이블의 싱글모드의 코어 및 클래드 직경(㎛)은 얼마인가? | 50/125 | 30/125 | 10/125 | 100/125 |  | 3 | 싱글모드의 코어 및 클래드 직경(㎛)은 10/125임 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 89 | 광케이블 재질에 따른 분류 중 비석영계가 아닌 것은? | 일반적인 광케이블 | 다성분계 광섬유 | 플라스틱 광섬유(POF) | 합성유리 광섬유 |  | 1 | 일반적인 광케이블은 석영계에 해당됨 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 90 | ITU-T 표준상의 광섬유에 대한 특성에 따른 분류에서 DSF(Dispersion Shifted Fiber)는 어디에 해당되는가? | G.651 | G.65d | G.65 | G.656 |  | 3 | DSF(Dispersion Shifted Fiber)는 ITU-T 표준상에서 G.65에 해당됨 | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 91 | Cable Tray 내 케이블 포설 시 외피손상을 방지하기 위해서 케이블 롤러를 사용한다. | [5 empty] | O | Cable Tray 내 케이블 포설 시 외피손상을 방지하기 위해서 케이블 롤러를 사용함 | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 92 | 광케이블은 통신 기술기준에 의거하여 300V 이하인 경우 6cm를 이격하여야 한다. | [5 empty] | X | 광케이블의 경우 전선과 이격거리는 무시될 수 있고, 혼촉이 되지 않도록 포설하여야 함 | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 93 | 광케이블 포설 시 포설 거리를 연장하기 위해서 접속하는 방식을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 융착접속 | 포설 거리를 연장하기 위해서 융착접속기를 이용하여 접속하는 방식을 말함 | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 94 | ITU-T 표준상의 광섬유에 대한 특성에 따른 분류에서 G.656는 어디에 사용되는 표준인가? | [5 empty] | CWDM | ITU-T 표준상의 광섬유에 대한 특성에 따른 분류에서 G.656는 CWDM용으로 저 색분산 광섬유 | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 95 | 6층 이상이고 연면적 5천제곱미터 이상인 업무용 건축물에서 각 층별 전용면적이 800제곱미터 이상인 경우에는 각 층별로 얼마의 면적을 확보하여야 하는가? | 각 층별로 10.2제곱미터 이상으로 1개소 이상 | 각 층별로 8.4제곱미터 이상으로 1개소 이상 | 각 층별로 6.6제곱미터 이상으로 1개소 이상 | 각 층별로 5.4제곱미터 이상으로 1개소 이상 |  | 2 | 각 층별 전용면적이 800제곱미터 이상인 경우에는 각 층별로 8.4제곱미터 이상으로 1개소 이상의 층구내통신실를 확보하여야 함 | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 96 | 6층 이상이고 연면적 5천제곱미터 이상인 업무용 건축물에서 각 층별 전용면적이 500제곱미터 이상인 경우에는 각 층별로 얼마의 면적을 확보하여야 하는가? | 각 층별로 10.2제곱미터 이상으로 1개소 이상 | 각 층별로 8.4제곱미터 이상으로 1개소 이상 | 각 층별로 6.6제곱미터 이상으로 1개소 이상 | 각 층별로 5.4제곱미터 이상으로 1개소 이상 |  | 3 | 각 층별 전용면적이 500제곱미터 이상인 경우에는 각 층별로 6.6제곱미터 이상으로 1개소 이상의 층구내통신실를 확보하여야 함 | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 97 | 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제19조 관련 별표 중에서 구내통신실면적확보 기준의 설명으로 적합하지 않는 것은? | 집중구내통신실은 지상에 확보한다. 다만 부득이한 경우 제외 | 집중구내통신실에 전원설비를 갖추어야 한다. | 각 통신실의 면적은 벽이나 기둥 등을 포함한 면적으로 한다. | 집중구내통신실의 출입구에는 잠금장치를 설치하여야 한다. |  | 3 | 각 통신실의 면적은 벽이나 기둥 등을 제외한 면적으로 함 | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 98 | 메인 프레임은 Rack 구조체의 가장 핵심적인 부분으로 4개의 기둥과 이를 지지 및 연결하는 것을 말한다. | [5 empty] | O | 메인 프레임은 Rack 구조체의 가장 핵심적인 부분으로 4개의 기둥과 이를 지지 및 연결해줄 수 있는 상하 베이스로 이루어져있는 기본 골조와 내부에 장비 장착을 할 수 있는 프레임으로 구성됨 | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 99 | Rack 상부는 통풍을 위해 판넬을 설치하지 않는다. | [5 empty] | X | 상부 보호 및 팬 부착을 위해서 상부 판넬을 설치하여야 함 | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 100 | Rack 상부 또는 하부로 인입되는 자재(품명)은 무엇인가? | [5 empty] | 케이블 | 랙의 상부 및 하부의 케이블홀로 케이블이 인입됨 | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 101 | Rack 전면부 장비 아래의 빈 공간이 발생되지 않도록 설치하는 판넬을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 블랭크 | Rack 전면부 장비 아래의 빈 공간이 발생되지 않도록 블랭크 판넬을 설치하여야 함 | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 102 | 통신관련시설의 접지저항을 100Ω 이하로 할 수 있는 공사로 적합하지 않는 것은? | 철탑이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기 | 보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함 | 국선 수용 회선이 100회선 이상인 주배선반 | 선로설비중 선조·케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지 |  | 3 | 100Ω 이하로 시행할 때는 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반 공사 시 해당됨 | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 103 | 접지선은 접지 저항값이 10Ω이하인 경우 직경은 얼마인가? | 1.6㎜이상 | 2.6㎜이상 | 3.5㎜이상 | 4.0㎜이상 |  | 2 | 접지선은 접지 저항값이 10Ω이하인 경우에는 직경이 2.6㎜이상인 접지선을 사용하여야 함 | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 104 | 통신 기술기준에서는 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 얼마인가? | 6cm 이상 | 10cm 이상 | 15cm 이상 | 25cm 이상 |  | 3 | 통신 기술기준에서는 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 15cm이상, 300V 이하 전선과의 이격거리는 6cm이상으로 하고 도시가스배관과는 혼촉되지 않도록 하여야 함 | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 105 | 전기 및 통신케이블을 같은 덕트 및 케이블 트레이 사용시에는 견고한 격벽 설치 또는 이격거리를 준수하여야 합니다. | [5 empty] | O | 같은 덕트 및 케이블 트레이로 전기 및 통신케이블 포설 시 견고한 격벽 설치 또는 이격거리를 준수하여야 함 | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 106 | 통신 Rack의 비상전원에 대한 법규사항은 없다. | [5 empty] | X | 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제34조(예비전원 설치) | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 107 | 비상전원에는 UPS(축전지 포함)와 또 다른 방안으로 무엇이 있는가? | [5 empty] | 비상발전기 | 비상전원 장치에는 무정전 전원장치(UPS), 발진기 전원 등이 있음 | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 108 | 접지저항 측정기에는 전자식 접지저항 측정기와 다른 한가지는 무엇이 있는가? | [5 empty] | 훅크온식 접지저항 측정기 | 접지저항 측정기에는 전자식 접지저항 측정기와 훅크온식 접지저항 측정기를 사용하여 측정함 | 정오답 | 5