## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 그림은 수전설비 시스템으로 많이 쓰이는 1회선 수전방식이다. 특징으로 적합하지 않은 것은? | 신뢰도가 낮은 시스템이다. | 가장 간단한 시스템이다. | 정전, 복구 시간이 길어진다. | 다른 시스템에 비해 전압변동률이 가장 낮다. |  | 4 | 1회선 수전방식은 가장 간단하고 신뢰도가 낮으나 경제적이며, 송전선 사고 시에 정전, 복구시간은 송전선 복구시간과 동일합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
1 | 선다형 | 2 | 전기공급약관에서 정하는 용어 중 '전력을 소비하는 고객소유 전기기기로서 전기사용계약으로 정한 것'으로 적합한 용어는? | 사용설비 | 변압기설비 | 수용설비 | 표준시설 |  | 1 | 사용설비(使用設備)란 전력을 소비하는 고객소유 전기기기로서 전기사용계약으로 정한 것을 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
1 | 선다형 | 3 | 다음 용어 정의 중 틀린 내용을 고르시오. | 최대수요전력이란 최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계에 의하여 15분 단위로 누적 계산되는 전력이다. | 계약전력이란 변압기, 사용설비 또는 최대수요전력을 기준으로 고객과 한전이 협의하여 산정된 용량을 기준으로 계약한 최대전력이다. | 피상전력이란 전동기전력의 합이다. | 요금적용전력이란 기본요금 계산의 기준이 되는 전력이다. |  | 3 | 피상전력이란 교류회로에서 전압의 실효값과 전류의 실효값의 곱입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
1 | 진위형 | 4 | 자가용전기설비란 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말한다. | O | X |  |  |  | X | 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비는 '일반용 전기설비'입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
1 | 진위형 | 5 | 위험시설, 여러사람이 이용하는 시설의 용량 20㎾ 이상의 설비는 일반용전기설비 대상이 아니다. | O | X |  |  |  | O | 전기사업법 시행규칙 제3조(일반용전기설비의 범위) 에서 위험시설, 여러사람이 이용하는 시설의 용량 20㎾ 이상의 설비는 제외합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
1 | 단답형 | 6 | 『특정 고객에게만 전기를 공급하기 위한 한전소유 공급설비』는 무엇을 설명하고 있는 것인가? | [5 empty] | 전용공급설비 | 전용공급설비(專用供給設備)란, 특정 고객에게만 전기를 공급하기 위한 한전소유 공급설비를 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
1 | 단답형 | 7 | “최대수요전력이란, 최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계에 의하여 ( ) 분 단위로 누적 계산되는 전력을 말합니다.” ( )에 적합한 숫자는? | [5 empty] | 15 | 전기공급약관에서 최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계에 의하여 15분 단위로 누적 계산되는 전력입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
2 | 진위형 | 8 | 최대수용전력은 계약전력보다 반드시 커야 한다. | O | X |  |  |  | X | 최대수요전력은 최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계에 의하여 15분 단위로 누적계산되는 전력으로 계약전력보다는 작습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
2 | 진위형 | 9 | 전기요금의 구성은 기본요금과 전력량요금으로 구성되어 있다. | O | X |  |  |  | O | 전기요금은 기본요금과 전력량요금으로 적용됩니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
2 | 선다형 | 10 | 요금적용전력의 결정방법으로 적합하지 않은 것은? | 검침 당월을 포함한 직전 12개월 중 12월, 1월, 2월, 7월, 8월, 9월과 당월분의 최대수요전력 중 가장 큰 최대수요전력을 요금적용전력으로한다. | 가장 큰 최대수요전력이 계약전력의 40% 이하인 경우에는 계약전력의 40%를 요금적용전력으로한다. | 가장 큰 최대수요전력이 계약전력의 30% 미만인 경우에는 계약전력의 30%를 요금적용전력으로한다. | 최대수요전력을 계량하지 않는 경우에는 고객계약전력을 요금적용전력으로 한다. |  | 2 | 요금적용전력의 결정방법으로 가장 큰 최대수요전력이 계약전력의 30% 미만인 경우에는 계약전력의 30%를 요금적용전력으로 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
2 | 선다형 | 11 | 건축물의 에너지 절약 설계기준의 전기부문의 의무사항으로 적합하지 않은 것은? | 모든 시설의 현관, 계단실의 조명기구는 출입자의 안전을 위하여 조도 자동 조절 조명기구를 채택할 수 없다. | 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지기자재 인증제품 LED 조명을 설치해야 한다. | 일사광이 들어오는 창측의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치해야 한다. | 공동주택은 거실, 침실, 주방에는 대기전력자동차단장치를 1개 이상 설치해야 한다. |  | 1 | 현관, 계단실의 조명기구는 조도자동조절조명기구를 채택해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
2 | 선다형 | 12 | 『공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』에 의하여 공공기관은 계약전력 1,000kW 이상의 건축물을 신설 또는 증설하는 경우 계약전력 5% 이상의 ( )을(를) 설치한다. ( )속에 적합한 용어는? | 건물에너지관리시스템(BEMS) | 고효율에너지기자재 | 비상용 예비전원 | 에너지저장장치(ESS) |  | 4 | 공공기관은 계약전력 1,000kW 이상의 건축물을 신설 또는 증설하는 경우 계약전력 5%이상의 에너지저장장치(ESS) 설치해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
2 | 선다형 | 13 | 주택건설기준 등에 관한 규정에 의하여 86㎥의 공동주택(아파트)에 설치하는 전기시설의 용량으로 적합한 것은? | 4[kW] | 4.5[kW] | 5.5[kW] | 3[kW] |  | 2 | 주택에 설치하는 전기시설의 용량은 각 세대별로 3kw이상이어야 하며, 세대당 전용면적이 60m² 이상인 경우에는 60m²를 초과하는 10m²마다 0.5kw를 더한 값입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
2 | 선다형 | 14 | 낙뢰의 우려가 있는 건축물 또는 높이 이상의 건축물 또는 공작물에는 피뢰설비 설치를 강제하고 있다. 적합한 높이는 몇 m인가? | 25[m] | 20[m] | 15[m] | 10[m] |  | 2 | 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(약칭: 건축물설비기준규칙) 제20조(피뢰설비)에 의하면 낙뢰의 우려가 있는 건축물, 높이 20미터 이상의 건축물(공작물을 설치한 전체 높이가 20미터 이상 포함)에는 피뢰설비를 설치하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
3 | 진위형 | 15 | 22.9 kV-y 간이수전설비를 적용하는 설비용량은 1,000[kVA] 미만의 용량일 경우이다. | O | X |  |  |  | X | 22.9 kV-y 1,000 kVA 이하를 시설하는 경우입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
3 | 진위형 | 16 | 수변전설비의 결선도에는 크게 단선결선도와 3선결선도로 구분할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 최대수요전력은 최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계에 의하여 15분 단위로 누적계산되는 전력으로 계약전력보다는 적습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
3 | 선다형 | 17 | 다음 그림은 간이수전설비의 단선결선도이다. 각 기기의 기능 설명으로 적합하지 않은 것은? | LA(피뢰기)는 선로에서 유입되는 과전압으로 부터 수변전설비를 보호한다. | 자동고장구간개폐기(ASS)는 인입개폐기의 기능과 수변전설비의 단락이 발생하는 경우 차단기의 기능이다. | PF(전력퓨즈)는 결상보호가 없으므로 대책이 필요하다. | LA(피뢰기)의 DS는 LA개로장치를 설치하면 생략할 수 있다. |  | 2 | 자동고장구간개폐기(ASS)는 무부하 또는 800A 미만의 과부하에는 차단이 가능합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
3 | 선다형 | 18 | 정식 수전설비에 적용할 수 있는 CTD(Condenser Trip Device)의 설명으로 적합하지 않은 것은? | CB(차단기)를 투입하는 용도만의 전원이다. | 정전 시에 CB(차단기)를 Trip할 수 있다. | 저장된 에너지는 코일에 전원을 공급하여 차단기 또는 스위치를 여는데 사용된다. | 충전표시 LAMP가 꺼져 있을 경우에도 약간의 충전전압이 있을 경우가 있으므로 취급 전에 방전하여야 한다. |  | 1 | CTD(Condenser Trip Device)는 DC전원으로 차단기를 개로하는데 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
3 | 선다형 | 19 | 표준 단선결선도의 LA(피뢰기)의 단로기에 설명으로 적합하지 않은 것은? | LA용 DS(단로기)는 생략할 수 있다. | LA용 DS(단로기)는 자동고장구간개폐기(ASS)를 사용하여야 한다. | 22.9 kV-y용의 LA는 Disconnector 붙임형을 사용한다. | 22.9 kV-y용의 LA는 Isolator 붙임형을 사용한다. |  | 2 | LA용 DS(단로기)는 생략할 수 있으며, 22.9 kV-y용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator) 붙임형을 사용하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
3 | 선다형 | 20 | 22.9 kV-y용의 MOF(계기용변성기)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 계기용 변압기의 1차 전압은 13,200[V]이다. | 계기용 변류기의 2차 전류는 5[A]이다. | MOF는 전력거래용이므로 공급자(한전)가 설치하고 관리한다. | 계기용 변압기의 2차 전압은 110[V]이다. |  | 3 | MOF(계기용변성기)는 전력거래용이지만 수용가가 설치하고 관리합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
3 | 선다형 | 21 | 다음 그림의 CABLE 구성요소 A의 이름과 기능으로 적합하지 않은 것은? | 전자유도방지용 차폐층으로만 사용된다. | 연동선이다. | 도체의 기능이다. | 중성선이다. |  | 1 | 중성선(연동선)으로 도체의 기능을 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
4 | 진위형 | 22 | 전기사업자의 가공인입에는 CN/CV-W케이블(수밀형)만을 사용하여야 한다. | O | X |  |  |  | X | Cable을 가공인입하는 경우는 시공이 용이하지 않으므로 ACSR–OC 전선을 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 기기 선정하기 (1901060111_16v3.2)
4 | 진위형 | 23 | 지중선인입을 하는 경우 예비지중선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 정전피해가 적으므로 바람직하다. | O | X |  |  |  | O | 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 사고 시 정전피해가 큰 경우 예비 지중선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 기기 선정하기 (1901060111_16v3.2)
4 | 선다형 | 24 | 지중인입하는 경우 Cable의 수트리 고장방지를 위하여 적용하는 인입 Cable로 적합하지 않은 것은? | CN/CV-W CABLE(수밀형) | TR-CN/CV-W CABLE(수트리억제 수밀형) | TR-CN/CE-W CABLE(수트리억제 수밀형) | CN/CV CABLE(일반형) |  | 4 | 수트리 억제 케이블은 CN/CV-W CABLE(수밀형), TR-CN/CV-W CABLE(수트리억제 수밀형), TR-CN/CE-W CABLE(수트리억제 수밀형), FR-CN/C0-W CABLE(저독성 난연 수밀형)(지하전력구 등 화재방지)으로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 기기 선정하기 (1901060111_16v3.2)
4 | 선다형 | 25 | 인입케이블은 케이블 헤드라고 불리는 케이블 단말처리를 하고 있는데, 이러한 인입케이블의 효과로 적합하지 않은 것은? | 절연파괴를 단말에 집중하기 위한 것이다. | 단말처리로 전계가 균일하게 분포되어 절연체 파괴를 방지한다. | 단말처리로 트래킹 원인을 제거한다. | 케이블 도체와 외부 반도전층 및 차폐층과의 고전압에 의한 부분방전을 방지한다. |  | 1 | [인입케이블의 효과] • 반도전층 끝 부분에 전계가 집중되지 않고 분포시키기 위한 것입니다. • 단말처리로 전계가 균일하게 분포되어 절연체 파괴를 방지합니다. • 단말처리로 트래킹 원인을 제거합니다. • 케이블 도체와 외부 반도전층 및 차폐층과의 고전압에 의한 부분방전을 방지합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 기기 선정하기 (1901060111_16v3.2)
4 | 선다형 | 26 | 수전설비에 적용하는 CT(계기용 변류기)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 대전류를 소전류로 변성하여 계기나 계전기로 공급해주는 기기이다. | 종류로는 몰드형, 유입형이 있다. | 변류기 2차 배선의 부담을 줄이기 위하여 변류기의 정격 2차 전류는 5A 이상으로 하여 사용하는 것이 바람직하다. | 정격 2차 전류는 5A의 것이 많으나, 디지털용 계전기등의 경우에는 1A의 것으로 제작되는 경향이 있다. |  | 3 | 원방 계측하는 경우에는 변류기2차 배선의 부담을 줄이기 위하여 변류기의정격 2차 전류를 0.1A 또는 1A로 하여 사용하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 기기 선정하기 (1901060111_16v3.2)
4 | 선다형 | 27 | 고압전자식 전력량계를 사용하여 DM(수요전력), VARh(무효전력량계), kWh(유효전력량계)를 설치하여 원격검침을 확대 실시하고 있는데, 이러한 고압전자식 전력량계에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 고압 수용가에 계기용변성기MOF)와 조합하여 사용되는 전자식 전력량계이다. | 전력사용 비율에 따라 발생하는 펄스를 Count하여 유효, 무효, 역률, Peak등을 시간대별(실시간) 측정한다. | 원격검침이 가능하다. | 스마트그리드 기반을 위해서 향상된 계량기로 변경이 필요하다. |  | 4 | 고압 전자식전력량계는 스마트그리드 기반시설입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 기기 선정하기 (1901060111_16v3.2)
4 | 선다형 | 28 | 다음 식은 변압기의 효율에 관한 식이다. A, B, C에 적합한 것은? | A: 출력 B: 철손 C: 무부하손 | A: 출력 B: 부하손 C: 무부하손 | A: 입력 B: 부하손 C: 구리손 | A: 입력 B: 철손 C: 구리손 |  | 2 | A는 출력, B는 부하손, C는 무부하손입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 기기 선정하기 (1901060111_16v3.2)
5 | 진위형 | 29 | 기본보호는 고장에 대한 보호로 간접접촉에 대한 보호이다. | O | X |  |  |  | X | 기본보호는 충전부에 직접접촉에 대한 보호이며, 직접접촉보호라 부르기도 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
5 | 진위형 | 30 | 누전차단기 적용은 기본보호와 고장보호에 대한 최적의 감전보호방식이다. | O | X |  |  |  | X | 누전차단기의 사용은 단독적인 보호대책으로 인정하지 않으며, 설비고장 또는 사용자의 부주의에 적합한 누전차단기는 추가적인 보호로 봅니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
5 | 선다형 | 31 | 전기설비의 감전보호의 고장보호방식으로 적용하는 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호의 적용기기 설명으로 적합하지 않은 것은? | 이중 또는 강화절연을 갖는 전기기기(2종 기기)이다. | 기본 절연만을 가진 전기기기는 설치과정에서 보조절연을 한다. | 기본보호는 기본절연, 고장보호는 보조절연이다. | 이중절연과 강화절연을 함께하여야 한다. |  | 4 | 이중 또는 강화절연을 갖는 전기기기(2종 기기)의 조건입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
5 | 선다형 | 32 | 전기설비의 접지시스템의 구분으로 적합하지 않은 것은? | 비접지 국부 등전위접지 | 보호접지 | 피뢰시스템접지 | 계통접지 |  | 1 | 비접지 국부등전위접지는 고장보호방식으로 감전에 대한 보호입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
5 | 선다형 | 33 | 주 접지단자의 시설에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 접지도체는 개별적으로 분리할 수 있어야 한다. | 접지저항을 편리하게 측정할 수 있어야 한다. | 접속은 납땜방식으로 견고하게 하여야 한다. | 접속은 견고해야 하며 공구에 의해서만 분리한다. |  | 3 | 주 접지단자의 시설은 접지도체를 개별적으로 분리할 수 있게 해야 하며, 접지저항을 편리하게 측정할 수 있어야 합니다. 또한, 접속은 견고해야 하며 공구에 의해서만 분리해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
5 | 선다형 | 34 | 접지시스템의 감전보호를 위한 등전위본딩 적용에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 외부에서 내부로 인입되는 금속배관(수도관ㆍ가스관 등) | 건축물ㆍ구조물의 철근, 철골 등 금속보강재 | 일상생활에서 접촉이 가능한 계통외도전부(금속제 난방배관 및 공조설비 등) | 보호 등전위 본딩도체, 접지도체, 보호도체, 기능성 접지도체는 주접지단자에 접속 불가능 |  | 4 | 보호 등전위 본딩도체, 접지도체, 보호도체, 기능성 접지도체는 주접지단자에 접속해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
5 | 선다형 | 35 | 다음 그림의 계통접지방식으로 적합한 것은? | IT계통 | TT계통 | TN계통 | IN계통 |  | 2 | 그림은 계통의 접지와 설비의 접지를 별도로 시행한 방식으로 TT계통 접지방식입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
6 | 진위형 | 36 | 기본설계단계에서 설비용량을 산정하는 것은 부하설비용량이 확정되므로 용이하게 결정할 수 있다. | O | X |  |  |  | X | 부하설비의 미확정으로 변압기 용량산정이 어렵습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
6 | 진위형 | 37 | 부하설비용량의 결정에는 산정된 부하용량에 수용률과 부등률을 곱하여 산정한다. | O | X |  |  |  | X | 부등률은 동시사용률의 역수로 항상 1보다 크게 산정되므로 나누어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
6 | 선다형 | 38 | 변압기의 과부하운전이 지속될 경우 예상되는 문제점으로 적합하지 않은 것은? | 변압기 권선의 열화 | 변압기의 절연고장 | 변압기 손상에 따른 정전 | 발전기 운전으로 문제점은 없음 |  | 4 | 변압기 고장에 따른 대책으로 발전기 운전은 적합하지 않습니다(발전기는 비상전원 공급). | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
6 | 선다형 | 39 | 변압기의 최적용량 산정을 위한 고려사항으로 적합하지 않은 것은? | 부하설비의 증가를 예상하여 충분한 예비용량으로 20[%] 이상을 적용하여야 한다. | 변압기 용량은 제작사 표준용량에서 선택한다. | 수집 가능한 부하설비용량을 반영한다. | 유사시설의 부하리스트, 계약전력, 요금적용전력을 수집하여 참조한다. |  | 1 | 예비율의 과도한 적용은 부적합합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
6 | 선다형 | 40 | 공동주택의 단위세대 부하는 주택건설기준 등에 관한 규정을 적용하는데, 이러한 규정 중 적합하지 않은 것은? | 세대별 전기사용량을 측정하는 전력량계를 각 세대 전용부분 밖의 검침이 용이한 곳에 설치하여야 한다. | 전기시설의 증가를 위하여 각 세대별로 5kW이상이어야 한다. | 주택에 설치하는 전기시설의 용량은 각 세대별로 3kW이상이어야 한다. | 주택에 설치하는 전기시설의 용량은 세대당 전용면적이 60m² 이상인 경우에는 3kW에 60m²를 초과하는 10m²마다 0.5kW를 더한 값 이상이어야 한다. |  | 2 | 주택에 설치하는 전기시설의 용량은 각 세대별로 3kW (세대당 전용면적이 60제곱미터 이상인 경우에는 3kW에 60m²를 초과하는 10m²마다 0.5kW를 더한 값)이상이어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
6 | 선다형 | 41 | 부하설비용량의 추정에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 유사건물 데이터를 활용하여 추정할 수 있다. | 사용설비용량은 전기공급약관의 입력환산율을 적용하여 부하용량을 산정할 수 있다. | 추정용량은 변경이 가능하므로 가능한 최대용량을 적용하여야 한다. | 전동기 부하용량은 전동기 명판의 전부하전류를 기준으로 할 수 있다. |  | 3 | 과대용량의 산정은 과설비가 될 수 있으므로 추정단계에서 수집 가능한 자룔를 반영하고, 유사건축물 자료를 확보하여 적용해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
6 | 선다형 | 42 | 최대이용계수(수용률)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 산업용 설비에서 전동기의 이용계수는 평균 0.75이다. | 백열전등 부하의 이용계수는 항상 1이다. | 전기차의 경우 전용회로로 충전시간이 소요되므로 이용계수는 1 이상을 적용해야 한다. | 콘센트 회로에서 이 계수는 접속되는 기계기구의 유형에 따라 다르다. |  | 3 | 전기차의 경우 전용회로로 충전시간이 소요되므로 이용계수는 1을 적용해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
7 | 진위형 | 43 | 전동기의 역률은 항상 1이다. | O | X |  |  |  | X | 전동기와 같은 대부분의 부하는 유도성 부하로 무효전력을 갖고 있어 역률이 1이 될 수 없습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
7 | 선다형 | 44 | 다음 그림의 기호와 일치하지 않은 것은? | Q는 무효전력이며, 단위는 [kVar]이다. | P는 유효전력이며, 단위는 [kW]이다. | S는 피상전력이며, 단위는 [kVAh]이다. | S는 피상전력이며, 단위는 [kVA]이다. |  | 3 | [그림] 전력삼각형에서의 역률개선 | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
7 | 선다형 | 45 | 전력에 대한 식으로 적합하지 않은 것은? | S(피상전력)=VⅹI(전류) | P(유효전력)=VⅹIa(유효전류) | Q(무효전력)=VⅹIr(무효전류) | Q(무효전력)=VⅹIr(유효전류) |  | 4 | Q(무효전력)=VⅹIr(무효전류)입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
7 | 선다형 | 46 | 역률유지의 제도화의 설명으로 적합하지 않은 것은? | 전력요금의 구조는 전기공급약관에 의하여 사용요금만 있다. | 역률에 따른 추가와 감액은 시간대별로 구분하여 적용한다. | 배전선로의 전압강하와 선로손실이 증가하므로 역률유지를 제도화한다. | 전력요금의 구조는 전기공급약관에 의하여 기본요금과 사용요금에 추가요금을 포함해야 합니다. |  | 1 | 전력요금의 구조는 전기공급약관에 의하여 기본요금과 사용요금에 추가요금을 포함해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
7 | 선다형 | 47 | 역률개선용 커패시터를 저압배전반의 모선에 집중설치한 경우의 설명으로 다음 중 적합하지 않은 것은? | 접속부하가 연속운전되고, 변동이 적은 경우 유리하다. | 주배전반 하위케이블에 무효전류가 흐르지 않으므로 도체의 굵기와 전력손실이 줄어든다. | 피상전력의 감소로 부하에 전력을 공급할 수 있는 변압기의 공급용량이 증가한다. | 저압배전반의 모선에 접속하여 정상부하에 운전에 적용한다. |  | 2 | 무효전류는 주 배전반 하위의 모든 도체에 흐르므로 주배전반하위케이블 도체의 굵기와 전력손실은 줄어들지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
7 | 선다형 | 48 | 역률개선용 커패시터를 유도부하(전동기)에 분산설치한 경우의 설명으로 다음 중 적합하지 않은 것은? | 전동기 공급전력이 계약전력용량의 비중이 높을 경우 적용한다. | 커패시터의 용량은 전동기 유효전력과 같다. | 설비의 인입점에 보충적인 보상을 하면 경제적이다. | 설치비용이 크고 유지관리가 필요하다. |  | 3 | 분산설치 시 커패시터의 용량은 개략적으로 25% 정도를 설치해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
7 | 선다형 | 49 | 역률개선으로 변압기의 여유용량이 개선에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 커패시터 적용으로 유도성 부하의 역률을 개선한다. | 커패시터 적용으로 무효전력이 줄어들어 역률이 개선된다. | 커패시터 적용으로 유효전력이 줄어들어 역률이 개선된다. | 커패시터 적용으로 피상전력이 줄어들어 역률이 개선된다. |  | 3 | 역률개선을 위하여 커패시터를 적용하면 무효전력이 개선되고, 피상전력이 줄어듭니다. 이에 따라 변압기 전류가 줄어들어 여유용량이 늘어나는 효과가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
8 | 진위형 | 50 | 간이수전설비의 적용은 변압기설비용량 500[kVA] 이하에만 가능하다. | O | X |  |  |  | X | 22.9 kV-Y 1,000 kVA 이하인 경우는 간이수전설비방식에 의할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
8 | 진위형 | 51 | 변압기가 실내변전실에 설치되는 경우 안전성 향상을 위하여 유입변압기를 선정하여야 한다. | O | X |  |  |  | X | 실내 변전시설인 경우 화재안전을 위하여 유입변압기보다 건식방식인 몰드변압기를 선정하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
8 | 선다형 | 52 | 그림에서 LA에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | LA는 과전류보호장치이다. | LA용 DS를 Disconnector로 변경 적용할 수 있다. | LA용 DS는 생략하고, Isolator를 적용할 수 있다. | LA는 선로에서 유입되는 과전압에 대한 수전설비의 보호장치이다. |  | 1 | LA는 Lightning Arrester로 과전압보호장치입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
8 | 선다형 | 53 | 변압기 시설은 상시 전압을 인가하여 사용하므로 무부하전력손실이 발생하는데, 무부하손실이 가장 적어 부하사용시간이 적은 시설에 적합한 변압기는? | 몰드변압기(표준소비효율 변압기) | 몰드변압기(최저소비효율 변압기) | 아몰퍼스 유입(표준소비효율변압기) | 일반 유입변압기(표준소비효율 변압기) |  | 3 | 아몰퍼스철심변압기는 무부하손실이 최소입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
8 | 선다형 | 54 | 변압기용량에 따른 정격 1차 전류를 계산하는 방식으로 적합한 것은? | [5 empty] | 3 | 이며, 이 때 변압기 용량은 입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
8 | 선다형 | 55 | 간이수전설비의 지상역률을 보상하기 위한 진상설비의 구성으로 적합하지 않은 것은? | SC(역률개선 커패시터) | APFCR(자동역률제어기) | SPD(서지보호장치) | MG(역률제어 전자접촉기) |  | 3 | SPD(서지보호장치)는 과전압보호장치로 저압부분에 적용하는 기기입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
8 | 선다형 | 56 | 다음 사진의 설명으로 적합하지 않은 것은? | 예비선로의 접지접속 | 예비선로 개방 | LA(피뢰기) | 주선로의 단말 접속 |  | 2 | 예비선로를 접지접속한 것으로 안전을 위해 필요합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
9 | 진위형 | 57 | 정식 수전설비에서 변압기용량은 유지관리, 시공성에서 유리하므로 다양하게 선택하는 것이 바람직하다. | O | X |  |  |  | X | 변압기 용량은 부하를 배분하여 동일용량으로 하는 것이 유지관리와 시공에 용이합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
9 | 진위형 | 58 | 동력설비의 소방부하는 관련기준에 의하여 수용률을 1로 하여 화재 등에도 소방설비의 정상동작에 이상이 없도록 한다. | O | X |  |  |  | O | 동력설비의 소방부하는 관련기준에 의하여 수용률을 1로 하여 화재 등에도 소방설비의 정상동작에 이상이 없도록 하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
9 | 선다형 | 59 | 다음 수전시설의 설명으로 적합하지 않은 것은? | DS→PF→MOF →CT →CB 구성 간이수전설비이다. | 10 kVA 이하의 수전용변압기는 CB제어용 전원으로 사용한다. | TC는 정전이 되어도 트립할 수 있으므로 별도 대책이 필요없다. | PT는 전류변성기로 13,200/110V가 사용된다. |  | 1 | 구성은 정식 수전설비이며, TC는 정전에 대한 대책으로 CTD(Capacity Trip Device), DC전원 등의 대책이 필요합니다. 또한, PT는 전압변성기로 13,200/110V가 사용됩니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
9 | 선다형 | 60 | 부하설비용량을 조사한 결과 합계가 600[kW]로 산출되었다, 수용률 70[%], 예비율 수용률 10[%]를 적용하여 변압기 용량으로 적합한 것은? | 600[kW] | 750[kW] | 500[kW] | 450[kW] |  | 3 | 600[kW]ⅹ0.7ⅹ(1+0.1)=462[kW]로 산출되므로 직상의 표준용량으로 선정해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
9 | 선다형 | 61 | 다음 그림의 SA에 대한 설명으로 적합한 것은? | SA는 CT에 흐를 수 있는 과전류 보호를 위함이다. | SA는 CT에 흐를 수 있는 과전압 보호를 위함이다. | SA위치는 현재 적합하지 않고, VCB전단으로 변경하여야 한다. | SA는 Surge Absorber로 불리며, VCB 개폐 시 과전압 발생으로 변압기 피해를 예방하기 위해서 사용된다. |  | 4 | SA는 Surge Absorber로 불리며, VCB 개폐 시 과전압 발생으로 변압기 피해를 예방하기 위해 사용됩니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
9 | 선다형 | 62 | 다음 그림의 MOF, PT에 대한 설명으로 적합한 것은? | PT는 전류변성기이다. | MOF는 PT로 변압기로 사용할 수 있다. | MOF CT는 변류기로 보호계전기에 사용할 수 있다. | PT는 단상 3개로 구성되고, 1차 전압 13,200[V] 2차 전압 110[V]로 배율은 120배이며, 부담은 100[VA]이다. |  | 4 | PT는 단상 3개로 구성되고, 1차 전압 13,200[V] 2차 전압 110[V]로 배율은 120배이며, 부담은 100[VA]입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
9 | 선다형 | 63 | 다음 그림에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | CT에 SC에 의한 진상전류가 검출되지 않는다. | SC는 APFCR신호에 MC가 동작하여 진상전류를 공급한다. | 자동역률제어기는 CT에 의해 전류를 검출하고, 역률에 따라 SC를 제어한다. | CT후단에 SC가 접속되어 진상전류를 검출할 수 있다. |  | 1 | CT후단에 SC가 접속되어 진상전류를 검출할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 시스템 선정하기 (1901060111_16v3.1)
10 | 진위형 | 64 | 본체와 커버 구분없이 하나로 구성된 비원형 밀폐된 금속덕트의 공사방법은 금속트렁킹시스템이다. | O | X |  |  |  | X | 본체와 커버 구분 없이 하나로 구성된 금속덕트공사는 케이블덕팅시스템 공사방법입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
10 | 선다형 | 65 | 케이블 공사방법으로 적합하지 않은 것은? | 고정하지 않는 방법 | 직접 고정하는 방법 | 애자지지 공사방법 | 지지선 공사방법 |  | 3 | 케이블공사방법은 고정하지 않는 방법, 직접 고정하는 방법, 지지선 방법이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
10 | 선다형 | 66 | 절연전선을 사용할 수 있는 공사방법으로 적합하지 않은 것은? | 케이블 트레이시스템 | 전선관시스템 | 케이블 트렁킹시스템 | 케이블 덕팅시스템 |  | 1 | 케이블 트레이시스템에 적용할 수 있는 전선은 단심, 다심 케이블에 한하여 적용할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
10 | 선다형 | 67 | 다음 그림의 표준공사방법 A1에 대한 설명으로 적합한 것은? | 단열벽 속의 전선관에 설치한 다심 케이블 | 단열벽 속의 전선관에 설치한 절연전선(단심 케이블) | 목재 벽면의 전선관에 설치한 절연전선(단심 케이블) | 목재 벽면의 전선관에 설치한 다심 케이블 |  | 2 | A1는 단열벽속의 전선관에 설치한 절연전선(단심 케이블)으로 다심케이블을 적용하는 공사방법입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
10 | 선다형 | 68 | 다음 그림의 표준공사방법 B2에 대한 설명으로 적합한 것은? | 단열벽 속의 전선관에 설치한 다심 케이블 | 단열벽 속의 전선관에 설치한 절연전선(단심 케이블) | 목재 벽면의 전선관에 설치한 절연전선(단심 케이블) | 목재 벽면의 전선관에 설치한 다심 케이블 |  | 4 | 목재 벽면의 전선관에 설치한 다심 케이블이며, 허용전류는 방열조건이 좋으므로 A2공사방법에 비해 약간 크며, 절연전선 단심케이블은 A1을 적용합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
10 | 선다형 | 69 | 온도에 따른 허용전류에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 주위온도는 해당 케이블 또는 절연전선이 무부하일 때 주위 매체의 온도이다. | 지중에 시설하는 경우 매설 케이블에 대한 토양 기준주위온도는 20℃로 한다. | 기중주위온도가 30℃ 이외인 경우의 보정계수를 적용하며 온도가 올라가면 허용전류는 감소한다. | 기중주위온도가 30℃ 이외인 경우의 보정계수를 적용하며 온도가 올라가면 허용전류는 증가한다. |  | 4 | 기중주위온도가 30℃ 이외인 경우의 보정계수를 적용하며 온도가 올라가면 허용전류는 감소합니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
10 | 선다형 | 70 | 케이블트레이 시스템 공사방법에 대한 그림과 설명으로 적합하지 않은 것은? | 수직 또는 수평으로 설치되는 비천공형 트레이에 포설하는 단심 또는 다심케이블 | 수직 또는 수평으로 설치되는 덕트형 트레이에 포설하는 단심 또는 다심케이블 | 수직 또는 수평으로 배치되는 케이블 브래킷(지지대) 또는 와이어 매시 트레이에 포설하는 단심 또는 다심케이블 | 케이블 래더에 포설하는 단심 또는 다심케이블 |  | 2 | 그림은 공사방법 31번으로단심 또는 다심 케이블을 수직 또는 수평으로 설치하는 천공형 트레이에 포설하는 공사방법입니다. | 정오답 | 5 |  | 수변전설비 설계 (1901060111_16v3) | 용량 계산하기 (1901060111_16v3.3)
정
정격1차전류[𝐴](변압기용량[𝑘𝑉𝐴]×변압기효율[%])/(1차전압[𝑘𝑉])×100
정
정격1차전류[𝐴](변압기용량[𝑘𝑉𝐴]×변압기효율[%])/(√3×1차전압[𝑘𝑉])×100
정
정격1차전류[𝐴]변압기용량[𝑘𝑉𝐴]/(√3×1차전압[𝑘𝑉]×변압기효율[%] )×100
정
정격1차전류[𝐴](변압기용량[𝑘𝑉𝐴]×%임피던스)/(√3×1차상간전압[𝑘𝑉]×변압기효율[%] )×100
정
정격1차전류[𝐴]=(변압기용량[𝑘𝑉𝐴]×변압기효율[%])/(√3×1차전압[𝑘𝑉])×100
1차전압격1차전류압기효율[%]
변압기용량[kVA]=√3×정격1차전압×정격1차전류×변압기효율[%]