## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 고온 또는 전기 아크로 인해 가연물이 발휘하지 않도록 전기설비 설치하는 보호원칙은? | 열적 영향에 대한 보호 | 감전 보호 | 과전류에 대한 보호 | 전원공급 중단에 대한 보호 |  | 1 | 열적 영향에 대한 보호에 대한 설명이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 감전보호의 기본 규칙으로 옳지 않은 것은? | 충전부에 접근할 수 없어야 한다. | 도전부는 정상상태에서 위험전압이 충전되어서는 안 된다. | 도전부는 고장상태에서 위험전압이 충전되어서는 안 된다. | 전선의 단락보호는 하나 이상의 자동차단기로 보호한다. |  | 4 | 전선의 단락보호는 하나 이상의 자동차단기로 보호는 과전류 보호에 대한 설명이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 감전에 대한 보호대책으로 옳지 않은 것은? | 과부하에 대한 보호 | 보호접지 | 보호 등전위본딩 | 고장 시 전원의 자동차단 |  | 1 | 과부하에 대한 보호는 배선, 전기기기를 보호하기 위한 것이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 도체를 과부하 보호하기 위한 과전류 차단기의 적용조건은? | 정격전류 또는 설정값 IN은 회로 설계전류 IB 이상 | 사용하는 전선의 연속허용전류 IZ 이상 | 동작전류는 연속허용전류의 1.45배 이상 | 설정값은 정격전류의 1배 이상 |  | 1 | 도체를 과부하 보호하기 위한 과전류 차단기의 적용조건은 정격전류 또는 설정값 IN은 회로 설계전류 IB 이상, 사용하는 전선의 연속허용전류 IZ 이하, 동작전류는 연속허용전류의 1.45배 이내여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 진위형 | 5 | 전선의 과부하 및 단락보호는 하나 이상의 자동차단기로 보호하여야 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 회로전선에 과부하 전류가 흘러 전선의 절연부, 접속부, 단자부 또는 주위에 유해한 온도상승이 일어나기 전에 과부하 전류를 차단하는 보호기를 시설하도록 규정하고 있고 보호기는 전선 및 접속부에 위험한 열적, 기계적 영향이 생기기 전에 회로 전선에 흐르는 어떠한 단락 전류도 차단하도록 설치하여야 한다. 이러한 과부하 및 단락보호는 하나 이상의 자동차단기로 보호하여야 한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 진위형 | 6 | 회로의 어떠한 점에서 발생하는 단락 전류라도 그 전선의 연속 허용 온도를 초과하기 전 차단하여야 한다. | O | X |  |  |  | 2 | 도체에 전류가 흐르면 전류의 크기와 지속시간에 따라 도체의 온도가 상승한다. 회로의 어떠한 점에서 발생하는 과부하 또는 단락전류는 그 도체의 단시간 허용 온도를 초과하기 전에 그 전류를 차단할 필요가 있다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 선다형 | 7 | 다음 중 표준전압 및 허용오차가 잘못된 것은? | 110V의 상하로 6V 이내 | 220V의 상하로 13V 이내 | 380V의 상하로 38V 이내 | 440V의 상하로 44V 이내 |  | 4 | 440V에 대한 표준전압은 및 허용오차는 정하고 있지 않다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 선다형 | 8 | 다음 중 단락보호기의 조건으로 옳지 않은 것은? | 설치지점의 추정단락 전류 이상이어야 한다. | 전선의 단시간 허용온도를 초과하기 전 차단하여야 한다. | 회로 전선에 흐르는 어떠한 단락 전류도 차단하도록 설치한다. | 과부하 전류를 차단하는 보호기를 시설한다. |  | 4 | 과부하 전류를 차단하는 보호기를 시설하는 것은 과부하 보호기이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 단답형 | 9 | 수변전설비에서 가장 중요한 설비로 제1보호대상 기기는? | [5 empty] | 변압기 | 수변전설비에서 가장 중요한 설비로 제1보호대상 기기는 변압기이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
1 | 단답형 | 10 | 전기기기의 정격전류 또는 전선의 허용전류를 초과하는 전류로서 과부하전류 및 단락전류를 설명하는 용어는? | [5 empty] | 과전류 | 전기기기의 정격전류 또는 전선의 허용전류를 초과하는 전류로서 과부하전류 및 단락전류를 설명하는 용어는 과전류이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 부하전류만 개폐가능한 보호장치는? | 계기용변성기 | 보호계전기 | 차단기 | LBS |  | 4 | LBS는 부하전류만을 개폐한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 선다형 | 12 | 다음 중 수전용 인입개폐기가 아닌 것은? | AISS | COS | ASS | LBS |  | 2 | COS는 퓨즈종류이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 선다형 | 13 | 다음 중 수변전설비에 이상 전압 내습 시 대지로 방전시키고 그 속류를 차단하는 보호장치 센서류는? | LA | COS | PF | LBS |  | 1 | 수변전설비에 이상 전압 내습 시 대지로 방전시키고 그 속류를 차단하는 보호장치 센서류는 피뢰기(LA : Lighting Arresters)이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 진위형 | 14 | 특고압 피뢰의 최대 유효 이격거리는 20m를 한도로 하고 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 22.9㎸ 1회선 수전의 경우 피뢰기와 피보호기기의 최대 유효 이격거리는 20m를 한도로 하고 있다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 진위형 | 15 | 수전설비 용량이 1000kV 초과 시 정식 수전설비로 구성한다. | O | X |  |  |  | 1 | 내선규정의 표준결선도에 따라 수전설비 용량이 1000kV 초과 시 정식 수전설비로 구성하며, 1000kVA 이하의 경우 간이수전설비로 구성할 수 있으며 최근에는 대부분 일체형 수변전설비로 구성한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 선다형 | 16 | 다음 중 비한류형 파워퓨즈(PF : Power Fuse)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 차단시 소음이 매우 커서 소음기를 부착할 수도 있다. | 차단용량이 한류형에 비해 작다(20~32kA). | 변압기 과부하 및 단락 보호용에 적용한다. | 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳에 설치한다. |  | 4 | 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳에 설치하는 기기는 특고압 피뢰기(LA)이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 선다형 | 17 | 다음 중 서지흡수기(SA: Surge Absorber)설치 방법으로 옳지 않은 것은? | 차단기 후단 부하측에 설치한다. | 보호하고자 하는 기기전단에 설치한다. | 유입식, 건식변압기 보호에 적용한다. | 이상전압이 전력기기에 악영향 방지하도록 설치한다. |  | 3 | 서지흡수기는 몰드식, 건식 변압기에 적용한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 단답형 | 18 | 변압기 1차측에 설치하여 변압기의 보호와 단로를 위한 목적으로 하며 300kVA 이하의 소규모 수전설비에서 주회로 보호용으로 사용하는 보호기기는? | [5 empty] | 컷아웃스위치, COS | 변압기 1차측에 설치하여 변압기의 보호와 단로를 위한 목적으로 사용된다. 또한 내선규정에 의하면 300kVA 이하의 소규모 수전설비에서 주회로 보호용으로 사용할 수도 있다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
2 | 단답형 | 19 | 몰드변압기 보호를 위해 진동차단기 2차에 설치하는 보호장치는? | [5 empty] | 서지흡수기, SA | 서지흡수기(SA)는 개폐서지, 순간과도전압 등으로 이상전압이 2차 기기에 악영향을 방지한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 선다형 | 20 | 다음 중 22.9kV 특고압 전기설비 보호시스템 구성을 위한 변성기 설명이 다른 것은? | 절연 유지를 위해 사용한다. | 측정범위를 확장한다. | 원격계측이 가능하다. | 전압변성기 2차 정격전압은 220V이다. |  | 4 | 전압변성기 2차 전압 표준은 110V이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 선다형 | 21 | 다음 중 전력계통의 전류를 검출하는 보호장치 센서류는? | 계기용변류기 | 보호계전기 | 차단기 | 변압기 |  | 1 | 전류를 검출하는 보호장치 센서는 계기용변류기이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 선다형 | 22 | 다음 중 전기설비 계통에서 사고가 발생하였을 때 동작하여 피해를 감소시키고 파급을 방지하기 위해 차단장치에 지시를 주는 장치는 ? | 차단기 | 변압기 | 변성기 | 보호계전기 |  | 4 | 보호계전기는 전기설비 계통에서 사고가 발생하였을 때 동작하여 피해를 감소시키고 파급을 방지하기 위해 차단장비에 신호를 보낸다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 선다형 | 23 | 다음 중 “정격부담, 정격주파수에서 1차 정격전류의 어떤 배수만큼의 전류를 1초간 흘려서 열적, 기계적으로 손상되지 않을 때 1차 정격전류에 대한 이 전류의 배수”는 어떤 용어를 설명한 것 인가? | 과전류 강도 | 과전류정수 | 비오차 | 부담 |  | 1 | 정격부담, 정격주파수에서 1차 정격전류의 어떤 배수만큼의 전류를 1초간 흘려서 열적, 기계적으로 손상되지 않을 때 1차 정격전류에 대한 이 전류의 배수는 과전류 강도이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 진위형 | 24 | 고장전류가 흐를 때 변류기가 열로 인한 소손과 기계력에 어느 정도 견디는가를 정한 것을 과전류 강도라 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 과전류 강도는 고장전류가 흐를 때 변류기가 열로 인한 소손과 기계력에 어느 정도 견디는가를 정한 것을 말한다. 과전류 강도에는 열적 과전류 강도와 기계적 과전류 강도로 구분한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 선다형 | 25 | 다음 중 40VA, 5P10로 표기된 변류기(CT) 명판 설명으로 옳지 않은 것은? | 부담은 40VA이다. | 계측기용이다. | 5P는 허용오차등급 나타낸다. | 과전류정수는 10이다. |  | 3 | P는 보호계전기용 변류기를 나타낸다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 선다형 | 26 | 다음 중 계기용변압기 설명으로 옳지 않은 것은? | 권선형태에 따라 권선형, 3차 권선부형, 콘덴서형, 이중비형 등으로 분류한다. | 절연구조에 따라 몰드형, 건식형, 유입형으로 분류한다. | 감극성을 표준으로 한다. | 1차 전류를 비율에 1차 전류로 변성한다. |  | 4 | 1차 전류를 비율에 1차 전류로 변성하는 것은 계기용변류기이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
3 | 단답형 | 27 | 부하전류를 적정한 비율로 변성하여 계기 및 보호계전기에 공급하는 보호장치 센서류는? | [5 empty] | 계기용변류기 | 계기용변류기는 부하전류를 적정한 비율로 변성하여 계기 및 보호계전기에 공급하는 보호장치 센서류이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 선다형 | 28 | 다음 중 정격부하를 접속하고 1차측 전압을 조정하여 2차 전압이 정격값이 되었을 때 부하를 제거하여 2차 전압을 측정 2차 전압 변화분을 2차 정격전압의 백분율로 표시한 것은? | 전압강하률 | 전압변동률 | 부하률 | 부등률 |  | 1 | 정격부하를 접속하고 1차측 전압을 조정하여 2차전압이 정격값이 되었을 때, 부하를 제거하여 2차 전압을 측정 2차 전압 변화분을 2차 정격전압의 백분율로 표시한 것은 전압강하률이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 선다형 | 29 | 다음 중 변압기 이상과열 및 유중아크에 의한 내압상승으로 인한 방출·외함이나 방열기를 보호하는 장치는? | 브흐홀쯔계전기 | 방압장치 | 유면계전기 | 충격압력계전기 |  | 2 | 변압기 이상과열 및 유중아크에 의한 내압상승으로 인한 방출·외함이나 방열기 보호하는 장치는 방압장치이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 선다형 | 30 | 다음 중 변압기 누유에 의한 유면 저하 검출, 사전 경고하는 장치는? | 유면계 | 콘서베이터 | 절연유호흡계 | 방압장치 |  | 4 | 변압기 누유에 의한 유면 저하 검출, 사전 경고하는 장치는 유면계이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 선다형 | 31 | 다음 중 변압기, 발전기, 모선 등의 내부고장 보호용으로 사용되는 보호계전기는? | 과전류계전기 | 지락계전기 | 차동계전기 | 과전압계전기 |  | 3 | 변압기, 발전기, 모선 등의 내부고장 보호용으로 사용되는 보호계전기는 차동계전기이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 진위형 | 32 | 변압기 △-△결선방식은 1, 2차 권선에서 중성점을 인출하여 피뢰기를 접속할 수 있으므로 단절연 방식을 채택할 수 있다. | O | X |  |  |  | 2 | Y-Y 결선 방식에 대한 설명이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 진위형 | 33 | 전기설비기술기준의 판단기준 제48조 따르면 변압기 용량 10,000kVA 이상인 경우 내부고장시 경보하도록 하고 있다. | O | X |  |  |  | 2 | 변압기 용량 10,000 kVA 이상인 경우 내부고장시 차단하도록 하고 있다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 선다형 | 34 | 다음 중 절연물로 난연성 에폭시 수지를 사용하는 변압기는? | 몰드변압기 | 유입변압기 | 건식변압기 | 가스절연변압기 |  | 1 | 몰드변압기의 특징은 절연물로 난연성 에폭시 수지를 사용하므로 화재의 우려가 적고, 소형, 경량이고 분해, 반입, 현장조립 가능하며, 무부하 손실이 적다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 선다형 | 35 | 다음 중 변압기 유면의 호흡작용시 공기중에 포함된 먼지와 습기를 제거하는 기능을 가진 기기는? | 콘서베이트 | 호흡기 | 방압변 | 절연유 레벨게이지 |  | 1 | 변압기 유면의 호흡작용시 공기중에 포함된 먼지와 습기를 제거하는 기능을 가진 기기는 콘서베이트이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 단답형 | 36 | 변압기 내부의 이상과열 및 유중 아크에 의하여 급격한 유압, 가스압 상승시 동작하는 보호장치는? | [5 empty] | 충격압력계전기 | 변압기 내부의 이상과열 및 유중 아크에 의하여 급격한 유압, 가스압 상승시 동작하는 보호장치는 충격압력계전기이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
4 | 단답형 | 37 | 변압기 내부 압력상승으로 인한 외함의 폭발방지를 위한 보호장치는? | [5 empty] | 방압장치 | 방압장치는 내부 압력상승으로 인한 외함의 폭발방지를 위한 목적으로 사용한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 보호장치 센서류 시공하기 (1901070126_16v3.1)
5 | 선다형 | 38 | 다음 중 디지털복합계전기의 특징이 아닌 것은? | 전력 보호감시 수행 | 사고 분석 용이 | Monitoring 곤란 | 원격 Control |  | 3 | 각종 계측 표시 / 보호 및 제어 기능을 하나의 기기에 일체화하여야 한다. 수배전 계통의 전력 보호감시 수행, Fault & Event Recording으로 사고 분석 용이, 감시반에서의 원격 Control 및 Monitoring이 용이하다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
5 | 선다형 | 39 | 다음 중 디지털복합계전기의 기능이 아닌 것은? | 보호 | 제어 | 감시 | 차단 |  | 4 | 디지털복합계전기의 기능에는 보호, 제어, 계측, 감시, 통신 기능이 있다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
5 | 선다형 | 40 | 다음 중 기중차단기의 구성요소가 아닌 것은? | 가동부 | 차단부 | 조작부 | 제어부 |  | 1 | 기중차단기의 구성요소는 차단부, 조작부, 제어부로 구성된다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
5 | 진위형 | 41 | 보호계전시스템의 구성요소 중 검출부는 계기용변류기(CT), 계기용변성기(VT)에 의하여 전력계통의 전류, 전압을 검출하여 판정부(Relay)에 알맞은 물리량으로 변성하여 공급한다. | O | X |  |  |  | 1 | 검출부는 계기용변류기(CT), 계기용변성기(VT)에 의하여 전력계통의 전류, 전압을 검출하여 판정부(Relay)에 알맞은 물리량으로 변성하여 공급한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
5 | 진위형 | 42 | 멀티플랙서는 필터에서 출력되는 아날로그 값을 일정시간 간격으로 샘플링(표본화)하여 샘플링값을 일정시간 홀딩하여 데이터를 읽는다. | O | X |  |  |  | 2 | 샘플링 홀더(S/H ; Sampling Holder)는 필터에서 출력되는 아날로그 값을 일정시간 간격으로 샘플링(표본화)하여 샘플링값을 일정시간 홀딩하여 데이터를 읽는다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
5 | 선다형 | 43 | 다음 중 디지털복합계전기 구성에서 사고시 함유되는 고주파 성분을 제거하는 기능을 가진 부분은? | 필터부 | 샘플링홀더 | A/D 컨버터 | 중앙처리장치 |  | 1 | 필터부는 사고시 함유되는 고주파 성분을 제거하여 샘플링에 따른 중첩부분을 미리 제거하는 부분이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
5 | 단답형 | 44 | 입력되는 전기량을 일정한 시간 간격으로 Sampling, 양자화 등을 거쳐 디지털화하고, 그 데이터를 마이크로프로세서에서 처리하여 복잡한 연산과 고도의 제어를 쉽게하여 정확한 기능을 수행하는 계전기는? | [5 empty] | 디지털복합계전기, 디지털계전기 | 디지털복합계전기 또는 디지털계전기는 입력되는 전기량을 일정한 시간간격으로 Sampling, 양자화 등을 거쳐 디지털화 하고, 그 데이터를 마이크로프로세서에서 처리하여 복잡한 연산과 고도의 제어를 쉽게 하여 정확한 기능을 수행한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
5 | 단답형 | 45 | 전압의 크기가 정정치 이하로 되었을 때 동작하는 보호계전요소는? | [5 empty] | 저전압, 부족전압 | 전압의 크기가 정정치 이하로 되었을 때 동작하는 보호계전요소는 저전압(부족전압)보호요소이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 선다형 | 46 | 다음 중 배전반의 옆면 및 뒷면을 폐쇄하여 만든 폐쇄형 배전반의 특징이 아닌 것은? | 개방형에 비해 전하다. | 모선, 계기용변성기, 차단기 등을 하나의 함 내에 장치한 것이다. | 차단기 등을 철제함에 조립하여 사용한다. | 점유면적이 많이 소요된다. |  | 4 | 점유면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용된다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 선다형 | 47 | 다음 중 절연을 위한 도체와 도체 사이의 공간의 최단거리는 무엇인가? | 연면거리 | 충전거리 | 최단절연거리 | 공간거리 |  | 4 | 공간거리는 도체와 도체 사이 공간의 최단거리이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 선다형 | 48 | 다음 중 접지단자 시공방법으로 옳지 않은 것은? | 접지단자의 나사 및 나사부착부의 재질은 구리합금인 것일 것 | 터미널러그는 구리이고 그 표면은 주석 도금한 것일 것 | 접지선의 접속은 납땜을 할 것 | 접지 단자와 캐비닛 등의 금속부 사이는 전기적으로 확실하게 접속되고, 헐거움이 생길 우려가 없는 구조일 것 |  | 3 | 접지단자는 다음 각 목에 적합하도록 시공한다. ① 접지단자의 나사 및 나사부착부의 재질은 구리합금인 것일 것 ② 터미널러그는 구리이고 그 표면은 주석 도금한 것일 것 ③ 접지선의 접속은 납땜을 요하지 않는 것일 것 ④ 접지 단자와 캐비닛 등의 금속부 사이는 전기적으로 확실하게 접속되고, 헐거움이 생길 우려가 없는 구조일 것 | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 진위형 | 49 | IEC-60529의 보호등급 표시에서 보호등급 중 아래와 같이 한가지만 규제시는 빈자리에 X로 표시한다. [IPX5 물에 대한 규제만 할 때] | O | X |  |  |  | 1 | 두번째 숫자는 물에 대한 보호등급을 표시한 것이다. 만일, 보호등급 중 한가지만 규제시는 빈자리에 X로 표시한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 진위형 | 50 | 접지선 단말 처리를 반드시 압축 단자(Compression Terminal Lug)로 사용기기와 연결한다. | O | X |  |  |  | 1 | 접지선 단말 처리를 반드시 압축 단자(Compression Terminal Lug)로 사용기기와 연결한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 선다형 | 51 | 다음 중 보호등급(IP 코드)의 설명으로 옳지 않은 것은? | 첫번째 숫자는 충전부에 대한 내부 접촉에 대한 보호등급을 표시한다. | 무보호는 0으로 표시한다. | 두번째 숫자는 물에 대한 보호등급을 표시한다. | 보호등급 중 한가지만 규제시는 빈자리에 X로 표시한다. |  | 1 | "IP”라는 문자 다음에 표시한 첫번째 숫자는 충전부 가동부에 대한 외부 접촉에 대한 보호등급을 표시한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 선다형 | 52 | 다음 중 보호배전반 시공 방법으로 옳지 않은 것은? | 쉽게 파손될 우려가 없도록 시공한다. | 내부로 먼지와 빗물이 침입하지 못하도록 개스켓 등으로 처리한다. | 하부에는 앵커볼트 등 고정용 금구로 바닥면에 고정한다. | 캐비닛 등에는 접지단자를 설치하지 않는다. |  | 4 | 캐비닛 등에는 접지선의 접속이 용이하도록 접지단자를 설치하여야 한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 단답형 | 53 | 도체와 도체 사이에 설치되어 있는 절연재(애자 등) 표면을 따라 잇는 최단거리는? | [5 empty] | 연면거리 | 연면거리는 도체와 도체 사이에 설치되어 있는 절연재(애자 등) 표면을 따라 잇는 최단거리이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
6 | 단답형 | 54 | 배선 인입, 인출을 위한 배선 관통 구멍을 뚫어야 하는 경우 전선을 손상시킬 우려가 없도록 설치하는 절연물은? | [5 empty] | 부싱 | 배선 인입, 인출을 위한 배선 관통 구멍을 뚫어야 하는 경우 전선을 손상시킬 우려가 없는 절연물의 보호 부싱을 설치하거나 보호부싱과 동등 이상의 효과가 있는 방법으로 조치한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 선다형 | 55 | 다음 중 배선차단기의 동작 구조가 아닌 것은? | 전자식 | 완전전자식 | 열동전자식 | 직결식 |  | 1 | 배선차단기의 동작구조는 열동전자식, 완전전자식, 전자식으로 구분할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 선다형 | 56 | 다음 중 진공의 절연성을 이용하여 진공 용기내에 고정접촉자와 가동접촉자를 장치하여 가동전극을 신축 가능한 벨로우즈와 함께 외부에서 구동시켜 접촉자를 개폐시킴으로서 아크를 차단하는 차단기는? | VCB | MCCB | ELB | OCB |  | 1 | 진공의 절연성을 이용하여 진공 용기내에 고정접촉자와 가동접촉자를 장치하여 가동전극을 신축 가능한 벨로우즈와 함께 외부에서 구동시켜 접촉자를 개폐시킴으로서 아크를 차단하는 차단기는 진공차단기(VCB)다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 선다형 | 57 | 다음 중 전위차가 있는 두 도체 사이의 절연매질의 파괴로 전로가 형성되는 현상은? | 누전 | 단락 | 과전류 | 아크 |  | 4 | 아크는 전위차가 있는 두 도체 사이의 절연매질의 파괴로 전로가 형성되는 현상이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 선다형 | 58 | 다음 중 기중차단기의 구성요소가 아닌 것은? | 가동부 | 차단부 | 조작부 | 제어부 |  | 1 | 기중차단기의 구성요소는 차단부, 조작부, 제어부로 구성된다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 진위형 | 59 | 배선차단기는 과부하 및 단락 등의 사고 발생 시 자동적으로 전로를 차단하여 보호한다. | O | X |  |  |  | 1 | 배선차단기는 과부하 및 단락 등의 사고 발생 시 자동적으로 전로를 차단하여 보호하며, 과부하는 시연트립하고 단락전류에는 순시트립하여 회로를 보호한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 진위형 | 60 | 규정된 온도상승 한도를 초과하지 않고 연속으로 통전되는 전류는 정격전류다. | O | X |  |  |  | 1 | 정격전류 규정된 온도상승 한도를 초과하지 않고 연속으로 통전되는 전류이며, 정격단시간전류(차단전류)는 표시된 전류가 1초간 흘러도 차단기에 이상이 없는 전류이며 3상 단락 시 발생되는 단락전류를 견디어야 한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 선다형 | 61 | 다음 중 전기 회로에서 접점간의 개폐동작이 공기 중에서 행해지는 차단기는? | 진공차단기 | 기중차단기 | 가스차단기 | 유입차단기 |  | 2 | 기중차단기는 전기 회로에서 접점간의 개폐동작이 공기 중에서 행해지는 차단기를 말한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 선다형 | 62 | 다음 중 기중차단기(ACB)의 특징으로 옳지 않은 것은? | 차단책무내량 성능이 높다. | 고속투입이 가능하다. | 원방조작이 가능하다. | 별도의 조작 전원이 필요하다. |  | 4 | ACB의 특징은 다음과 같다. ① 트립특성이 유연하다. ② 차단책무내량 성능이 높다. ③ 고속투입이 가능하다. ④ 개폐내구성이 뛰어나다. ⑤ 원방조작이 가능하다. ⑥ 정격전류 범위가 넓다. ⑦ 정격전류 조정이 가능하다. ⑧ 인출이 가능하다. ⑨ 별도의 조작 전원이 필요없다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 단답형 | 63 | 정상상태의 전류를 투입, 통전, 차단하며 단락과 같은 소정의 이상상태에 있어서 일정시간 통전, 차단이 가능하도록 설계된 개폐장치는? | [5 empty] | 차단기 | 정상상태의 전류를 투입, 통전, 차단하며 단락과 같은 소정의 이상상태에 있어서 일정시간 통전, 차단이 가능하도록 설계된 개폐장치는 차단기다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
7 | 단답형 | 64 | 기중차단기 설정 시 계전기가 연속해서 공급할 수 있는 전류를 설정하는 기능은? | [5 empty] | 장한시 | 기중차단기 설정 시 계전기가 연속해서 공급할 수 있는 전류를 설정하는 기능은 장한시다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 선다형 | 65 | 다음 중 기기의 보호나 작업자의 안전을 위해 기기의 동작상태를 나타내는 접점을 사용하여 관련된 기기의 동작을 금지하는 회로는? | 인터록회로 | 제어회로 | 기동회로 | 정지회로 |  | 1 | 인터록회로는 기기의 보호나 작업자의 안전을 위해 기기의 동작상태를 나타내는 접점을 사용하여 관련된 기기의 동작을 금지하는 회로이다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 선다형 | 66 | 다음 중 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 따라서 정해진 순서대로 제어의 각 단계를 순차적으로 진행하는 제어는? | 퍼지 제어 | 지동 제어 | 시퀀스 제어 | 무접점 제어 |  | 3 | 시퀀스 제어는 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 따라서 정해진 순서대로 제어의 각 단계를 순차적으로 진행한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 선다형 | 67 | 다음 중 위치 검출을 위해 주로 사용하는 제어용 기기는? | 리미트 스위치 | 3로 스위치 | 캠 스위치 | 누름버튼 스위치 |  | 1 | 검출용스위치는 무엇을 검출하느냐에 따라 종류가 다양하다. 위치, 액면, 온도, 압력 등의 검출용이 있으며 위치 검출에는 리미트 스위치를 주로 사용한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 진위형 | 68 | 자기유지(Self Holding) 회로의 구성에 있어 안전을 고려하여 정지 우선회로를 사용한다. | O | X |  |  |  | 1 | 자기유지(Self Holding)는 전자 릴레이에 시동신호를 주어 동작시키면 전자 릴레이 자체의 접점에 의해 측로(바이패스)하여 동작회로를 만들어 시동신호를 제거해도 동작을 계속함과 동시에 정지신호를 주면 전자 릴레이가 복귀하는 회로이며 회로의 구성에 있어 안전을 고려하여 정지 우선회로를 사용한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 진위형 | 69 | 무접점 시퀀스는 동작속도가 빠르고 전기적 노이즈에 강하다. | O | X |  |  |  | 2 | 무접점 시퀀스는 동작속도가 빠르고 전기적 노이즈에 약하다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 선다형 | 70 | 다음 중 무접점 시퀀스의 특징으로 옳지 않은 것은? | 동작속도가 빠르다. | 수명이 길다. | 장치가 소형화된다. | 진동과 충격에 약하다. |  | 4 | 무접점 시퀀스의 특징은 동작속도가 빠르며, 수명이 길다. 진동과 충격에 강하며, 장치가 소형화된다. 소비전력이 작다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 단답형 | 71 | 제어회로에 반도체 스위칭 소자를 이용한 무접점 릴레이에 의하여 구성되는 시퀀스는? | [5 empty] | 무접점 시퀀스, 로직 시퀀스 | 제어회로에 반도체 스위칭 소자를 이용한 무접점 릴레이에 의하여 구성되는 시퀀스를 무접점 시퀀스 또는 로직 시퀀스라 한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)
8 | 단답형 | 72 | 동작 전에는 회로를 폐로상태로 만들고 접점이 동작하면 회로를 개방하게 하는 접점은? | [5 empty] | b접점 | ‘b’접점은 동작 전에는 회로를 폐로상태로 만들고 접점이 동작하면 회로를 개방하게 하는 접점이다. NC(Normal Close)으로 표기한다. | 정오답 | 5 |  | 보호장치공사 (1901070126_16v3) | 복합계전기 시공하기 (1901070126_16v3.2)