## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 구름에서 지면으로 연결되는 번개 불빛은 무엇인가? | 섬광 | 천둥 | 낙뢰 | 폭음 |  | 3 | 번개(Lightning)는 발달한 구름대에서 발생하는 전기적 현상으로 구름 내부나 구름과 구름 사이로 혹은 구름에서 주변 대기나 지면으로 이동하는 섬광을 말합니다. 이중 구름에서 지면으로 연결되는 번개 불빛을 낙뢰(Cloud-to-Ground Lightning)라고 부릅니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
1 | 선다형 | 2 | 번개를 발생시키는 구름은 Main Charging Zone이라고 불리는 과냉각 수적층이 존재합니다. 과냉각 수적층의 온도범위는? | -20℃~-10℃ | -15℃~-10℃ | -30℃~-5℃ | -20℃~-5℃ |  | 1 | 번개구름 내부에 Main Charging Zone이라고 불리는 –20℃~-10℃의 과냉각 수적층이 있어야 하고, 우박과 같은 큰 얼음알갱이는 과냉각수적이 있는 –20℃보다 높은 기온에서 얼음알갱이 주위로 수적이 달라붙어 성장합니다. 이 때, 수적은 얼어붙는 상변화 과정을 통해 잠열을 방출하므로 얼음알갱이 표면의 공기온도는 빙정이나 작은 얼음조각보다 높아지게 됩니다. 이와 같이 온도가 상대적으로 높은 얼음알갱이들이 온도가 낮은 빙정들과 접촉할 때 중요한 전기 현상이 일어나게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 번개를 발생시키는 구름상부에 존재하는 전하는? | 양전하 | 음전하 | 혼합전하 | 중성전하 |  | 1 | 번개를 발생시키는 구름상부에는 양전하가 존재하는데, 이는 상대적으로 따뜻한 물체로부터 찬 물체로 양(+)전하의 이동이 발생하기 때문입니다. 큰 얼음알갱이의 주변은 음(-)전기를 띠게 되고 빙정이나 부서진 얼음파편과 같은 작은 얼음 주위로는 양(+)전하가 모이게 됩니다. 양(+)전하를 띠는 얼음파편이나 빙정은 크기가 작기 때문에 상승기류를 타고 구름상부로 이동하고, 음(-)전하를 보이는 무거운 얼음알갱이는 구름 내부에 위치하거나 구름의 하부로 내려오게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
1 | 진위형 | 4 | 연간낙뢰빈도는 추정식(Ng=0.023*(Td)*1.3[회/km2/년])에 Td(연간뇌우 일수)를 대입하여 빈도를 예측할 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 전기방재에 관련한 해석에서 필요한 부분은 연간낙뢰일수(KIL 지수)를 기본으로 연간낙뢰빈도를 해석하여 어느 지역에 피뢰설비 또는 안전대책을 강화해야 되는지 분석할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
1 | 진위형 | 5 | 현대에는 전력전자소자, 반도체 소자를 조합한 회로들의 전자기기, 정보통신기기들이 많이 있다. 이러한 기기들은 과전압 내성이 약하여 낙뢰서지에 취약한 상황이다. | O | X |  |  |  | 1 | 현재는 과거와는 다르게 전력전자소자, 반도체 소자를 조합한 회로들로 만들어진 전자기기, 정보통신기기들이 대부분입니다. 이런 기기들에 전자소자들은 낙뢰의 작은 충격에도 쉽게 망가지거나 수명에 영향을 줍니다. 즉 과전압 내성이 약하므로 이러한 낙뢰서지에 취약한 환경을 고려해야 합니다. 특히 데이터를 저장하고 있는 컴퓨터의 경우는 이제 모든 건물에 필수로 설치되는 기기 이므로 낙뢰에 대한 피해 대책을 세우는 것은 필수 사항이 되었습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
2 | 선다형 | 6 | 다음 중 주요 외부 피뢰시스템이 아닌 것은? | 수뢰부 시스템 | 인하도선 시스템 | 서지흡수기(SPD) | 접지극 시스템 |  | 3 | 뇌로 인한 피해방지대책은 ‘KS C IEC 62305-3 구조물의 물리적 손상 및 인명위험’에서 제공하는 건축물의 물리적 손상과 인명을 보호하는 건축물 피뢰시스템이 있습니다. 물리적 손상 또는 인축의 상해 보호 대책으로는 ‘외부피뢰시스템’인 낙뢰를 처음 받아들이는 ‘수뢰부’, 안전하게 낙뢰전류를 이동시키는 ‘인하도선’, 그리고 최종적으로 대지(땅)로 방전시키는 접지극으로 구성되는 시스템과 ‘내부피뢰시스템’인 전위를 동일하게 만드는 등전위 본딩 시공 그리고 노출 도전성 부분의 절연에 의한 방법을 통해 인축의 상해를 방지하는 보호대책으로 구분되어 선정하게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
2 | 선다형 | 7 | 다음 중 주요 전기전자시스템 고장 보호대책이 아닌 것은? | 돌침 | 접지 및 본딩 | 자기 차폐 | 협조된 SPD |  | 1 | 전기전자시스템은 뇌전자기임펄스에 의해 손상을 입을 수 있습니다. 내부시스템의 고장을 막기 위하여 ‘접지 및 본딩’, ‘자기 차폐’, '선로의 포설 경로’, ‘절연 인터페이스’, ‘협조된 SPD’ 방법들이 있고 여기서 뇌전자기임펄스 방호의 주요 보호대책은 '접지 및 본딩’과 ‘협조된 SPD’ 등의 대책들을 조합하여 전기전자시스템의 고장을 줄일 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
2 | 진위형 | 8 | 인하도선과 건축물 및 물체 간에 안전 이격거리S를 구하는 공식은 S=Ki/Km * Kc * l(m)이다. | O | X |  |  |  | 1 | 인하도선과 구조체의 금속 부분, 금속설비, 내부 시스템 사이의 전기적 절연을 확보하기 위한 이격거리 S는 피뢰 시스템의 등급에 의해 정해지는 분리 계수 Ki와 재질에 따라 결정되는 분리 계수 Km, 인하도선수에 따라 결정되는 Kc로 결정됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
2 | 진위형 | 9 | 접지극의 기본 길이는 피뢰설비의 등급과 고유저항(Ωm) 값에 따라 결정된다. | O | X |  |  |  | 1 | A형 접지 방법의 경우는 수평 도체 또는 수직 도체이므로 기본 길이가 결정되어야 합니다. 기본 길이는 피뢰설비 등급과 고유저항(Ωm)값에 따라 결정되게 됩니다. 예를 들면 등급은 II이고 고유저항 값이 1500[Ωm]라면 기본 길이 l은 20m로 결정되게 됩니다. 등급 III-Ⅳ의 경우 기본 길이 l이 5m로 고정됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
2 | 단답형 | 10 | 접지저항값이 몇 Ω 이하이면 접지극의 기본 길이 피뢰설비의 등급과 고유저항값에 따라 결정하지 않아도 되는가? | [5 empty] | 10Ω | 최소 접지극의 길이 기준은 접지저항값 10Ω 이하의 값이 나오지 않은 경우 적용됩니다. 접지저항값이 10Ω 이하이면 제시된 최소 길이로 하지 않아도 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 피뢰설비 설계하기 (1901060107_16v3.1)
3 | 선다형 | 11 | 다음 중 일반적인 대지의 주요 구성 물질이 아닌 것은? | 이산화규소 | 수분 | 석탄 | 염류 |  | 3 | 땅(대지)의 저항은 소자의 저항과는 다르게 이산화규소, 산화알루미늄, 수분, 공기, 염류들이 녹아 있어 여러 개의 저항 채널을 만들어 다수의 병렬 연결 저항으로 적용하게 되어 여러 개의 값을 가지는 저항들이 존재하게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
3 | 선다형 | 12 | 다음 중 대지를 전기적 현상의 기준으로 보았을 때 어떤 성질에 가까운가? | 반도체 | 폴리에틸렌 | 도체 | 절연체 |  | 1 | 저항값 Ω은 단면적에는 반비례관계를 가지고 고유저항과 길이는 비례관계를 가지고 있습니다. 특히 고유저항의 크기 Ωm는 땅의 저항값에 많은 영향을 미칩니다. 이런 저항률은 특히 수분의 함유정도에 따라 절연체와 도체 성질을 띄게 되는데, 본질적으로는 단일 금속의 도체에 비하면 도전율이 낮아 반도체의 성질에 매우 가깝습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
3 | 선다형 | 13 | 다음 중 고저압 혼촉시 저압선 전위상승 억제 목적의 접지종별은? | 특별 제3종 접지공사 | 제3종 접지공사 | 제2종 접지공사 | 제1종 접지공사 |  | 3 | 접지의 목적 첫 번째는 변압기 내부에서 고장이 일어나 고압권선과 저압권선이 서로 접촉되거나, 고압선이 끊어져 저압선에 닿는 경우가 있습니다. 흔한 사고의 형태는 아니지만 한 번 발생하면 위험도가 너무 높기 때문에 저압측의 중성점 또는 저압측의 1선에 전선을 연결하여 저항이 낮은 땅(대지)에 최종 연결하여 혼촉으로 인한 저압선에 걸리는 높은 전압의 발생으로 인해 저압용 기기나 조명 등을 파괴하거나 화재를 일으키는 사고를 방지할 수 있습니다. 접지공사 종류는 제2종 접지공사에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
3 | 진위형 | 14 | 접지공사의 종류는 4가지이다. | O | X |  |  |  | 1 | 접지공사는 4가지 종류가 있습니다. ‘제1종 접지공사'의 경우 고압용 또는 특고압용의 피뢰기 및 기기외함 접지로써 그 접지저항값이 10Ω 이하를 유지하여야 하고 접지선의 굵기는 6스퀘어 이상의 연동선으로 연결 시공하여야 합니다. ‘제2종 접지공사'는 변압기의 2차측 중성점 또는 저압측 1단자를 접지하는 것으로서 고압측과 저압측의 혼촉 사고로 인한 파급을 방지하기 위한 접지입니다. 접지저항값은 고압측의 전로를 차단하는 시간이 빠르면 300/1선지락전류값의 저항값 또는 더빠르게 1초 이내에 전로를 차단할 수 있다면 600/1선지락전류값의 저항값을 적용하게 됩니다. 접지단자를 보통 변압기의 2차측 단자에 접속 하므로 6스퀘어 이상의 연동선으로 연결 시공하게 됩니다. ‘제3종 접지공사'와 '특별 제3종 접지공사'는 저압측의 접지로서 400V를 기준으로 미만이면 제3종 접지공사의 접지저항값 100Ω을 적용하고 400V이상의 부하의 경우는 특별 제3종 접지공사의 접지저항값 10Ω 이하를 적용하여 인명사고와 화재, 기기고장으로부터 보호하게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
3 | 진위형 | 15 | 기술기준에 정해진 취지를 살려 알기 쉽도록 표현한 규정을 내선규정이라고 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 국내의 경우 전기설비관련한 법령에 의한 기준은 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라서 설계하고 시공하게 됩니다. 즉 전기설비기술기준 및 판단기준은 전기설비의 안전성능에 대한 최소한의 기술기준이며, 내용 중 난해한 표현으로 되어 있거나 또는 입법기술상 추상적인 표현으로 되어 있는 조항에 대해서 기술기준의 기술형식에 구애받지 않고, 기술기준에 정해진 취지를 살려 알기 쉽도록 표현한 규정이 내선규정에서 확인 할 수 있습니다. 또한 내선규정에서는 KS C IEC60364 건축전기설비에 관한 국제표준을 해설하여 선택 적용할 수 있도록 하였습니다. 비교적 현장에서는 전기설비기술기준 및 판단기준만을 활용하는 회사들도 있지만 내선규정을 함께 대부분 적용하여 설계, 시공하는 실정입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
3 | 단답형 | 16 | 제1종 접지공사의 접지선의 굵기는 몇 mm2 이상의 연동선으로 연결 시공하는가? | [5 empty] | 6mm2 이상 연동선 | 제1종 접지공사'의 경우 고압용 또는 특고압용의 피뢰기 및 기기외함 접지로써 그 접지저항값이 10Ω 이하를 유지하여야 하고 접지선의 굵기는 6스퀘어 이상의 연동선으로 연결 시공하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
3 | 단답형 | 17 | 제2종 접지공사에서 1초를 초과하고 2초 이내에 자동적으로 고압전로 또는 사용전압이 35kv 이하의 특고압 전로를 차단하는 장치를 설치하는 경우 접지저항값을 몇 Ω 이하로 해야 하는가? | [5 empty] | 300/1선지락전류Ω 이하 | ‘제2종 접지공사'는 변압기의 2차측 중성점 또는 저압측 1단자를 접지하는 것으로서 고압측과 저압측의 혼촉 사고로 인한 파급을 방지하기 위한 접지입니다. 접지저항값은 고압측의 전로를 차단하는 시간이 빠르면 300/1선지락전류값의 저항값 또는 더 빠르게 1초 이내에 전로를 차단할 수 있다면 600/1선지락전류값의 저항값을 적용하게 됩니다. 접지단자를 보통 변압기의 2차측 단자에 접속하므로 6스퀘어 이상의 연동선으로 연결 시공하게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
4 | 선다형 | 18 | 다음 중 대지(땅) 어느 한 지점에 낙뢰 또는 지락전류가 흐를 경우 발생하는 것은? | 수분 | 열 | 전위경도 | 진동 |  | 3 | 낙뢰 발생 지점에서부터 땅에 전위가 발생 되듯이 접지단자, 접지극, 선로의 지락 등의 발생 지점에서 또한 전위경도의 크기는 다르지만 동일하게 중심으로부터 땅에 전위가 발생되게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
4 | 선다형 | 19 | 다음 중 보폭전압으로 인한 감전사고를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? | 망상 접지식을 채용하여 대지면의 전위 경도가 크도록 한다. | 접지저항을 충분히 작게 하여 기기의 대지 전위상을 억제한다. | 지면에 아스팔트나 자갈 등을 깔아서 발과 지면 사이의 저항을 크게 한다. | 위험 개소에는 고무판을 깔고 가급적 고무창이 달린 신발을 신는다. |  | 1 | 보폭전압에 의한 위험을 방지하기 위해서 5가지를 채용하여야 합니다. 첫째는 인체저항 합성값과 곱해지는 0.116/루트t 값보다 보폭전압이 적게 걸리게 접지를 설계하여야 합니다. 만약 이 수식보다 큰 보폭전압이 걸리게 되면 심장박동이 정상적이지 못한 심장 경련을 일으켜 기절하거나 사망하게 될 수 있습니다. 이러한 상황이 발생되지 않도록 접지저항을 충분히 작게 하고, 지면에 아스팔트나 자갈 등을 깔아서 발과 지면 사이의 저항을 크게해야 하며, 절연 신발 착용, 망상 접지식을 채용하여 대지면의 전위경도가 작아지도록 하는 방법들을 적용하여 전기설비를 설계하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
4 | 선다형 | 20 | 다음 중 모든 구분 없이 접지종류들을 묶어서 접지하는 접지 방법은? | 독립접지 | 개별접지 | 통합접지 | 공통접지 |  | 3 | 통합접지는 모든 접지들을 하나로 접지 단자함에 묶어 통합하여 접지한 방식입니다. 보통의 경우 건물 구조체 접속을 통한 등전위 시키는데 장점이 있고 잔류서지나 뇌전류로 인한 장비간의 전위차를 독립접지에 비해서 효과적으로 줄일 수 있습니다. 단점은 접지 시스템의 한계를 초과하는 문제 발생 시 연결된 모든 시스템에 손상을 가져올 수 있으므로 이상 전류를 신속히 대지로 방류할 수 있는 우수한 접지 성능을 필요로 합니다. 통합접지는 현재 고층 건물에 현실적으로 많이 적용하고 있는 방식입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
4 | 진위형 | 21 | 병원에서의 의료기기 사용시 접지하는 방법으로서 전위를 같게 해주는 접지를 등전위 접지라고 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 전위를 같게 해주는 접지를 등전위 접지라고 하며, 참새가 한 개의 선로에 앉아 있는 것처럼 전위를 동일하게 한다면 전위치가 발생하지 않아 감전으로부터 인체를 보호할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
4 | 진위형 | 22 | 우리나라 배전계통에 설치되는 계통접지는 TN-S 방식이다. | O | X |  |  |  | 1 | 우리나라의 경우는 배전계통에서는 TN-S방식을 채용하고 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
4 | 단답형 | 23 | 다음과 같이 대지저항률이 100Ωm인 대지에 반지름 0.2m인 반구형 접지전극을 시설한 위치에서 접지전류가 100A 흘렀을 때 접지전극의 중심에서 2m 떨어진 지점에서 보폭 0.75m로 서 있을 때 인체에 인가되는 전압은? | [5 empty] | 217.02V | (100*100/2π*2)-(100*100/2π*2.75)=217.02 | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
5 | 선다형 | 24 | 다음 중 지구의 구조에서 접지저항이나 대지저항률을 측정하게 되는 층은? | 외핵층 | 하부맨틀층 | 표피층(지표층) | 상부맨틀층 |  | 3 | 우리가 살고 있는 지구의 구조는 표피층 상부 맨틀 층, 하부맨틀, 외핵과 내핵으로 크게 구분하게 됩니다. 접지저항이나 대지저항률을 측정하게 되는 층은 표피층입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
5 | 선다형 | 25 | 다음 중 지표층의 대지저항률값은? | 104~108[Ωm] | 105~106[Ωm] | 101~104[Ωm] | 104~105[Ωm] |  | 3 | 지표층의 대지저항률값은 대략 101~104[Ωm]입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
5 | 선다형 | 26 | 다음 중 입경 2mm 이상의 입자는? | 토양 | 모래 | 자갈 | 미사 |  | 3 | 접지저항 또는 대지저항률 입장에서 토양 분석 시 토양의 성분도 중요하지만 더 중요한 요소는 토양의 입자 크기입니다. 토양의 경우는 입자의 크기가 비슷한 것들만 있는 것이 아니라 다양한 입자들이 혼합되어 있고 이러한 혼합의 구성비율에 따라서 대지저항률 값에 크게 영향을 받는데요. 이를 토성이라고 합니다. 입경 2mm 이상의 입자를 자갈, 2mm 이하는 토양으로 구분합니다. 토양중에서 2mm~0.05mm까지를 모래, 0.05mm~0.002mm까지를 미사, 0.002mm 이하를 점토로 분류 합니다. 우리나라 토양의 평균적인 토양 구성은 모래 41.7%, 미사 41.5%, 점토 16.8%으로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
5 | 진위형 | 27 | 점토의 대지저항률 기준값은 5~51[Ωm]이다. | O | X |  |  |  | 1 | 대지저항률 기준값은 다음과 같습니다. 퇴적물은 퇴적암에 비해서 수분을 많이 가지고 있으므로 저항률값이 작습니다. 퇴적암과 화성암, 변성암을 비교해 보면 퇴적암이 저항률값이 더 작습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
5 | 단답형 | 28 | 웨너의 4전극법에 의한 대지 고유저항을 구하는 수식은? | [5 empty] | 2παR[Ωm] | Xm 떨어진 점의 전위 공식을 기본으로 접지극 1에 의한 접지극 2, 3의 전위와 접지극 4에 의한 접지극 2, 3의 전위를 구해서 합산합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
6 | 선다형 | 29 | 다음 중 A형 접지전극이 아닌 것은? | 판상접지전극 | 수직접지전극 | 구조체접지전극 | 수평 방사형 접지전극 |  | 3 | A형 접지전극의 형태에는 판상접지전극, 수직접지전극 그리고 수평 방사형 접지전극이 있으며, 현장에서 일반적으로 사용되고 있는 접지봉접지, 접지판접지, 매설지선접지, 전해질접지, 탄소봉접지가 여기에 해당됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
6 | 선다형 | 30 | 다음 중 흑연을 사용하여 부식이 전혀 없고 영구적이며 접촉면적을 극대화 시킨 것으로 접지본체와 토양 사이의 접촉저항을 크게 줄일 수 있는 A형 접지전극의 종류는? | 접지봉접지 | 접지판접지 | 탄소봉접지 | 전해질접지 |  | 3 | 탄소접지봉은 양도체인 흑연을 사용하여 부식이 전혀 없고 영구적이며 접촉면적을 극대화시킨 것으로 접지본체와 토양 사이의 접촉저항을 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 탄소접지봉은 강력한 광물계 수분흡착제와 흡수성 재질로 구성되어 접지전극 주변의 일정한 수분을 유지하고 저감제와 구성되어 접지시스템의 효과를 극대화합니다. 계절별 저항의 변화가 거의 없으며 수분이 적고 협소한 지역, 마사지역, 특히 암반지역 등에서 탁월한 효과가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
6 | 진위형 | 31 | 접지설비에 대한 발주자의 요구사항, 설계콘센트, 설계 요약 등을 나타내는 문서는 설계 설명서이다. | O | X |  |  |  | 1 | 설계 설명서는 접지설비에 대한 발주자의 요구사항, 설계콘센트, 설계요약 등을 나타낸 문서입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
6 | 단답형 | 32 | 접지저항 저감 방법 중 수직 공법 두 가지는? | [5 empty] | 보링공법 심타공법 | 대지저항률과 접지전극의 형상과 크기에 의해서 결정되므로 접지저항을 줄이기 위해서는 대지저항률을 낮추거나 접지전극의 형상과 크기를 변화시켜야 합니다. 그러나 접지의 설계 및 시공에 있어서 대지저항률을 낮추는 것은 현실적으로 대단히 어려우므로 결국 접지전극의 형상과 크기를 적절하게 결정하여 접지저항과 지표면의 전위상승을 낮추는 것이 바람직합니다. 즉, 어느 정도 이상의 접지전류가 흘렀을 때 전위상승이 발생하는데, 이전위상승을 억제하기 위해서는 접지저항을 낮추어야 하고 이 접지저항을 낮추기 위해서 여러 가지 접지전극을 사용하여 접지공사를 시행하게 됩니다. 접지저항의 저감 방법에는 크게 물리적 저감 방법과 화학적 저감 방법이 있으며 물리적 저감 방법은 다시 수평 공법과 수직 공법으로 분류되고 화학적 저감 방법은 비반응형 저감제와 반응형 저감제로 세분화됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
6 | 단답형 | 33 | 접지판의 면적을 넓게할 경우, 접지저항값은? | [5 empty] | 감소 | 면적이 커짐에 따라 접지저항값이 감소하는 것을 다음의 그래프를 통해 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 접지설비 설계하기 (1901060107_16v3.2)
7 | 선다형 | 34 | 다음 중 소방설비 전반의 가동 에너지에 관련한 설비와 화재를 감지, 감시하고 이를 경보를 발하여 인명 대피를 하게 하는 설비는? | 소방기계설비 | 소방건축설비 | 소방전기설비 | 소방화학설비 |  | 3 | 소방전기설비는 소방설비 전반의 가동 에너지에 관련한 설비와 화재를 감지·감시하고 이를 경보를 발하여 인명 대피를 하게 하는 등의 목적으로 구성됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
7 | 선다형 | 35 | 다음 중 입력과 출력에 관련된 신호를 수신기에 연결하여 소화설비 및 피난, 소화활동설비들이 연동하여 화재를 최대한 빨리 진압하고 피난을 안전하고 빠르게 하기 위한 설비는? | 자동화재속보설비 | 자동화재탐지설비 | 비상경보설비 | 무선통신보조설비 |  | 2 | 소방전기설비는 경보설비 중 수신기를 중심으로 모든 입력과 출력에 관련된 신호를 수신기에 연결하여 소화설비 및 피난, 소화활동설비들이 연동하여 화재를 최대한 빨리 진압하고 피난을 안전하고 빠르게 하기 위한 시스템을 자동화재탐지설비라고 합니다. 수신기를 중심으로 화재발생 가능성 요소들로부터 감지하는 화재감지기, 가스감지기, 누전경보 및 감지기로부터 화재 초기 신호를 수신기로 보내고 화재통보 설비인 경종, 비상벨, 방송설비를 작동시켜 화재 발생상황과 대피요령을 방송하고 이와 동시 초기 소화설비인 소화기, 스프링쿨러, 소화전, 포소화설비, 하론, CO2 소화설비를 작동시켜 초기 대응을 하게 됩니다. 이후 화재가 확대될 경우 확대방지설비, 피난설비, 본격소화설비를 진행하여 더 큰 화재 확산의 발생을 방지합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
7 | 선다형 | 36 | 다음 중 NFSC(National Fire Safety Code : 화재안전기준)는 어느 법률에 의해 제정되었는가? | 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 | 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 | 위험물안전관리법 | 소방시설공사업법 |  | 2 | 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률은 제9조의 위임 행정규칙을 보면 화재안전기준으로서 소방설비의 설치에 대한 기준이 제시되어 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
7 | 선다형 | 37 | 다음 중 자동화재탐지설비의 NFSC 번호는? | NFSC101 | NFSC102 | NFSC203 | NFSC204 |  | 3 | 화재안전기준에 따른 NFSC 번호는 다음과 같습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
7 | 진위형 | 38 | 자동화재속보설비는 경보설비에 해당한다. | O | X |  |  |  | 1 | 경보설비 중 자동화재속보설비 NFSC204은 사람이 근무하고 있지 않아도 화재가 발생하여 자동화재탐지설비의 감지기가 작동하면 자동화재속보기가 119상황실에 자동으로 소방대상물의 위치등 화재발생 상황을 녹음된 내용으로 전화신고를 하는 설비를 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
7 | 단답형 | 39 | NFSC501으로써 화재로 생긴 연기를 건물 밖으로 빼내어 피난자가 피난을 쉽게하고 소화활동을 원활하게 할 수 있도록 돕는 설비는? | [5 empty] | 제연설비 | 소화활동설비 중 제연설비 NFSC501은 화재로 생긴 연기를 건물 밖으로 빼내어 피난자가 피난을 쉽게하고 불을 끄는 소방대가 건물 안에서 소화활동을 원활하게 할 수 있도록 하는 설비입니다. 또한 비상용승강기의 승강장이나 특별피난계단에 설치하는 제연설비는 전실에 화재의 연기가 들어오지 못하도록 하는 설비입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
7 | 단답형 | 40 | NFSC205로써 건물에 전기의 누전현상이 발생하면 경보가 울려 누전이 되고 있음을 알리는 설비는? | [5 empty] | 누전경보기 | 경보설비 중 누전경보기 NFSC205은 건물에 전기의 누전현상이 발생하면 경보가 울려 누전이 되고 있음을 알리는 설비입니다. 누설전류를 자동으로 검출하는 변류기와 변류기로부터 검출된 누설전류를 증폭하는 수신기 및 누전의 발생을 경보하는 음향장치로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
8 | 선다형 | 41 | 다음 차동식 분포형 열 감지기 중 국내에서 많이 사용하고 있는 방식은? | 열전대식 | 공기관식 | 열반도체식 | 광전식 |  | 2 | 차동식 분포형 열 감지기는 주위온도가 일정 상승율 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 넓은 범위에서의 열 효과의 누적에 의하여 작동되는 것을 말합니다. 감지소자에 따라 공기관식, 열전대식, 열반도체식이 있으나 우리나라에서는 공기관식 분포형감지기가 일반적으로 사용되고 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
8 | 선다형 | 42 | 다음 중 열 감지기의 차동식 스포트형 감지기 작동방식이 아닌 것은? | 공기팽창식 | 열기전력식 | 광전식 | 열반도체식 |  | 3 | 차동식 스포트형은 주위온도의 변화가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 일국소에서의 열효과에 의하여 작동되는 감지기를 말하며 공기의 팽창을 이용하는 공기 팽창식, 열기전력을 이용하는 열기전력식, 열반도체식으로 나눌수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
8 | 선다형 | 43 | 다음 연기 감지기 중 감지부에 연기가 들어가면 광전소자에 비추는 광선량 변화에 따라 화재를 감지하는 방식은? | 광전식 | 열기전력식 | 공기팽창식 | 열반도체식 |  | 1 | 연기 감지기의 감지방식은 이온화식과 광전식으로 구분되며, 이온화식은 감지부에 연기가 들어가면 이온전류가 변화하여 화재를 감지하는 방식이고, 광전식은 감지부에 연기가 들어가면 광전소자에 비추는 광선량 변화에 따라 화재를 감지하는 방식입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
8 | 진위형 | 44 | 발신기와 수신기 배선 관계에서 기본적으로 7개의 단자가 연결된다. | O | X |  |  |  | 1 | P형1급 발신기의 단자 구성은 발신기 신호가 수신기에 전달되었는가를 확인하여 주기 위한 응답단자와 화재신호를 수신기에 알리기 위한 지구단자, 수신기와 발신기의 상호연락을 하기 위한 전화단자, 응답, 지구, 전화 단자를 공유한 공통단자, 경종을 울리기 위한 경종단자, 표시등 점등을 위한 표시등단자, 경종과 표시등 단자를 공유한 공통단자로 되어 있으며, 감지기선은 지구단자와 공통단자에 접속합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
8 | 단답형 | 45 | 특정소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역은 무엇인가? | [5 empty] | 경계구역 | 경계구역은 특정소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역을 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
8 | 단답형 | 46 | 감지기·발신기 또는 전기적접점 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기의 제어반에 전송하는 장치는? | [5 empty] | 중계기 | 중계기는 감지기·발신기 또는 전기적접점 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기의 제어반에 전송하는 장치를 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
9 | 선다형 | 47 | 다음 중 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 받아 소방관서에 자동적으로 화재발생과 위치를 신속하게 통보해주는 설비는? | 감지기 | 자동화재탐지설비 | 자동화재속보설비 | 발신기 |  | 3 | 자동화재속보설비란 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 받아 소방관서에 자동적으로 화재발생과 위치를 신속하게 통보해 주는 설비입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
9 | 선다형 | 48 | 다음 중 자동화재속보설비는 접속된 사용전화선을 차단함과 동시에 몇 초 이내에 소방관서에 통보하여야 하는가? | 10초 이내 | 20초 이내 | 30초 이내 | 40초 이내 |  | 2 | 감지기에서 감지된 화재신호를 수신기에서 수신하여 자동화재속보기에 접속된 사용전화선을 차단함과 동시에 20초 이내에 소방관서에 3회 이상 반복하여 통보하게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
9 | 선다형 | 49 | 다음 중 지구등, 단락, 단선 시험장치가 있는 자동화재속보설비는? | A형 | B형 | C형 | D형 |  | 2 | B형 자동화재속보설비는 P형 수신기, R형 수신기와 A형 자동화재속보설비의 성능을 복합한 것으로 지구등, 단락, 단선 시험장치가 있는 구조입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
9 | 진위형 | 50 | 데이터 및 코드전송방식의 기준은 소방방재청장이 정한다. | O | X |  |  |  | 1 | 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송장식을 부가적으로 설치할 수 있습니다. 단, 데이터 및 코드전송방식의 기준은 소방방재청장이 정합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
9 | 진위형 | 51 | 관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있습니다. 다만, 관계인이 상시 근무하여도 노유자 시설(유아원, 유치원, 양로원 등)과 30층 이상(아파트 제외)의 특정 대상물은 제외하지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
9 | 단답형 | 52 | 자동화재속보설비 설계도서에 포함되어야 할 설계도와 문서는 무엇인가? | [5 empty] | 평면도 상세도 공사시방서 | 자동화재속보설비 설계도서에는 자동화재속보설비 평면도, 상세도, 공사시방서가 포함됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
9 | 단답형 | 53 | 자동화재속보설비를 설계하기 위해 검토해야 하는 최소 법령(NFSC)은 무엇인가? | [5 empty] | NFSC204 | 자동화재속보설비의 설계 순서는 먼저 건축도면을 인수하고 건축물의 구조, 재료, 용도, 층수, 면적, 지하층 등을 파악합니다. 강제로 규정하는 최소 법령기준을 확인하거나, NFSC204를 검토 후 수신반의 위치를 참조하여 설치장소를 선정합니다. 그리고 설계도서에 포함될 자동화재속보설비 평면도, 상세도, 공사시방서를 작성합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
10 | 선다형 | 54 | 다음 중 유도등 종류가 아닌 것은? | 피난구 유도등 | 통로 유도등 | 유도표지 | 객석 유도등 |  | 3 | 유도등은 화재발생시 긴급대피를 안내하기 위하여 사용되는 등으로 정상 상태에서는 상용전원에 의하여 켜지고 상용전원이 정전되는 경우에는 비상전원으로 자동절환되어 켜지는 등으로 설치장소 및 위치에 따라 피난구 유도등, 거실 복도계단통로 유도등, 객석유도등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
10 | 선다형 | 55 | 다음 중 유도표지 종류는? | 피난구유도등 | 축광유도표지 | 통로유도등 | 객석유도등 |  | 2 | 유도표지는 화재시 신속하고 안전하게 피난할 수 있도록 유도를 목적으로 하는 표지판으로 등화가 없는 표지를 말하며 종류로는 피난구 유도표지와 통로 유도표지가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
10 | 선다형 | 56 | 다음 중 통로 유도등의 종류가 아닌 것은? | 피난구 유도등 | 복도통로 유도등 | 계단통로 유도등 | 거실통로 유도등 |  | 1 | 통로유도등은 복도통로유도등, 계단통로유도등, 거실통로유도등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
10 | 진위형 | 57 | 계단통로 유도등은 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치한다. | O | X |  |  |  | 1 | 계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 1m이하의 위치에 설치해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
10 | 진위형 | 58 | 객석 유도등은 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2[lx] 이상이어야 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 객석 유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하며, 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2[lx] 이상이어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
10 | 단답형 | 59 | 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층 또는 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장, 소매시장, 역객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가의 경우 유도등의 비상전원은 몇 분 이상 유효하게 작동시킬수 있는 용량이어야 하는가? | [5 empty] | 60분 | 유도등의 사용전원은 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 하여야 하며, 비상전원은 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지로 하여야 하는데 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층이나 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가의 경우는 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분이상 유효하게 작동 시킬 수 있는 용량으로 하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
10 | 단답형 | 60 | 피난유도등설비 설계 순서 중 피난유도등설비 설치 위치를 확인한 후 다음 설계 순서는 무엇인가? | [5 empty] | 피난유도등설비 설계도서작성 피난유도등설비 설계도서보정 | 피난유도등설비 설계 순서는 먼저 소방대상물을 파악하기 위하여 건축도면, 건축물의 요도, 층수, 면적, 지하층, 각 실별 용도 구분 등을 파악하고 건축 설계자와의 협의 및 조정을 통해서 소방 대상물의 기본사항을 파악합니다. 그리고 소방법령 검토를 위해서 소방 대상물 여부를 파악후 설계가 필요한 항목을 도출하고 기준이 되는 NFSC303을 검토하여 건축물 전반, 각 층별, 각실별 설계되어야 할 내용을 선정합니다. 피난유도등의 종류별 회로를 구분합니다. 피난유도등설비 설치위치를 확인 합니다. 위치가 선정되면 피난유도등설비의 계통도, 평면도, 상세도, 공사시방서를 작성합니다. 검토 및 보정작업을 거치고 설계도서를 완료합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
11 | 선다형 | 61 | 다음 중 화재시 정전이 발생된 경우에도 원활한 피난활동을 할 수 있도록 거실이나 피난통로에 설치하여 최소시간 동안 시야를 확보하기 위한 조명장치는? | 피난구유도등 | 통로유도등 | 비상조명등 | 객석유도등 |  | 3 | 비상조명등은 화재시 정전이 발생된 경우에도 원활한 피난활동을 할 수 있도록 거실이나 피난통로에 설치하여 최소시간 동안 시야를 확보하기 위한 조명장치입니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
11 | 선다형 | 62 | 다음 중 비상조명등의 종류가 아닌 것은? | 전용형 | 방폭형 | 방수형 | 유도형 |  | 4 | 비상조명등은 사용전압, 사용전구수에 따라 구분하며, 구조에 따라 비상시에 점등하는 비상용 광원만 내장한 전용형, 상용 광원과 비상용 광원을 겸한는 겸용형, 폭발성 가스가 폭발하였을 때 압력에 견디거나 인화될 우려가 없도록 만들어진 방폭형, 방수구조로 된 방수형으로 구분됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
11 | 선다형 | 63 | 비상조명등은 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 몇 [lx] 이상 되어야 하는가? | 1[lx] 이상 | 2[lx] 이상 | 3[lx] 이상 | 4[lx] 이상 |  | 1 | 비상조명등은 소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도, 계단 및 그밖의 통로에 설치하고, 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에 1[lx] 이상이어야 하며, 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등 여부를 확인할 수 있는 점검 스위치를 설치하고 당해 조명등을 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 충전장치를 내장해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
11 | 진위형 | 64 | 비상콘센트 보호함은 제3종 접지공사를 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 비상콘센트설비 설치시 주의사항은 건물의 각 부분으로부터 수평거리 50m 이하가 되도록 하고, 바닥으로부터 1~1.5m 이하의 위치에 적색표시등이 설치된 보호함에 설치하며, 전원회로의 배선은 내화배선으로 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 하고, 보호함은 제3종 접지공사를 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
11 | 진위형 | 65 | 비상콘센 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 20[MΩ] 이상이어야 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 비상콘센트설비의 절연저항은 저원부와 외함 사이를 500v 절연저항계로 측정할 때 20[MΩ] 이상이어야 하며, 절연내력은 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150v 이하인 경우에는 1000v의 실효전압을, 정격전압이 150v 이상인 경우에는 그 정격전압에 2를 곱하여 1000를 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견뎌야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
11 | 단답형 | 66 | 비상콘센트의 보호함에는 그 표면에 무엇이라고 표시한 표지를 부착해야 하는가? | [5 empty] | 비상콘센트 | 비상콘센트를 보호하기 위하여 비상콘센트보호함을 설치하여야 하며, 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하고, 그 표면에 “비상콘센트"라고 표시한 표지를 하고, 상부에 적색의 표시등을 설치하여야 합니다. 다만, 비상콘센트의 보호함을 옥내소화전함등과 접속하여 설치하는 경우에는 옥내소화전함등의 표시등과 겸용할 수 있습니다. 대부분의 비상콘센트함은 지하층과 11층 이상 층의 계단 부근의 소화전함과 상단부에 내장되어 설치됩니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
11 | 단답형 | 67 | 비상콘센트 설계순서 중 설치 대상인지 파악하고 어떤 기준으로 검토해야 하는가? | [5 empty] | NFSC 504 | 비상조명등과 비상콘센트 설비 설계도서 작성 시 먼저 소방대상물이 비상조명등 및 비상콘센트 설치 대상인지를 파악하기 위하여 건축도면을 인수하고 건축물의 용도, 층수, 면적, 지하층, 각 실별 용도 구분 등을 파악합니다. 그리고 비상조명등 및 비상콘센트 설치 대상이면 소방법령 및 NFSC304, 504를 검토하여 건축물 전반, 각층별, 각 실별 설계 되어야 할 내용을 선정 후 비상조명등과 비상콘센트의 설치 위치를 확인합니다. 위치를 포함하여 수량, 회로 수, 용량을 파악하고 파악된 위치, 수량, 회로 수, 용량을 설계도서의 계통도, 평면도, 상세도에 반영하여 작성합니다. 작성된 설계도서를 다시 검토, 보정 작업을 거치고 전기설비 작업으로 이관합니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 소방설비 설계하기 (1901060107_16v3.3)
12 | 선다형 | 68 | 다음 침입감지설비의 자동 감시방식 중 점 감시형 감지기의 종류가 아닌 것은? | 마그넷 스위치 | 리미트 스위치 | 진동 감지기 | 전파 감지기 |  | 4 | 점 감시형 감지기에는 마그넷 스위치, 리미트 스위치, 진동 감지기, 파손 감지기, 매트 감지기가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 방범설비 설계하기 (1901060107_16v3.4)
12 | 선다형 | 69 | 다음 중 방범설비에 사용되는 안전 전압의 전기를 쓰는 약전 설비를 뜻하는 것은? | 소세력전기설비 | 전력전기설비 | 전력전자전기설비 | 전자설비 |  | 1 | 전기사업법령에 의한 전기설비기술기준 및 전기설비기술기준의 판단기준 원칙적으로 방범설비는 안전 전압의 전기를 쓰는 약전(소세력전기)설비이다. ※비고 : 소세력회고(「전기설비기술기준의 판단기준」 제244조) 1) 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨·경보벨 등에 접속하는 전로 2) 최대 사용 전압은 안전 전압(60V 이하)을 사용하며 다음을 참고한다. - 최대 사용 전압 15V 이하 사용 : 최대 사용 전류 5A 이하 회로 - 최대 사용 전압 15V 초과 30V 이하 사용 : 최대 사용 전류 3A 이하 - 최대 사용 전압 30V 초과 사용 : 1.5A 이하 사용 가능 3) 대지 전압 300V 이하 전로와 변압기로 결합되는 것 | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 방범설비 설계하기 (1901060107_16v3.4)
12 | 선다형 | 70 | 빛의 성질을 이용한 감지원리를 적용한 감지기는 어느 물리적 구분에 해당하는가? | 전자적 | 역학적 | 화학적 | 광학적 |  | 4 | 방범용 감지기의 원리에 의한 분류는 다음과 같다. 광학적 : 빛의 성질을 이용한 감지원리(적외선, 열선, 연기 감지기) 전자적 : 자력(자석, 셔터 감지기) 역학적 : 힘의 세기, 무게, 장력(장력, 충격, 유리 감지기) 열학적 : 온도의 변화, 열을 이용함(열선, 화재감지기) 화학적 : 물질의 성질, 근성, 구조 및 그 변화를 이용함(열선, 가스누설 감지기) | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 방범설비 설계하기 (1901060107_16v3.4)
12 | 선다형 | 71 | 다음 중 물체에 힘을 가하면 신축한 순간에 전압 발생을 이용한 감지 효과는? | 자기저항효과 | 열전효과 | 광기전력 효과 | 압전효과 |  | 4 | 감지기 적용 효과는 다음과 같다. 압전 효과 : 물체에 힘을 가하면 신축한 순간에 전압 발생(유리파손) 광기전력 효과 : 빛과 물질의 상호작용으로 물질의 전기적 성질 변화난 전기에너지가 빛으로 변화하는 현상(적외선) 열전효과 : 2개의 다른 도체로 구성된 폐회로 접촉부의 온도차가 발생 시 열전류가 흐름 자기저항 효과 : 자장을 가하명 소자의 전기저항 증가 도플러 효과 : 움직이는 물체에 파동을 방사, 반사파가 원래 주파수보다 높거나 낮은 주파수로 반사되는 것 | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 방범설비 설계하기 (1901060107_16v3.4)
12 | 진위형 | 72 | 문에 설치하는 감지기는 자석 감지기를 설치하는 것이 적절하다. | O | X |  |  |  | 1 | 장소별 설치 감지기는 다음과 같다. 창문 : 자석, 유리파손, 적외선, 음향, 충격감지기 문 : 자석 감지기 실내공간 : 열선, 초음파, 적외선, 마이크로웨이브 감지기 셔터 : 셔터 감지기 금고 : 금고감지기, 충격감지기 | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 방범설비 설계하기 (1901060107_16v3.4)
12 | 단답형 | 73 | CCTV 설비 설계도서의 종류 중에서 설계시 도면상에 적을 수 없는 내용을 별도 기록한 도서 명칭은 무엇인가? | [5 empty] | 설계 설명서 | CCTV 설비 설계도서의 종류는 다음과 같다. 설계 설명서 : 설계 시 도면상 적을 수 없는 내용 별도 기록 설계 계산서 : 케이블 용량, 트레이 용량, 단자함 용량에 활용 설계도면 : 과업지침에 의거하여 작성된 CAD 도면 시방서 : 시공을 일정한 순서로 적은 문서 내역서 : 공사 금액에 대한 세부 내역서 기타 : 제작승인서 | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 방범설비 설계하기 (1901060107_16v3.4)
12 | 단답형 | 74 | 폐쇄회로티비(CCTV) 카메라의 세부 구성품 3가지는? | [5 empty] | 카메라 렌즈 하우징 | CCTV 설비는 카메라, 함체, 네트워크, 감시 및 운영부로 구분할 수 있다. - 카메라 : 카메라, 렌즈, 하우징, 팬틸트, 브라켓 - 함체 : 함체용(방송용 엠프, 전기 콘센트, 접지설비) - 네트워크 : 스위치 장비, 보안장비, NVR, 매트릭스 장비 - 감시 및 운영부 : 모니터 장비, 팬틸트 조정기 | 정오답 | 5 |  | 전기방재설비 설계 (1901060107_16v3) | 방범설비 설계하기 (1901060107_16v3.4)