## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 빛의 종류는 파장의 길이에 따라 크게 자외선, 가시광선, 적외선을 말하며, 적외선의 특징으로 다음 중 해당하지 않은 것은? | 모세 혈관의 확장 | 열에너지로 변환 | 우주를 조사하는 수단 | 광화학 반응 |  | 4 | 적외선의 특징은 피부에 열감을 일으키거나 모세혈관을 확장시킨다. 그리고 물체에 흡수되면서 열에너지로 변환되는 성질이 있어서 몸이 따뜻하여 지는 현상이다. 멀리 있는 표적을 탐지 및 추적하는 야간 투시경, 적외선 레이더로 사용한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 가시 광선 영역의 파장 범위(nm)로 옳은 것은? | 210~329nm | 250~260nm | 380~780nm | 780~980nm |  | 3 | 전자기파(電磁氣波) 중에서 사람의 눈에 보이는 범위의 파장을 가시 광선 이라고 한다. 가시 광선 영역의 파장은 380~780nm이다. 가시 광선은 빛의 분광에 의해 얻어지는 일곱 가지 색을 뜻하며 이것을 모두 합치면 백색이 된다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 보임의 조건 으로 맞지 않은 것은? | 밝기 | 크기 | 색상 | 노출시간 |  | 3 | 보임의 조건에는 밝기, 크기, 대비, 노출시간이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 순응의 의미로 맞지 않는 것은? | 눈이 밝음과 어두움에 적응하는 것 | 눈이 밝음에 적응하는 것 | 눈이 어두움에 적응하는 것 | 눈이 지시에 잘 따르는 것 |  | 1 | 순응은 눈이 밝음과 어두움에 적응하는 것을 말한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
1 | 진위형 | 5 | 시 대상물을 보고자 하는 시선 방향 주변에 고휘도 광원이 있어서 눈의 망막에 광막을 형성하여 눈이 어두워지고 주위의 대상물을 식별하는 능력이 저하되는 현상을 반사 글레어(Reflected Glare)라고 한다. | O | X |  |  |  | X | 시 대상물을 보고자 하는 시선 방향 주변에 고휘도 광원이 있어서 눈의 망막에 광막을 형성하여 눈이 어두워지고 주위의 대상물을 식별하는 능력이 저하되는 현상은 감능 글레어(Disabilty Glare)라고 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
1 | 진위형 | 6 | 분위기 조명은 각 실의 용도에 따라 빛의 강약을 조절하여 보려고 하는 대상물을 강조하기도 하고, 그 실의 이용 목적에 따라 실내에 있는 사람에게 심리적인 분위기를 안정되게 만들어 주는 조명을 말한다. | O | X |  |  |  | O | 분위기 조명은 각 실의 용도에 따라 빛의 강약을 조절하여 보려고 하는 대상물을 강조하기도 하고, 그 실의 이용 목적에 따라 실내에 있는 사람에게 심리적인 분위기를 안정되게 만들어 주는 조명을 말한다. 레스토랑, 극장, 카페 등이 이 분위기 조명에 적합하다. 분위기 좋은 레스토랑이나 카페의 경우는 사무실과 다르게 낮은 조도의 부드러운 빛으로 분위기를 만들고 때로는 시선을 유도하는 강한 빛을 만들기도 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
1 | 단답형 | 7 | 색 온도의 표기는 절대 온도[K]로 표기하고 ( )(이)라고 읽는다. | [5 empty] | 켈빈 | 색온도의 표기는 절대 온도[K]로 표기하고 “켈빈”이라고 읽는다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
1 | 단답형 | 8 | 절대온도와 섭씨온도와의 사이에는 절대온도[K]=섭씨온도[℃]＋( )의 관계가 생긴다. | [5 empty] | 273 | 색온도는 절대온도 [K]로 표시한다. 온도를 나타내는 방법은 섭씨온도[℃], 화씨온도 [℉], 절대온도[K]가 있다. 절대온도는 기체의 열팽창에 기초를 두고 결정한 온도이다. 절대온도의 기준인 0[K]=섭씨 -273.15[℃]로 절대온도와 섭씨온도와의 사이에는 절대온도[K]=섭씨온도[℃]＋273의 관계가 생긴다. 색온도의 표시는 절대온도로 표기한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 선다형 | 9 | 조명 측정 단위로 '광원에서 나오는 빛의 총량'에 해당하는 것은? | 광도 | 조도 | 휘도 | 광속 |  | 4 | 광속(F)이란 광원에서 나오는 빛의 총량이다. 사람의 눈에 보이는 가시 범위의 광속의 단위는 루멘[lm]이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 선다형 | 10 | 다음 중 밝기의 기준 중 한국산업규격 실내 밝기 기준으로 옳은 것은? | 실내 밝기 기준(KSA-3011) | 실내 밝기 기준(KSA-3301) | 실내 밝기 기준(KSA-3501) | 실내 밝기 기준(KSA-3701) |  | 1 | 밝기의 기준은 실내 조도기준 한국산업규격(KSA-3011)을 통해 살펴본다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 조명 기구의 정상적인 동작을 유지시키기 위한 정격 전압을 공급했을 때 사용하는 소비전력의 단위로 옳은 것은? | 루멘[lm] | 럭스[lx] | 칸델라[cd] | 와트[W] |  | 4 | 정격소비전력(W)은 조명 기구의 정상적인 동작을 유지시키기 위한 정격 전압을 공급했을 때 사용하는 소비전력으로서 램프에 표시되어 있다. 정격소비전력의 단위는 와트[W]이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 진위형 | 12 | 명시적 장소는 밝음을 유지하는 장소 즉, 사무실, 강의실, 공장이다. | O | X |  |  |  | O | 명시적 장소는 밝음을 유지하는 장소 즉, 사무실, 강의실, 공장이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 진위형 | 13 | 휘도계 사용 시 휘도계를 눈으로부터 멀리 떨어져서 대상물을 주시해야 한다. | O | X |  |  |  | X | 밝기의 기준을 확인하는 방법 중 휘도계 사용 시, 눈 가까이 대고 대상물을 주시해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 단답형 | 14 | 다음 괄호 안에 들어갈 말로 옳은 것은? 조도계의 측정 위치는 책상 위 또는 바닥으로부터 ( )cm 되는 높이로 한다. | 60cm~65cm | 70cm~75cm | 80cm~85cm | 90cm~95cm |  | 3 | 조도계의 측정 위치는 책상 위 또는 바닥으로부터 80cm~85cm 되는 높이로 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 단답형 | 15 | 색온도계의 측정 위치는 책상 위 또는 바닥으로부터 ( )cm 되는 높이로 한다. | [5 empty] | 80cm | 색온도계의 측정 위치는 책상 위 또는 바닥으로부터 80cm 되는 높이로 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
2 | 선다형 | 16 | 광원의 형태는 그 모양에 따라 조도를 구하는 방법이 다른데, 이러한 광원의 형태로 옳지 않는 것은? | 점광원 | 선광원 | 면광원 | 원광원 |  | 4 | 광원의 형태는 점광원, 선광원, 면광원 등이 있는데 그 모양에 따라 조도를 구하는 방법이 다르다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명요건 분석하기(1901060106_16v_3.1)
3 | 선다형 | 17 | 다음 중 기구의장에 의한 조명방식 종류로 해당하지 않는 것은? | 단등방식 | 다등방식 | 연속렬방식 | 입체방식 |  | 4 | 기구 의장에 의한 조명방식은 기구의 의장에 의해 단등 방식, 다등 방식, 연속열 방식과 평면 방식이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
3 | 선다형 | 18 | 다음 중 배광에 의한 조명방식 종류로 해당하지 않는 것은? | 직접 조명방식 | 간접 조명방식 | 반간접 조명방식 | 국부 조명방식 |  | 4 | 배광에 의한 조명방식은 조명 기구의 배광에 의해 직접 조명방식, 반직접 조명방식, 전반 확산 조명방식, 반간접 조명방식, 간접 조명방식 5가지로 분류할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
3 | 선다형 | 19 | 다음 중 조명 분포에 의한 조명방식 종류로 해당하지 않는 것은? | 전반 조명방식 | 국부 조명방식 | 반간접 조명방식 | 전반 국부 병용 조명방식 |  | 3 | 조명 분포에 의한 조명방식은 조명 기구의 배치에 의해 분류하는 방식으로 전반 조명방식, 국부 조명방식, 전반•국부 병용 조명방식이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
3 | 진위형 | 20 | 전반 조명방식은 조명 기구를 균등하게 배치하여 공간 전체를 일정하고 균일하게 조명하는 방식이다. | O | X |  |  |  | O | 조명 기구의 배치에 의해 분류하는 방식으로 전반 조명방식, 국부 조명방식, 전반·국부 병용 조명방식이 있다. 전반 조명방식은 조명 기구를 균등하게 배치하여 공간 전체를 일정하고 균일하게 조명하는 방식이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
3 | 진위형 | 21 | 전반·국부 조명방식은 작업상 필요한 장소나 국부적인 조명 연출이 효과적으로 요구되는 장소에 부분적으로 사용하는 조명방식이다. | O | X |  |  |  | X | 작업상 필요한 장소나 국부적인 조명 연출이 효과적으로 요구되는 장소에 부분적으로 사용하는 조명방식은 국부조명방식이다. 전반·국부 병용조명방식은 영상단말장치(VDT: Visual Display Terminal)를 고려하여 고안된 방법이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
3 | 단답형 | 22 | 매입 조명방식은 조명 기구를 천장 면 속으로 매입하는 조명방식이다. 조명 기구의 최하단은 ( )면과 맞추어 기구가 천장 면보다 노출되지 않게 설치하는 방식이다. | [5 empty] | 천장 | 매입 조명방식은 조명 기구를 천장 면 속으로 매입하는 조명방식이다. 조명 기구의 최하단은 천장 면과 맞추어 기구가 천장 면보다 노출되지 않게 설치하는 방식이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
3 | 단답형 | 23 | 직부 조명방식은 조명 기구를 천장에 바로 부착하는 방식으로 조명 기구는 천장 면 ( )(으)로 노출된다. | [5 empty] | 외부 | 직부 조명방식은 조명 기구를 천장에 바로 부착하는 방식으로 조명 기구는 천장 면 외부로 노출된다. 매입 조명방식을 적용하는 공간보다 천장 높이가 높은 장소에 적용한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
3 | 선다형 | 24 | 다음 중 설치 방법에 의한 조명방식 종류로 해당하지 않는 것은? | 직접 조명방식 | 매입 조명방식 | 벽부착 조명방식 | 스텐드 조명방식 |  | 1 | 설치 방법에 의한 조명방식은 조명 기구의 설치 방법에 의한 조명방식으로 매입 조명방식, 직부 조명방식, 펜던트 조명방식, 벽 부착 조명방식, 스탠드 조명방식, 트렉 조명방식, 투광조명방식, 등주 조명방식 등이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 선다형 | 25 | 다음 중 천장을 이용한 건축화 조명방식 종류로 해당하지 않는 것은? | 다운 라이트 조명방식 | 핀 홀 조명방식 | 광창 조명방식 | 라인 조명방식 |  | 3 | 천장을 이용한 건축화 조명방식에는 다운 라이트 조명방식, 핀 홀 조명방식, 코퍼 조명방식, 라인 조명방식, 루버 조명방식, 광천장 조명방식, 코브 조명방식이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 선다형 | 26 | 다음 중 벽면을 이용한 건축화 조명방식 종류로 해당하지 않는 것은? | 밸런스 조명방식 | 월 워셔 조명방식 | 코브 조명방식 | 코니스 조명방식 |  | 3 | 벽면을 이용한 건축화 조명방식에는 밸런스 조명방식, 광창 조명방식, 월 워셔 조명방식, 코니스 조명방식이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 선다형 | 27 | 다음 중 벽면과 천장을 이용한 건축화 조명방식으로 옳은 것은? | 코퍼 조명방식 | 국부 조명방식 | 코너 조명방식 | 루버 조명방식 |  | 3 | 코너 조명방식은 천장과 벽면이 만나는 곳에 조명 기구를 배치하여 천장과 벽면에 동시에 빛을 조사하는 방식이다. 천장과 벽을 동시에 비추기 때문에 공간이 밝고 산뜻하다. 주로 넓은 복도나 연결 통로 조명에 적용한다. 광원은 주로 형광등을 사용한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 진위형 | 28 | 핀 홀 조명방식은 천장이나 트랙에 부착된 조명 기구에서 벽체에 빛을 만드는 방식이다. | O | X |  |  |  | X | 천장이나 트랙에 부착된 조명 기구에서 벽체에 빛을 만드는 방식은 월 워셔 조명방식이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 진위형 | 29 | 코니스 조명방식은 벽에 평행한 패널 뒷부분의 천정에 부착된 광원을 조명하는 방법으로서 벽 등의 수직면 상부에서 아래로 향해 벽을 비추는 방식이다. | O | X |  |  |  | O | 코니스 조명방식은 벽에 평행한 패널 뒷부분의 천정에 부착된 광원을 조명하는 방법으로서 벽 등의 수직면 상부에서 아래로 향해 벽을 비추는 식이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 단답형 | 30 | 코너 조명방식의 광원은 주로 ( )을(를) 사용한다. | [5 empty] | 형광등 | 코너 조명방식은 천장과 벽면이 만나는 곳에 조명 기구를 배치하여 천장과 벽면에 동시에 빛을 조사하는 방식이다. 천장과 벽을 동시에 비추기 때문에 공간이 밝고 산뜻하다. 주로 넓은 복도나 연결 통로 조명에 적용한다. 광원은 주로 형광등을 사용한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 단답형 | 31 | 조명 스위치 분리 방법은 실의 용도, 주 활동 공간의 위치, 책상 및 기구 배치에 따라 다양하며, 하나의 스위치로 약( )개 이하로 조명 기구를 연결하는 것이 좋다. | [5 empty] | 6 | 조명 스위치 분리 방법은 실의 용도, 주 활동 공간의 위치, 책상 및 기구 배치에 따라 다양하다. 하나의 스위치로 약 6개 이하로 조명 기구를 연결하는 것이 좋다. 그러나 복도처럼 길거나 공간이 넓은 경우에는 1개의 스위치가 당하는 조명 기구의 수가 늘어 날 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
4 | 선다형 | 32 | 다음 중 조명 설계 도면의 천장 배관의 표시 방법으로 옳은 것은? | 실선 | 점선 | 1점 쇄선 | 2점 쇄선 |  | 1 | 조명 설계의 천장 배관은 실선으로 표시하고, 바닥이나 벽체 배관은 점선으로 표시하고, 배관 위에 전선의 가닥수를 표시하는데 사선으로 가닥수를, 수직으로 접지선을 표현한다. 또한, 콘센트 배관 배선의 경우에는 일반적으로 분전반으로 최종 귀로되는 곳에만 가닥 수를 표시한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조명방식 선정하기(1901060106_16v_3.2)
5 | 선다형 | 33 | 다음 중 조명용 광원의 종류로 해당하지 않는 것은? | 형광등 | 발광다이오드 | 할로겐전구 | 모니터 |  | 4 | 조명용 광원의 종류로는 백열전구, 할로겐전구, 형광등, 무점극램프, 고압방전등, 발광다이오드(LED) 등이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
5 | 선다형 | 34 | 다음 중 형광등 관의 모양에 따른 형광등의 종류로 해당하지 않는 것은? | 직선형 형광등 | 환형 형광등 | 전구형 형광등 | 핀형 형광등 |  | 3 | 형광등의 종류에는 형광등은 관의 모양에 따라 직관형 형광등, 환형 형광등, 전구형 형광등, 핀형 형광등 등으로 구분한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
5 | 선다형 | 35 | 다음 중 발광다이오드(LED) 등의 모양에 따른 종류로 해당하지 않는 것은? | 벌브 LED | 다운 라이트 LED | 할로겐 LED | 평판형 LED |  | 1 | 발광 다이오드(LED)의 종류에는 벌브 LED, 다운 라이트 LED, 형광등 LED, 평판형 LED 등이 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
5 | 진위형 | 36 | 할로겐 전구(Halogen Lamp)의 수명은 2,000~5,000h으로 할로겐 사이클에 의해서 일반 백열전구보다 짧은 수명을 가지며, 또 같은 수명 일지라도 낮은 색 온도를 가진다. | O | X |  |  |  | X | 할로겐 전구(Halogen Lamp)의 특징으로 용량은 50~1,500W, 수명은 2,000~5,000h으로 할로겐 사이클에 의해서 일반 백열전구보다 더욱 긴 수명을 가지며, 또 같은 수명 일지라도 더욱더 높은 색 온도를 가진다.용도로는 투광용 조명, 악센트 조명, 영사기 및 자동차용 전구가 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
5 | 진위형 | 37 | 형광등 특징은 휘도가 높으며 형광 물질에 의해서 광색 조절이 용이하고 열 방사가 적다. | O | X |  |  |  | X | 형광등의 특징은 용량 6~110W이며, 효율은 48~100lm/W이다. 그리고 안정기 및 부속 장치가 필요하고, 휘도가 낮으며 형광 물질에 의해서 광색 조절이 용이하다. 또한, 열 방사가 적다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
5 | 단답형 | 38 | 무전극 램프의 점등 및 재점등 시간은 ( )초이다. | [5 empty] | 0.001 | 무전극 램프의 즉시 점등 및 재점등 시간은 0.001초이고, 일반 장수명 시간은 10미만, 수명은 6시간 미만이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
5 | 단답형 | 39 | 발광다이오드(LED)는 광 변환 효율이 높기 때문에 ( )전력이 낮다. | [5 empty] | 소비 | 발광다이오드(LED)는 광 변환 효율이 높기 때문에 소비전력이 낮다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
5 | 선다형 | 40 | 다음 중 발광다이오드(LED) 등의 특징으로 해당하지 않는 것은? | 소형화 | 박형화 | 경량화 | 큰 광원 |  | 4 | 발광다이오드(LED)는 작은 광원이기 때문에 소형화, 박형화, 경량화를 할 수 있다. 또한, 예열 시간이 불필요하여 점등, 소등 속도가 빠르고, 빛이 선명하고 수명이 길다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 광원 선정하기(1901060106_16v_3.3)
6 | 선다형 | 41 | 활동 유형에 따른 조도 기준으로 활동 유형에 따른 조도의 분류 가지 수로 옳은 것은? | 5가지 | 8가지 | 10가지 | 12가지 |  | 3 | 활동 유형에 따른 조도 기준으로 활동 유형에 따른 조도의 분류는 A~J까지 10가지로 분류된다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
6 | 선다형 | 42 | 조명 설비 대상물에 요구되어지는 필요 조도는 한국산업표준에 따라 분류하고 있다. 이 때 도로조도기준으로 옳은 것은? | KSA-3011 | KSA-3301 | KSA-3501 | KSA-3701 |  | 4 | 도로조명기준은 KSA-3701이며, 도로의 종류는 선형의 복잡성과 차량의 통행량에 의해서 M1~M5까지 총 5등급으로 구분하며 그에 따른 밝기 기준을 적용한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
6 | 선다형 | 43 | 다음 중 도로조명 가로등 밝기기준으로 평균 노면 휘도로 옳은 것은? | 최고 1.0nt~최저 0.5nt | 최고 2.0nt~최저 0.5nt | 최고 3.0nt~최저 0.5nt | 최고 4.0nt~최저 0.5nt |  | 2 | 도로조명의 가로등 조명은 운전자 중심의 밝기기준을 따르며 휘도[nt, cd/㎡]를 기준으로 한다. 평균 노면 휘도는 최고 2.0nt~최저 0.5nt 5등급으로 구분한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
6 | 진위형 | 44 | 광원의 광속은 사용 시간의 경과와 함께 줄어드는데, 이처럼 설계 시에 조도의 감소를 예상해 소요 광속에 여유를 주는 것을 조명률이라 한다. | O | X |  |  |  | X | 광원의 광속은 사용 시간의 경과와 함께 줄어든다. 이처럼 설계 시에 조도의 감소를 예상해 소요 광속에 여유를 주는 것을 감광 보상률(Depreciation Factor)이라 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
6 | 진위형 | 45 | 조명률 구하기에 앞서 보수율이 양(良), 중(中), 부(否)로 나뉘는데. 양(良)의 장소는 클린룸 같은 먼지가 없는 깨끗한 장소에 적용한다. | O | X |  |  |  | O | 조명률 표에서 보수율이 양(良), 중(中), 부(否)로 나뉘는데 양(良)의 장소는 클린룸 같은 먼지가 없는 깨끗한 장소에 적용한다. 부(否)는 먼지가 많은 공장 등의 장소에 적용한다. 이는 실의 환경이 조도를 유지하기에 힘든 장소로서 광속 저하가 많을 것 같은 장소를 뜻한다. 그 외의 장소들은 보통 중(中)을 적용하면 된다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
6 | 단답형 | 46 | ( )은(는) 물체에 의해 얼마나 많은 빛이 반사되는지를 표면에 도달하는 빛의 밀도와 반사되는 빛의 양과의 관계로 나타내는 것이다. | [5 empty] | 반사율 | 반사율은 물체에 의해 얼마나 많은 빛이 반사되는지를 표면에 도달하는 빛의 밀도와 반사되는 빛의 양과의 관계로 나타내는 것이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
6 | 단답형 | 47 | ( )(이)란 광원으로부터 발산된 총 광속 중 실제 작업 면에 도달하는 광속의 비율을 말한다. | [5 empty] | 조명률 | 조명률이란 광원으로부터 발산된 총 광속 중 실제 작업 면에 도달하는 광속의 비율을 말한다. 이 때 조명률이 높다는 것은 많은 빛이 작업 면에 도달한다는 것을 의미한다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
6 | 선다형 | 48 | 최초 조도의 몇 %까지 감광하여도 소요 조도가 유지되는가를 의미하는 것은? | 유지율(보수율) | 반사율 | 조명률 | 감광 보상율 |  | 1 | 감광 보상률(Depreciation Factor)은 일정 시간 경과 후의 피조면 조도의 초기 조도에 대한 비를 말하며, 이 때 최초 조도의 몇 %까지 감광하여도 소요 조도가 유지되는가를 의미하는 것이 유지율(보수율)이다. | 정오답 | 5 |  | 조명설비설계(1901060106_16v3) | 조도 계산하기(1901060106_16v_3.4)
7 | 선다형 | 49 | 전원 단자에 전원선 연결 시 접지선이 있을 경우 접지선의 색상으로 옳은 것은? | 파랑색 | 녹색 | 빨강색 | 검정색 |  | 2 | 전원 단자에 전원선 연결 시 접지선이 있을 경우 연결되며 없을 경우는 연결하지 않는다. 일반적으로 접지선은 녹색선이나 노란색선이다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
7 | 선다형 | 50 | 다음 중 LED조명 설비의 열적 특성으로 해당하지 않는 것은? | 접합부 온도유지 | 방열기의 설계와 적용 | 정전류 구동 | 열발산 차단 |  | 3 | LED조명설비 열적 특성으로 LED의 PN 접합부에 온도가 상승하면 광속 출력과 허용 전류가 줄어들기 때문에 접합부의 온도가 일정 온도로 유지되도록 하여야 한다. 그리고 주변 온도와 LED에 흘리는 전류 및 방열기에 따라 접합부의 온도가 결정되므로 적절한 방열기의 설계와 적용이 중요하다. 또한, 전압 변동에 따른 영향을 최소화하기 위하여 정전류로 구동하는 것이 바람직하며, 실내용, 실외용 등 조명 기구 형태와 사용 환경을 고려하여 열 발산에 대한 대응을 고려하여야 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
7 | 선다형 | 51 | LED조명 설비용 전원 장치로서 외부에서 공급되는 교류(AC) 전류를 직류(DC) 전류로 전환하여 해당 전자 기기의 조건에 맞게 공급하는 장치로 옳은 것은? | SMPS | ACPS | DCPS | MSPS |  | 1 | LED조명 설비용 전원 장치(SMPS)는 외부에서 공급되는 교류(AC) 전류를 직류(DC) 전류로 전환하여 해당 전자 기기의 조건에 맞게 공급하는 장치로서 SMPS(Switching Mode Power Suply)라 일컫는다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
7 | 진위형 | 52 | LED조명의 PN 접합부에 온도가 상승하면 광속 출력과 허용 전류가 줄어들기 때문에 접합부의 온도가 일정 온도로 유지되도록 하여야 한다. | O | X |  |  |  | O | LED조명의 PN 접합부에 온도가 상승하면 광속 출력과 허용 전류가 줄어들기 때문에 접합부의 온도가 일정 온도로 유지되도록 하여야 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
7 | 진위형 | 53 | LED조명은 전압 변동에 따른 영향을 최소화하기 위하여 정전류로 구동하는 것이 바람직하다. | O | X |  |  |  | O | LED조명은 전압 변동에 따른 영향을 최소화하기 위하여 정전류로 구동하는 것이 바람직하다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
7 | 단답형 | 54 | LED조명은 순방향 전압이 ( )[V] 정도로 공급 전압에 맞추기 위해 보통 여러 개를 직렬로 연결하여 사용하기 때문에 고장 대비 보호 회로가 반드시 필요하다. | [5 empty] | 3 | 순방향 전압이 3[V] 정도로 공급 전압에 맞추기 위해 보통 여러 개를 직렬로 연결하여 사용하기 때문에 고장 대비 보호 회로가 반드시 필요하다. 보호 회로가 없을 경우 직렬로 연결된 한 개의 LED가 다른 LED에 과전류, 미점등 등 영향을 미친다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
7 | 단답형 | 55 | LED조명은 기본적으로 확산 광원이지만, 빛의 손실을 줄이기 위하여 반사경이나 렌즈를 사용하여 ( )(으)로 출력한다. | [5 empty] | 집속광 | LED조명은 기본적으로 확산 광원이지만 빛의 손실을 줄이기 위하여 반사경이나 렌즈를 사용하여 집속광으로 출력한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
7 | 선다형 | 56 | LED 조명의 수명은 광원의 초기 광속에 비해 ( )[%] 수준에 이르기까지 경과되는 시간을 수명이라 일컫는데 이 때, 괄호 안에 들어갈 말로 옳은 것은? | 50[%] | 60[%] | 70[%] | 80[%] |  | 3 | LED조명은 광원의 초기 광속에 비해 70[%] 수준에 이르기까지 경과되는 시간을 수명이라 일컫는데 통상적으로 광원은 시간이 지나면서 광 출력이 감소한다. 이 때 공급 전류량을 LED의 순방향 정격 전류보다 높이면 광 출력은 향상되지만 수명이 단축되므로 SMPS는 안정적으로 전류를 공급하여 LED 조명의 수명 단축을 방지한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | LED 조명설비 시공하기(1901070119_16v3.3)
8 | 선다형 | 57 | 다음 설명에 맞는 전기 스위치의 종류로 옳은 것은? “버튼을 상하좌우로 움직여 개폐시키도록 되어 있다.” | 텀블러 스위치 | 푸쉬버튼 스위치 | 셀렉터 스위치 | 리미트 스위치 |  | 1 | 텀블러 스위치는 보통 버튼을 상하좌우로 움직여 개폐시키도록 되어 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)
8 | 선다형 | 58 | 개별 점멸은 등기구마다 전기 스위치를 설치하는데 이 때, 개별 점멸 적용 장소로 옳은 것은? | 가정용 | 학교 | 사무실 | 병원 |  | 1 | 개별 점멸은 가정용 조명 기구는 등기구 마다 전기 스위치를 설치하되, 공동 주택 각 세대 내의 현관 및 숙박 시설의 객실 내부 입구 조명 기구는 센서등이나 타이머 기능이 탑재된 조명 기구를 설치한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)
8 | 선다형 | 59 | 다음 중 조명등의 효율적인 관리를 목적으로 건물 내 전체 또는 일부의 조명에 대하여 점멸, 조도 조절 등의 기능이 있는 장치로 옳은 것은? | 개별 점멸 장치 | 점등군 점멸 장치 | 분기 회로 점멸 장치 | 자동 조명 제어 장치 |  | 2 | 전등군 점멸은 사무실, 학교, 병원, 상가, 공장 및 이와 비슷한 장소의 옥내에 시설하는 전반 조명 기구는 부분 조명이 가능하도록 전등군을 구분하여 점멸이 가능하도록 한다 | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)
8 | 진위형 | 60 | 욕실 내는 소세력 회로 규정에 따라 시설하는 경우를 제외하고 점멸기를 시설하지 말아야 한다. | O | X |  |  |  | O | 욕실 내는 소세력 회로 규정에 따라 시설하는 경우를 제외하고 점멸기를 시설하지 말아야 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)
8 | 진위형 | 61 | 가정용 전등은 매 등기구 마다 점멸이 가능하도록 하여야 하며, 단, 장식용 등 기구 및 발코니 등 기구도 포함되어야 한다. | O | X |  |  |  | X | 가정용 전등은 매 등기구 마다 점멸이 가능하도록 하여야 한다. 다만, 장식용 등 기구 및 발코니 등 기구는 예외로 할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)
8 | 단답형 | 62 | 객실 수가 ( )실 이상인 호텔이나 여관의 각 객실 조명용 전원에는 출입문 개폐용 기구나 집중 제어 방식을 이용한 자동 또는 반자동의 점멸이 가능한 장치를 하여야 한다. | [5 empty] | 30 | 객실 수가 30실 이상인 호텔이나 여관의 각 객실 조명용 전원에는 출입문 개폐용 기구나 집중 제어 방식을 이용한 자동 또는 반자동의 점멸이 가능한 장치를 하여야 한다. 다만, 타임 스위치를 설치한 입구 등의 조명용 전원은 적용받지 않은다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)
8 | 단답형 | 63 | 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관 등은 ( )분 이내에 소등되는 곳에는 타임 스위치를 설치하여야 한다. | [5 empty] | 3 | 관광 숙박업 또는 숙박업에 이용되는 객실의 입구 등은 1분 이내 소등되는 곳이나 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관 등은 3분 이내에 소등되는 곳에는 타임 스위치를 설치하여야 한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)
8 | 선다형 | 64 | 텀블러 스위치 설치 시, 텀블러 단로 스위치의 공통선을 접속한 접점과 동일한 접점에서 다른 텀블러 단로 스위치의 접점으로 연결하는 전선의 명칭으로 옳은 것은? | 공통선 | 점프선 | 조명선 | 연락선 |  | 2 | 텀블러 스위치 설치는 한 개의 텀블러 단로 스위치에 전기 접점이 두 쌍 으로 이루어져 있는데 하나의 접점에 공통선을 접속해야 하며, 공통선을 접속한 접점과 동일한 접점에서 다른 텀블러 단로 스위치의 접점으로 점프선을 접속한다. 그리고 점프선을 모든 텀블러 단로 스위치 접점에 접속한 후, 각 텀블러 단로 스위치에 조명 기구로 접속되는 전선을 접속한다. | 정오답 | 5 |  | 조명공사 (1901070119_16v3) | 조명제어설비 시공하기(1901070119_16v3.4)