## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 소음과 진동이 적고 반영구적이라 안정적인 전동기는? | 교류 전동기 | 직류 전동기 | 방폭형 전기기기 | 벨트 풀리 |  | 1 | 교류 전동기는 교류 전원을 사용하는 전동기로서 소음과 진동이 적고 반영구적이라 안정적입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
1 | 선다형 | 2 | 전동기 설치시에 요구되는 사항이 올바른 것은? | 전동기 외형 치수 도면상에 나타난 최소 정적, 동적 기초부하를 수용할 수 있어야 한다. | 부하적용 후 수용할 수 있는 위치 정열을 유지할 만큼의 충분한 강도를 가져야 한다. | 상시운전 동안 일어날 수 있는 공진주파수가 있어야 한다. | 정확도가 요구되는 경우 전동기 지지대의 공진주파수 결정이 필요하다. |  | 2 | 적어도 전동기 외형 치수 도면상에 나타난 최대 정적, 동적 기초 부하를 수용할 수 있어야 하며 부하 적용 후, 수용할 수 있는 위치 정렬을 유지할 만큼의 충분한 강도를 가져야 합니다. 그리고 상시운전 동안 일어날 수 있는 공진 주파수가 없어야 하고 정밀도가 특히 요구되는 경우에는 전동기 지지대의 공진주파수 결정을 위해 요소들에 대한 연구가 필요합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
1 | 선다형 | 3 | 전동기 설치시에 일반사항에 바르게 연결되어 있지 않은 것은? | 전동기 외함은 환경에 적합하다. | 주위 온도는 전동기 운전사양보다 낮다. | 주위온도 전동기 운전사항보다 높다. | 전동기 운전 전에는 모든 베어링에 윤활유 공급을 확인한다. |  | 3 | 전동기 외함은 환경에 적합하여야 하며 주위온도는 전동기 운전사양보다 낮아야 하고 전동기 운전 전 모든 베어링에 윤활유 공급을 확인하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
1 | 단답형 | 4 | 통상적인 진동이 가장 높게 나타나는 베어링 하우징 부분의 진동치를 기준으로 하는 전동기 진동의 기준은? | [5 empty] | 유도전동기의 진동 규정치 | 유도전동기의 진동 규정치는 통상적으로 진동이 가장 높게 나타나는 베어링 하우징 부분의 진동치를 기준으로 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
1 | 단답형 | 5 | 허용 최고 온도에 표시된 E종의 허용 온도에 충분히 견디는 재료로 구성된 절연의 온도는 ? | [5 empty] | 120도 | 허용 최고 온도 중 A종은 105도, E종은120도, B종은130도, F종은155도입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
1 | 오엑스형 | 6 | 밀폐함의 내부의 스며든 폭발성 가스에 의한 내부폭발이 일어날 경우 밀폐함이 폭발압력에 견디는 기기는 방폭형 전기기기이다. | O | X |  |  |  | O | 방폭형 전기기기는 밀폐함의 내부의 스며든 폭발성 가스에 의한 내부폭발이 일어날 경우 밀폐함이 폭발압력에 견디며 외부의 폭발성 분위기로 불꽃의 전파를 방지하도록 한 방폭구조입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
1 | 오엑스형 | 7 | 방폭형 전기기기의 특징에서 구조별 표시방법에서 내압방폭의 표시방법은 내압방폭인 d이다. | O | X |  |  |  | O | 방폭형 전기기기의 표시방법으로는 내압방폭은 d, 유입방폭은 o, 압력방폭은 p, 안전증가방폭은 e로 표시합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
2 | 선다형 | 8 | 제품 또는 공사에 필요한 재료의 종류와 품질, 사용처, 시공 방법, 제품의 납기, 준공 기일 등 설계 도면에 나타내기 어려운 사항을 명확하게 기록하는 것은? | 설계 도면 | 시방서 | 원심 펌프 | 앵커 볼트 |  | 2 | 시방서는 공사에서 일정한 순서를 적은 문서로 제품 또는 공사에 필요한 재료의 종류와 품질, 사용처, 시공 방법, 제품의 납기, 준공 기일 등 설계 도면에 나타내기 어려운 사항을 명확하게 기록하는 것입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
2 | 선다형 | 9 | 방진 패드의 기능이 아닌 것은? | 고온 차단 | 소음 차단 | 충격차단 | 진동 차단 |  | 1 | 방진 패드는 소음차단, 충격차단, 진동차단 기능이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
2 | 선다형 | 10 | 바닥 시공시에 기초 설치면 자리에 맞지 않는 것은? | 기초 콘크리트의 설치면은 모든 기름, 기타 이물을 완전히 제거한다. | 가설 중심 정렬용의 수평 블럭, 잭, 가설 라이너 등은 평활하여야 하며 해당 접촉면이 잘 맞도록 해야 한다. | 그라우팅을 행할 기초 표면은 그라우팅재가 기초와 잘 밀착하여 균열, 박리 등이 일어나지 않도록 충분히 표면처리를 행하여 평활하게 한다. | 기초 표면과의 부착을 보다 확실하게 하기 위해서 에나멜계 접착제를 혼합한 몰탈을 사용하도록 한다. |  | 4 | 몰탈 패드형 라이너 설치방식의 경우에는 기초 표면을 정리하여 몰탈 받침이 기초 표면과 잘 부착되도록 하며 기초 표면과의 부착을 보다 확실하게 하기 위해서 에폭시계 접착제를 혼합한 몰탈을 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
2 | 단답형 | 11 | 펌프 및 소형 송풍기의 방진용 또는 견고한 바닥에 설치되는 각종 진동체의 방진을 위한 진동 방지 기구의 이름은? | [5 empty] | 방진 고무 마운트 | 방진 고무 마운트는 펌프 및 소형 송풍기의 방진이나 기타 견고한 바닥에 설치되는 각종 진동체의 방진을 위해 사용하는 도구입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
2 | 오엑스형 | 12 | 시방서의 종류에는 정밀 시방서가 있다. | O | X |  |  |  | X | 시방서에는 일반(표준)시방서와 특기(특별)시방서, 공사시방서가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
2 | 오엑스형 | 13 | 모터는 전동기의 냉각용 흡·배기구는 벽이나 다른 장애물로부터 50cm 이상 띄어서 설치한다. | O | X |  |  |  | X | 모터 설치할 때 전동기의 냉각용 흡·배기구는 벽이나 다른 장애물로부터 20cm 이상 띄어서 설치해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
2 | 단답형 | 14 | 다양의 물이 흘러 넘칠 때 사용하는 관로는? | [5 empty] | 배수로 | 배수로는 다량의 물이 흘러 넘칠 때 사용하며 배수배관은 적은 양의 물을 배출하거나 시험용으로 사용할 때 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
3 | 선다형 | 15 | 산업용 또는 상업용 배전 회로용 전선으로 전력 회로 배선에 사용하고 전기적·물리적·화학적인 특성이 우수한 전선은? | 2종 내열 비닐 절연 전선 | 충진형 전선 | 고압 가교 폴리에틸렌 전력 케이블 | 로맥스 전선 |  | 3 | 고압 가교 폴리에틸렌 전력 케이블은 산업용 또는 상업용 배전 회로용 전선으로 전력 회로 배선에 사용하고 전기적·물리적·화학적 특성이 우수합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
3 | 선다형 | 16 | 기기에 대하여 정격 전류, 전선에는 허용 전류를 어느 정도 초과하여 기기 또는 전선의 손상방지상 자동 차단을 필요로 하는 전류는? | 과부하 전류 | 단락 전류 | 과전류 | 과도 전류 |  | 1 | 기기에 대하여 정격 전류, 전선에는 허용 전류를 어느 정도 초과하여 기기 또는 전선의 손상방지상 자동 차단을 필요로 하는 전류는 과부하 전류로, 보통 전류에 대해 수배 이하인 경우가 많습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
3 | 선다형 | 17 | 모터에 이상이 발생하였을때 조치 사항 중 틀린 내용은? | 열동형 과부하 계전기는 바이메탈의 원리로 작동한다. | 수동모드에서 계전기 작동 후 리셋 버튼을 눌러 복귀한다. | EOCR에 녹색 / 적색등을 확인하여 적색등 점등시에 고장발생이다. | 모터 고장 발생시에 EOCR을 복귀하고 즉시 가동 스위치를 누른다. |  | 4 | 모터 고장 발생시에 EOCR을 복귀하기전에 부하단에 모터를 먼저 확인(절연,수동회전등)하고 이상 없을시에 복귀하고 전원을 투입해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
3 | 오엑스형 | 18 | 차단용량을 산정하는 용어는 AS이다. | O | X |  |  |  | X | 정격 트립전류는 AT라고 하며 정격 프레임 전류는 AF입니다. 그리고 정격 차단전류는 KA라고 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
3 | 오엑스형 | 19 | 과전류는 전기기기 또는 전선에서 정하고 있는 허용 전류 값 이상으로 전류가 흐르는 것이다. | O | X |  |  |  | O | 과전류는 전기기기 또는 전선에서 정하고 있는 허용 전류 값 이상으로 전류가 흐르는 것으로 단락 전류, 과부하 전류, 과도 전류가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
3 | 단답형 | 20 | 부하 전류를 개폐하는 전원 스위치의 역할을 하며, 합선 및 부하의 과다 사용으로 인해 과대 전류가 흐를 때 전원을 꺼 전기기기를 보호하는 역할을 하는 차단기의 이름은? | [5 empty] | 배선용 차단기 | 배선용 차단기는 과부하를 차단하는 목적의 차단기로, 부하 전류를 개폐하는 전원스위치의 역할을 하며, 과전류 및 단락 시에는 내부 트립 기구를 동작시켜 자동으로 회로를 차단합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
3 | 단답형 | 21 | 허용 전류 값 이상으로 흐르는 전류를 나타내는 과전류 중에 합선되었을 때 흐르는 전류는? | [5 empty] | 단락전류 | 단락 전류, 과부하 전류, 과도 전류는 전기기기 또는 전선에서 정하고 있는 허용 전류 값 이상으로 전류가 흐르는 것을 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
4 | 선다형 | 22 | 전원측 전로 자체에 시설하는 접지는? | 리액터 접지 | 비접지 계통 | 기기 접지 | 계통 접지 |  | 4 | 계통 접지는 전원측 전로 자체에 시설하는 접지를 말합니다. 기기 접지는 전동기, 세탁기 등의 전기 사용 설비에 시설하는 접지를 말하며 비접지 계통은 저압측에 접지를 하지 않는 방식을 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
4 | 선다형 | 23 | 접지의 분류 중 비접지 계통에 해당되는 것은? | 전로의 이상전위 상승을 억제할 수 있다. | 전로에 접촉하면 큰 전류가 인체를 통해 흐를 위험이 있다. | 대지를 통해 다른 계통과 상호 간섭할 가능성이 있다. | 저압에서는 전로에 접촉해도 인체를 통해서 큰 전류가 흐르지 않는다. |  | 3 | 비접지 계통은 전로의 이상전위 상승을 억제할 수 없으며 저압에서는 전로에 접촉해도 인체를 통해서 큰 전류가 흐르지 않고 다른 계통과 완전히 분리할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
4 | 선다형 | 24 | 전원부는 TN-C로 되어있고 간선 계통의 일부에서 중성선과 보호 도체를 분리하여 TN-S 계통으로 하는 방식은? | TT 시스템 | TN-C-S 시스템 | IT 시스템 | TN-S 시스템 |  | 2 | TN-C-S 시스템 은 전원부는 TN-C 로 되어있고 간선 계통의 일부에서 중성선과 보호 도체를 분리하여 TN-S 계통으로 하는 방식입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
4 | 오엑스형 | 25 | 접지의 목적은 통신의 잡음을 없애기 위한 것이다. | O | X |  |  |  | O | 접지의 목적은 안전을 위한 것, 전기적 기능을 하기 위한 것, 통신의 잡음을 없애기 위한 것입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
4 | 오엑스형 | 26 | 접지는 접속상태가 좋으면 접지저항은 크고 접속상태가 나쁘면 접지저항은 작게 된다. | O | X |  |  |  | X | 접지는 접속상태가 좋으면 접지저항은 작고 접속상태가 나쁘면 접지저항은 크게 되며 접지전류는 전기설비로부터 접지선과 접지극을 거쳐 대지로 흘러 들어가는 전류입니다. 그리고 접지저항은 접지에서 접지극과 대지와의 접속 상태를 나타내는 것을 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
4 | 단답형 | 27 | 접지 시공 시 넓은 면적에 지선망을 매설하고 이의 각부를 접지선으로 접속하여 접지 저항을 줄이는 방법은? | [5 empty] | 다중 접지(Multiple Grounding) | 다중 접지는 넓은 면적에 지선망을 매설하고 이의 각부를 접지선으로 접속하여 접지 저항을 줄이는 방법입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
4 | 단답형 | 28 | 전기 설비 등 접지 대상물과 대지를 전기적으로 접속시키는 장치는? | [5 empty] | 접지극 | 접지극은 전기 설비 등의 접지 대상물과 대지를 전기적으로 접속시키는 장치로 목적이 무엇이든, 설비가 어느 것이든 간에 접지를 하기 위해서는 대지에 전기적으로 접속되는 단자를 설치해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | -1901070122_16v3.1 전동기 시공하기
5 | 선다형 | 29 | 동력 제어반 시공 방법으로 옳지 않은 것은? | 컨트롤 센터 | 벽부형 시공법 | 기동형 시공법 | 자립형 시공법 |  | 3 | 동력 제어반 시공 방법에는 벽부형과 자립형으로 구분하여 시공하며 동력 제어반 내에 사용되는 구성 요소에 따라 일반형, 유닛형, 컨트롤 센터로 구분합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.2 동력설비 배선 시공하기
5 | 선다형 | 30 | 매설·반매설형 동력 제어반을 시공할 때 후면과 접촉할 콘크리트 벽의 두께가 얇아지는 경우를 해결하는 방법으로 옳은 것은? | 벽의 균열을 방지할 수 있도록 금속망을 부착하여 시공한다. | 동력 제어반이 눌리지 않도록 크기를 고려하여 임시 프레임을 시공한다. | 콘크리트가 들어가지 않도록 전선관과 구멍 사이의 홈을 가능한 작게 한다. | 벽의 마무리 상태를 확인하고 콘크리트 타설만 한 벽에는 동력 제어반을 직접 매설한다. |  | 1 | 후면과 접촉할 콘크리트 벽의 두께가 얇아지는 경우에는 벽의 균열을 방지할 수 있도록 금속망을 부착하여 시공해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.2 동력설비 배선 시공하기
5 | 선다형 | 31 | 덕트배선 요령에 맞지 않는 것은? | 덕트의 절단면에서는 전선을 넣거나 빼내지 않는다. | 덕트 안에서 전선을 접속하지 않는다. | 접지선을 덕트에 배선할 수 있으나 바닥면에 있으면 안 된다. | 접지선은 덕트 안에 넣지 않는다. |  | 4 | 덕트를 배선하는 요령 중에서 접지선을 덕트에 배선할 수 있으나 바닥면에 있게 해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.2 동력설비 배선 시공하기
5 | 오엑스형 | 32 | 전선의 T상은 황색이다. | O | X |  |  |  | X | 전선의 색으로는 흑색, 적색, 청색, 녹색이 있습니다. R상은 흑색이며 S상은 적색입니다. 그리고 T상은 청색이며 N상은 녹색 또는 황록색입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.2 동력설비 배선 시공하기
5 | 오엑스형 | 33 | 조립형 단자대의 전선 접속은 연선을 기구 단자와 접속하는데 널리 적용하고 있다. | O | X |  |  |  | O | 조립형 단자대는 2.5mm 또는 4mm 단선을 기구의 접속 단자 구멍에 직접 꽂아 접속하는 방법으로 전선 접속이 확실한 것이 특징입니다. 그리고 연선을 기구 단자와 접속하는데 널리 적용하고 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.2 동력설비 배선 시공하기
5 | 단답형 | 34 | 전동기 운전에 필요한 전원을 공급하고, 전동기 제어 및 보호를 목적으로 사용되는 시스템은? | [5 empty] | 동력 제어반 | 동력 제어반은 전동기 운전에 필요한 전원을 공급하고, 전동기 제어 및 보호를 목적으로 사용되는 시스템으로 전압계·전류계 등의 전력 계측 장치와 타이머 등의 자동 조절하는 장치입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.2 동력설비 배선 시공하기
6 | 선다형 | 35 | 전동기의 과부하 보호장치의 시설에서 소손방지를 위한 전동기 과부하 보호장치의 종류에 해당되지 않는 것은? | 전동기용 퓨즈 | 열동 계전기 | 전동기 보호용 배선용 차단기 | 누전차단기 |  | 4 | 전동기의 과부하 보호장치의 시설에서 소손방지를 위한 전동기 과부하 보호장치로는 전동기용 퓨즈, 열동 계전기, 전동기 보호용 배선용 차단기, 정지형 계전기 등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.3 동력설비 배선 시공하기
6 | 선다형 | 36 | 전동기는 1대 마다 전용의 분기회로를 시설하여야 하는데 제외할 수 있는 여건에 해당되는 것은? | 20A 분기 회로 또는 30A 배선용 차단기 분기 회로에서 사용하는 경우 | 2대 이상의 전동기의 출력축이 기계적으로 상호 접속되어 단독으로 운전할 수 없는 경우 | 최대용량 전동기의 정격 전류가 30A 이하이고, 과전류 보호기의 정격 전류가 최소용량 전동기 정격 전류의 3배 미만일 경우 | 2대 이상의 전동기의 출력축이 기계적으로 상호 접속되어 단독으로 운전할 수 있는 경우 |  | 2 | 분기회로를 제외할 수 있는 여건 중에서 15A 분기 회로 또는 20A 배선용 차단기 분기 회로에서 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.3 동력설비 배선 시공하기
6 | 선다형 | 37 | 전원의 모선 용량이 충분하고 큰 기동 회전력을 요구하는 부하에 사용하는 전동기 기동 방식은? | 직입 기동 | 감쇄 기동 | 농형 유도 전동기 | 권선형 유도 전동기 |  | 1 | 직입 기동은 전원 모선 용량이 충분하고 큰 기동 회전력을 요구하는 부하에 사용하며 소용량일 경우에도 사용하는 전동기 기동 방식입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.3 동력설비 배선 시공하기
6 | 오엑스형 | 38 | 덕트의 절단면에서는 전선을 넣거나 빼내지 않는다. | O | X |  |  |  | O | 덕트를 배선하는 요령 중에서 접지선을 덕트에 배선할 수 있으나 바닥면에 있게 해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.3 동력설비 배선 시공하기
6 | 오엑스형 | 39 | 전동기 기동 회로에 직렬로 리액터를 삽입하여 기동하고 속도가 어느 정도 가속되어 전류가 감소하면 리액터를 단락시키는 방식은 Y-△ 기동이다. | O | X |  |  |  | X | Y-△ 기동은 전동기 인출선 입구를 기동 시 Y 결선이 되도록 하고 속도가 상승하여 전류가 감소하면 △ 결선으로 변환 시키는 방식을 말하며 전동기 기동 회로에 직렬로 리액터를 삽입하여 기동하고 속도가 어느 정도 가속되어 전류가 감소하면 리액터를 단락시키는 방식은 직렬 리액터입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.3 동력설비 배선 시공하기
6 | 단답형 | 40 | 전동기 기동 회로에 직렬로 리액터를 삽입하여 기동하고 속도가 어느 정도 가속되어 전류가 감소하면 리액터를 단락시키는 방식은? | [5 empty] | 직렬 리액터 | 직렬 리액터는 전동기 기동 회로에 직렬로 리액터를 삽입하여 기동하고 속도가 어느 정도 가속되어 전류가 감소하면 리액터를 단락시키는 방식입니다. 기동 회전력은 기동 전류의 2승에 비례하기 때문에 직입 기동 방식에 비하여 기동 회전력이 떨어진다는 단점이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.3 동력설비 배선 시공하기
6 | 단답형 | 41 | 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하여 부하에 전달하는 것은? | [5 empty] | 유도 전동기 | 유도 전동기는 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하여 부하에 전달하는 것으로 출력의 단위로는 kW또는 HP을 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
7 | 선다형 | 42 | 합성수지관 공사 시공 기준에 맞지 않는 것은? | 합성수지관을 노출로 설치하는 경우에는 주위의 온도 변화에 의한 신축 재해 방지를 위하여 10m 마다 신축 장치를 설치해야 한다. | 합성수지는 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받는 장소에 시설해서는 안 된다. | 콘크리트 내에 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않도록 한다. | 합성수지관의 끝 부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없는 것으로 한다. |  | 1 | 합성수지관을 시공할 때에 주위의 온도 변화에 의한 신축 재해 방지를 위하여 25~30m 마다 신축 장치를 설치해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
7 | 선다형 | 43 | 워터해머 현상에 속하지 않는 것은? | 배관에서 발생하는 소음과 진동의 원인 중 워터해머 현상은 관 파이프 내에 흐르는 유속과 압력의 문제일 수가 있다. | 워터해머로 생기는 소음과 진동이 지속된다면 파이프의 조인트나 밸브의 손상을 일으킬 수 있다. | 워터해머 흡수기나 에어 챔버 등을 설치하면 해결할 수 있다. | 배관의 사이즈를 굵게 하면 해결할 수 있다. |  | 4 | 배관에서 발생하는 소음과 진동의 원인 중 워터해머 현상은 관 파이프 내에 흐르는 유속과 압력의 문제일 수 있으며 이 현상이 지속된다면 파이프의 조인트나 밸브의 손상을 일으킬 수 있어 워터해머 흡수기나 에어 챔버 등을 설치하면 이 현상이 줄어들 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
7 | 선다형 | 44 | 배관을 지지하는 공사의 일반사항으로 옳지 않은 것은? | 자동 제어용 전기 공사는 전기 설비 기술 기준 및 내선 규정에 의한다. | 전선의 종류 및 굵기는 설계도에 명기된 규격을 따른다. | 자동 제어용 저압 배선을 금속관이나 덕트 등에 넣을 경우에는 강전류 전선관과 동일한 전선관에 넣는다. | 배관은 반드시 후강 전선관을 사용해야 한다. |  | 3 | 배관을 지지할 때에는 자동 제어용 전기 공사는 전기 설비 기술 기준 및 내선 규정에 의하여 설치하고 전선의 종류 및 굵기는 설계도에 명기된 규격을 따릅니다. 그리고 배관은 반드시 후강 전선관을 사용하고 자동 제어용 저압 배선을 금속관이나 덕트 등에 넣을 경우에는 강전류 전선관과 동일한 전선관에 넣으면 안 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
7 | 오엑스형 | 45 | 합성수지관을 공사 중 콘크리트를 매입 배관할 때에는 전선관은 상부와 하부 철근 중간에 위치하도록 설치한다. | O | X |  |  |  | O | 합성수지관을 공사 중 콘크리트를 매입 배관할 때에는 전선관은 상부와 하부 철근 중간에 위치하도록 설치하며 철근과 철근을 결속한 결속선을 끊거나, 철근 받침을 제거하여서는 안 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
7 | 오엑스형 | 46 | 펌프 소음은 워터해머 현상으로 인해 일어난다. | O | X |  |  |  | X | 펌프 소음의 원인으로는 기계적 원인, 수력적 원인, 워터해머 현상이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
7 | 단답형 | 47 | 배관진동의 형태 중 배관 설계 및 배관 지지에 의해서 진동을 최소화하여 허용 한계의 진동 범위 내에서 설계해야 하는 것은? | [5 empty] | 정상 상태의 진동 | 배관진동의 형태 중 정상 상태의 진동일 경우에는 배관 설계 및 배관 지지에 의해서 진동을 최소화하여 허용 한계의 진동 범위 내에서 설계하며 과도상태의 진동의 경우에는 배관계의 외·내적인 힘으로 야기되는 충격 하중을 배관 설계에 고려합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
8 | 선다형 | 48 | 눈으로보는 관리에 투명화에 관한 설명이 아닌 것은? | 원거리에서 이상을 판단할 수 있게 함 | 내부를 보이게 하여 이상 발견을 쉽게 함 | 눈에 보이지 않는 경우 뚜껑을 바꿈 | 눈에 보이지 않는 경우 위치를 바꿈 |  | 2 | 눈으로보는 관리의 투명화는 내부를 보이게 하여 이상 발견을 쉽게 하는 원칙으로 눈에 보이지 않는 경우에는 뚜껑을 바꾸거나 위치를 바꿔줍니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
8 | 선다형 | 49 | 눈으로보는 관리 추진 시 고려사항이 아닌 것은? | 이상과 정상의 한계를 명확히 한다. | 법적 규제에 대한 상황을 우선 반영·적용한다. | 현장상황만을 고려하여 시공한다. | 가급적 도식화하여 누구나 알아 볼 수 있게 하고 표현도 쉽게 한다. |  | 3 | 눈으로보는 관리 추진 시 고려사항에는 법적 규제에 대한 상황을 우선 반영·적용하고 이상과 정상의 한계를 명확히 해야 합니다. 그리고 가급적 도식화하여 누구나 알아 볼 수 있게 하고 표현도 쉽게 해야 합니다. 또한, 현장 상황도 고려하지만 작업자·관리자 등 모든 상황을 고려하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
8 | 선다형 | 50 | 3정 5S 활동 중에서 현장의 화재 예방을 위한 현장 정리에 대한 내용으로 적절하지 않은 것은? | 현장 배출 쓰레기는 지정된 장소에 배출하고 처리 | 휘발유, 도료 등 가연성 물질의 주변에 흡연 장소로 선정 | 지정된 장소의 화기 사용을 금지하고, 화기 취급 시 반드시 소화기 비치 | 흡연 장소를 지정하여 작업장에는 금연 조치 |  | 2 | 3정 5S 활동 중에서 현장의 화재 예방을 할 때에는 현장 배출 쓰레기는 지정된 장소에 배출하고 처리하고 흡연 장소를 지정하여 작업장에는 금연 조치를 합니다. 그리고 휘발유, 도료 등 가연성 물질의 주변은 화기 사용 금지 표시를 하고 지정된 장소의 화기 사용을 금지합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
8 | 오엑스형 | 51 | 불용품을 임시 보관하는 장소로서 팀별당 1~2군데 설정하는 것은 3정 5S 활동 중 면책 구역 설정이다. | O | X |  |  |  | X | 면책 구역 설정은 불용품을 임시 보관하는 장소로서 팀별 1~2군데 설정하며 적색 테이프로(5cm) 실선 표기하거나 간판에 부착합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
8 | 오엑스형 | 52 | 전기 접속 중 케이블 트레이는 전선의 피복에 손상이 주지 않도록 거친 절단면 혹은 돌기부가 없어야 한다. | O | X |  |  |  | O | 케이블 트레이의 기본 구조는 겉모양은 형상이 바르고, 각 부의 흠이나 결점이 없어야 하며 전선의 피복에 손상이 주지 않도록 거친 절단면 혹은 돌기부가 없어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
8 | 단답형 | 53 | 전기기기 등을 전원으로부터 분리시키는 장치는? | [5 empty] | 단로장치 | 단로장치는 전기기기 등을 전원으로부터 분리시키는 장치입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
8 | 단답형 | 54 | 인입구에서 분기 과전류 차단기에 이르는 배선으로서 분기 회로의 분기점에서 전원측까지의 부분은? | [5 empty] | 간선 | 간선이란 인입구에서 분기 과전류 차단기에 이르는 배선으로서 분기 회로의 분기점에서 전원측까지의 부분을 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
9 | 선다형 | 55 | 유수 경보, 고장 경보, 밸브 작동 신호, 시험 회로 및 밸브 릴리이즈 장치 등을 구비하고 수동 및 자동 조작 기능을 갖는 스프링클러 유수 검지 장치는? | 작동 시험 밸브 | 제어반 | 릴리프 밸브 | 속도 조절 밸브 |  | 2 | 제어반은 유수 경보, 고장 경보, 밸브 작동 신호, 시험 회로 및 밸브 릴리이즈 장치 등을 구비하고 수동 및 자동 조작 기능을 갖는 것으로 자동인 경우는 자동 화재 탐지 설비에 의하여 작동합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
9 | 선다형 | 56 | 소방용 동력 설비 중 발열선 제어반에 대한 내용으로 적절하지 않은 것은? | 인가되지 않은 사람에 의한 오동작을 방지할 수 있는 잠금 장치 설치 | 케이블식 발열선 및 카바식 발열선의 접지형 코드선 플러그를 접지형 콘센트에 연결 | 발열선 설치가 완료되면 발열선의 도체와 접지측과의 절연 저항 측정 시험을 하여 최소 20㏁ 이상이 되어야 함 | 엔진 펌프의 동파 방지와 에너지 절감 |  | 4 | 발열선 제어반은 배관의 동파 방지와 에너지 절감을 위해 온도 감지 · 조절 기능을 갖추어야 하며 인가되지 않은 사람에 의한 오동작을 방지할 수 있는 잠금 장치를 설치하고 케이블식 발열선 및 카바식 발열선의 접지형 코드선 플러그를 접지형 콘센트에 연결해야 합니다. 그리고 발열선 설치가 완료되면 발열선의 도체와 접지측과의 절연 저항 측정 시험을 하여 최소 20㏁ 이상이 되어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
9 | 선다형 | 57 | 옥외 소화전함의 설치 시 해당되지 않은 것은? | 옥외 소화전으로부터 1.8m이내의 장소 | STS 304의 규정에 적합한 1.5mm이상 | 두께 1.5mm 이상의 강판 | 문짝 면적은 0.5 m2 이상, 경첩은 은폐된 것 |  | 1 | 옥외 소화전으로부터 5m이내에 설치하며 STS 304의 규정에 적합한 1.5mm이상이어야 하며 두께는 1.5mm 이상의 강판과 문짝 면적은 0.5m2 이상으로 경첩은 은폐된 것으로 하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
9 | 오엑스형 | 58 | 본체는 주철제, 주요부는 청동 또는 스테인레스 강제로 플렌지형 체크 밸브의 기능이 있는 것은 경보밸브이다. | O | X |  |  |  | O | 경보밸브는 본체는 주철제, 주요부는 청동 또는 스테인레스 강제로 플렌지형 체크 밸브의 기능이 있으며 작동 시험용 바이패스 밸브가 부착된 것입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
9 | 오엑스형 | 59 | 스프링클러 유수 검지 장치의 밸브 중 시험 밸브함이 있다. | O | X |  |  |  | X | 스프링클러 유수 검지 장치의 밸브로는 경보 밸브, 전자 밸브, 압력 스위치, 조정 밸브, 작동 시험 밸브 및 부속 연결 배관 등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기
9 | 단답형 | 60 | 온도 변화에 따라 자동으로 발열량이 조절되는 기능을 갖는 자율 온도 제어형 발열선은? | [5 empty] | 케이블식 발열선 | 케이블식 발열선은 연속 병렬 저항체이며 온도 변화에 따라 자동으로 발열량이 조절되는 기능을 갖는 자율 온도 제어형 발열선입니다. | 정오답 | 5 |  | 1901070122_16v3 동력설비공사 | 1901070122_16v3.4 동력설비 배선 시공하기