## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 2022년 1월 1일부터 전기사업법에 의한 전기설비기술기준의 상세기준이 변경되는 것으로 예정되어 있다. 다음 중 적합한 것은? | 전기설비기술기준의 판단기준 | 한국전기설비규정(KEC) | 내선규정 | KSC IEC 60364 |  | 2 | 한국전기설비규정 시행(2021. 1. 1)에 따라, 전기설비기술기준의 판단기준 폐지를 1년 유예하여 2021년은 한국전기설비규정(KEC)과 병행 적용할 수 있는 기준이 마련되었습니다. 2022년부터 전기설비기술기준의 판단기준은 폐지되며, 한국전기설비규정(KEC)가 단독 적용됩니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 전압밴드의 설명으로 적합하지 않은 것을 고르시오. | 밴드Ⅱ는 가정용, 상업용 및 공업용 설비에 공급하는 전압을 포함한다. | 밴드Ⅰ은 전기통신, 신호, 벨, 제어 및 경보 설비 등 기능상의 이유로 전압을 제한하는 설비이다. | 교류 전압 밴드Ⅰ은 50[V] 이하이다. | 직류 전압 밴드Ⅰ은 150[V] 이하이다. |  | 4 | 직류 전압 밴드Ⅰ은 120[V] 이하입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 접지시스템 구분의 종류로 적합하지 않은 것은? | 계통접지 | 보호접지 | 임피던스 접지 | 피뢰시스템 접지 |  | 3 | 접지시스템은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 접지시스템의 요구사항으로 적합하지 않은 것은? | 접지저항값은 높을수록 좋다. | 전기설비의 보호 요구사항을 충족하여야 한다. | 지락전류와 보호도체 전류를 대지에 전달해야 한다. | 감전의 위험이 없도록 하여야 한다. |  | 1 | 접지저항값은 낮을수록 좋습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 전기에 의해 발생하는 위험을 방지하기 위하여 관련된 교육을 받고 경험을 쌓은 사람을 일컫는 말은 무엇인가? | 기능자 | 숙련자 | 일반인 | 특별인 |  | 2 | 숙련자(Skilled Person)는 전기에 의해 발생하는 위험을 방지하기 위하여 관련된 교육을 받고 경험을 쌓은 사람을 말합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 다음 항목에서 틀린 내용을 고르시오. | 한국전기설비규정(KEC)는 제한접촉전압(50V)을 기준으로 하는 공통접지방식을 적용한다. | 전기설비기술기준의 판단기준의 내용은 접지저항값 기준인 단독접지방식을 적용한다. | 피뢰설비는 건축설비로 한국전기설비규정(KEC)에 포함되어 있지 않다. | 한국전기설비규정(KEC)에서 보호도체의 색상은 녹색-노란색으로 지정되어 있다. |  | 3 | 전기설비 보호를 위한 건축물·구조물 피뢰시스템이 한국전기설비규정(KEC) 150 피뢰시스템에 포함되어 있다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | 한국전기설비규정(KEC) 접지시스템은 제한접촉전압(50V)을 기준으로 하는 ( A )이고, 판단기준은 ( B ) 기준인 ( C )이(가) 주로 사용되고 있다. A, B, C에 적합한 용어는? | A: 공통접지방식, B: 접지저항값, C: 통합접지방식 | A: 공통접지방식, B: 접지저항값, C: 단독접지방식 | A: 공통접지방식, B: 감도전류, C: 단독접지방식 | A: 단독접지방식, B: 접지저항값, C: 단독접지방식 |  | 2 | 한국전기설비규정(KEC)는 제한접촉전압(50V)을 기준한 공통 접지 방식이고, 판단기준은 접지저항값 기준인 단독 접지 방식이 주로 사용됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다음 그림과 설명에 적합한 계통접지 구성은? | IT 계통 | TN 계통 | TN-C-S 계통 | TN-S 계통 |  | 3 | [표] TN-C-S 계통 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | TT 접지계통에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 첫 문자 T는 계통(전원)과 대지(접지)의 관계로 T(Terre)는 전원계통의 한점을 대지에 직접접지한 것이다. | TT접지계통은 계통(전원)과 설비(부하)에서 독립적인 접지를 시행하는 방식이다. | TT접지계통은 판단기준에서 제2종, 제3종을 별도로 시설하는 방식이다. | 두 번째 문자 T는 설비(부하)의 노출도전부와 대지의 접속방법으로 계통(전원)의 접지점(중성점(Neutral))에 노출도전부를 보호도체로 직접접지한 것이다. |  | 4 | 1. 전원계통과 대지의 관계 - T(Terre) : 전원계통의 한점을 대지(Terre)에 직접 접속합니다. - I : 모든 충전부를 대지와 절연(Insulation)시키거나높은 임피던스(Impedance)를 통하여 한점을 대지에 직접 접속합니다. 2. 전기설비의 노출도전부와 대지의 관계 - T(Terre) : 전기설비의 노출도전부를 대지(Terre)에 직접 접속(전원계통 접지와는 무관)합니다. - N : 노출도전부를 전원계통의 접지점(중성점(Neutral))에 직접 접속합니다. 3. 중성선과 보호도체의 배치[그 다음 문자(문자가 있을 경우)] - S : 중성선 또는 접지된 선도체 외에 별도(Separate)의 도체에 의해 제공되는 보호기능입니다. - C : 중성선과 보호 기능을 한개의 도체로 겸용(Combined Use: PEN도체)합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 접지계통에서 나타내는 그림의 기호의 완성으로 적합한 것은? | (가) 중성선과 보호도체겸용(PEN) (나) 보호도체(PE) (다) 중성선(N), 중간도체(M) | (가) 중성선(N), 중간도체(M) (나) 보호도체(PE) (다) 중성선과 보호도체겸용(PEN) | (가) 중성선(N), 중간도체(M) (나) 중성선과 보호도체겸용(PEN) (다) 보호도체(PE) | (가) 보호도체(PE) (나) 중성선(N), 중간도체(M) (다) 중성선과 보호도체겸용(PEN) |  | 2 | [그림] 접지계통 기호 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 다음은 TT 접지계통에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 용어로 적합한 것을 찾으시오. | (가) 보호도체 (나) 독립적인 접지극 (다) 직접 접지 | (가) 직접 접지 (나) 보호도체 (다) 독립적인 접지극 | (가) 직접 접지 (나) 독립적인 접지극 (다) 보호도체 | (가) 독립적인 접지극 (나) 직접 접지 (다) 보호도체 |  | 3 | TT 계통(한국전기설비규정(KEC) 203.3)은 전원계통의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 전원의 접지전극과 전기적으로 독립적인 접지극에 접속하며 배전계통의 선로에서 보호도체에 추가로 접지할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 보호도체(PE, Protective Conductor)란 노출 도전성 부분, 계통외 도전성 부분, 주 접지단자, 접지극, 전원 또는 중성점의 접지점 부분에서 전기적인 접촉이 있는 경우, 감전에 대한 대책으로서 필요한 도체를 말한다. | O | X |  |  |  | O | 보호도체(PE, Protective Conductor)란 노출 도전성 부분, 계통외 도전성 부분, 주 접지단자, 접지극, 전원 또는 중성점의 접지점 부분에서 전기적인 접촉이 있는 경우, 감전에 대한 대책으로서 필요한 도체를 말합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 아래 그림은 저압 인입시설에 적용할 수 있는 방식으로 전원계통의 한점(중성선)을 대지에 직접접속하고, 전기설비의 노출도전부를 대지(Terre)에 직접접속(전원계통 접지와는 무관)하는 접지계통이다. 적합한 접지계통을 고르시오. | TT 접지계통 | IT 접지계통 | TN-C 접지계통 | TN-S 접지계통 |  | 1 | 전원계통의 한점(중성선)을 대지에 직접접속하고, 전기설비의 노출도전부를 대지(Terre)에 직접접속(전원계통 접지와는 무관)하는 TT 접지계통 방식입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 고압·특고압과 저압의 혼촉방지시설에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 사용전압이 300V 이하인 경우에 저압측의 1단자에 직접접지를 시행할 수 있다. | 저압측 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다. | 고압·특고압권선과 저압권선 간에 혼촉방지판(混囑防止板)에 접지공사를 할 수 있다. | 고압·특고압전로 결합하는 변압기의 저압측의 중성점에는 접지공사를 할 수 없다. |  | 1 | 고압·특고압과 저압의 혼촉방지시설(한국전기설비규정(KEC) 322) 중 저압의 중성점 접지(322.1 1, 142.5)는 고압·특고압전로 결합하는 변압기의 저압측의 중성점에는 접지공사이고, 저압의 1단자 접지(322.1 1)는 사용전압이 300 V 이하인 경우에 저압측의 1단자에 시행할 수 있습니다. 또한, 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 하며, 고압·특고압권선과 저압권선 간에 혼촉방지판(混囑防止板)에 접지공사를 해야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | 전자유도장해를 야기시키는 단점이 있어, EMC를 고려해야 하는 데이터 처리설비의 접지방식으로 적합하지 않은 접지계통은? | IT 접지계통 | TN-C 접지계통 | TN-S 접지계통 | TT 접지계통 |  | 2 | EMC를 고려해야 하는 데이터 처리설비의 접지방식으로는 전자유도장해를 야기시키는 단점이 있는 TN-C계통 보다는 TN-S 또는 TN-C-S 계통이 바람직한 방법입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 감전에 대한 영향의 설명으로 적합한 것은? | 전류의 지속시간을 10[㎳]이하 전류의 크기를 0.5[㎃]로 한다. | 인체는 건조한 주변조건에 전류가 잘 흐르지 않으므로 건조한 상태로 유지하면 안전하다. | 전류의 지속시간과 전류의 크기는 관계가 없다. | 전압은 전류에 반비례 하므로 감전점압을 낮추는 대책이 필요하다. |  | 4 | 전류의 크기 0.5[㎃]는 전류감지의 시작으로 쉽게 이탈이 가능하므로 안전한 전류입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 다음의 설명의 상태 중에 가장 안전한 조건은? | 심실세동의 시작 | 근육반응 시작 | 전류감지의 시작 | 지속적인 근육수축 |  | 3 | 전류의 감지는 미세전류이므로 안전한 조건입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 18 | 전원의 자동차단에 의한 고장보호의 설명으로 적합하지 않은 것은? | 전원차단방식은 오동작으로 피해가 발생할 수 있으므로 적용하지 않는다. | 노출도전부는 계통접지별로 보호도체에 접속하여 보호한다. | 동시에 접근 가능한 노출도전부는 같은 계통접지에 접속한다. | 기본보호로 기본절연을 적용하고 있다. |  | 1 | 보호대책 일반 요구사항으로 기본보호는 충전부의 기본절연 또는 격벽이나 외함, 고장보호는 보호등전위 본딩 및 자동차단, 추가적인 보호는 누전차단기를 시설할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 다음 설명으로 적합하지 않은 것은? | 절연 감시장치 | 누설전류 감시장치 | 과전류 제거장치 | 누전차단기 |  | 3 | 절연감시장치와 누설전류 감시장치, 절연고장점 검출장치, 과전류 보호장치, 누전차단기를 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | FELV(기능적 특별저압)전원으로 적합하지 않은 것은? | 단순 분리형 변압기 | SELV와 PELV용 전원 | 충전부가 노출된 220/45V 복권변압기 | 단권변압기 등과 같이 높은 전압계통으로부터 공급 |  | 3 | 충전부가 노출되면 기본보호에 대한 조건이 충족하지 않으므로 사용할 수 없습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 감전보호에서 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책으로 적합하지 않은 것은? | 비도전성 장소 | 비접지 국부 등전위 본딩에 의한 보호 | 두 개 이상의 전기사용기기에 전원 공급을 위한 전기적 분리 | 외함 및 격벽에 의한 기본보호 |  | 4 | [그림] 감전에 대한 보호 체계도 | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 22 | 감전보호방식으로 전원의 자동차단방식을 적용하는 TT계통에서 전원계통의 중성점이나 중간점은 접지하여야 하며, 중성점이나 중간점을 이용할 수 없는 경우, 선도체는 접지할 수 없다. | O | X |  |  |  | X | TT 계통에서 전원계통의 중성점이나 중간점은 접지하여야 하고, 중성점이나 중간점을 이용할 수 없는 경우, 선도체 중 하나를 접지해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 무의식적인 접촉방지를 위한 기본보호대책으로 실시하는 장애물에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 장애물은 충전부에 무의식적인 접근을 방지한다. | 기기를 조작하는 동안 무의식적으로 접근하는 것을 방지한다. | 장애물이 비고의적인 제거를 방지하기 위하여 견고하게 고정한다. | 의식적인 접근에도 보호되어야 한다. |  | 4 | 의식적인 접근은 고의적인 접촉으로 보호를 담보하지 않습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 24 | 피뢰시스템의 등급과 레벨은 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ의 5개의 등급으로 구성되어 있다. | O | X |  |  |  | X | 피뢰시스템의 등급은 피뢰레벨과 동일하게 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ의 4개 등급으로 분류됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 25 | 피뢰시스템에서 직격뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 시스템으로 적당한 것은? | 간접뢰시스템 | 직격뢰시스템 | 외부피뢰시스템 | 내부피뢰시스템 |  | 3 | 외부피뢰시스템은 직격뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 시스템이며, 내부 피뢰시스템은 간접뢰및 유도뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 시스템입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 26 | 피뢰시스템의 접지극시스템의 종류로 적합하지 않은 것은? | A형 접지극 | B형 접지극 | C형 접지극 | 적합한 접지극 하나 또는 조합한 시설 |  | 3 | 접지극 시스템의 구성으로 위험한 과전압을 최소화하고 뇌전류를 대지로 방류(고주파수), 수평 또는 수직접지극(A형) 또는 환상도체접지극 또는 기초접지극(B형)중 하나 또는 조합한 시설로 해야하며, 접지극시스템의 낮은 접지저항(가능한 10Ω 이하)이 바람직합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 27 | 피뢰시스템의 등전위 본딩의 역할(기능)로 적합하지 않은 것은? | 전위 기준점의 확보 | EMC(전자 적합성)대책 | 뇌로 인한 과전압에 대한 보호 | 불꽃방전의 방지 |  | 1 | 피뢰설비 등전위 본딩의 역할은 뇌로 인한 과전압에 대한 보호, 불꽃방전의 방지, EMC(전자 적합성)대책이 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 감전보호용 등전위 본딩의 목적(기능)으로 적합하지 않은 것은? | 위험전압의 저감 | 내부 시설기기의 기능보장 | 인체의 안전확보 | 전기에너지의 절약 |  | 4 | 감전보호용 등전위 본딩의 목적(기능)으로는 위험전압의 저감, 내부 시설기기의 기능보장, 인체의 안전확보가 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 감전보호용 등전위 본딩 구성방법의 분류로 적합하지 않은 것은? | 주 등전위 본딩 | 계통 등전위 본딩 | 보조 등전위 본딩 | 비접지 국부 등전위 본딩 |  | 2 | 감전보호용 등전위 본딩 구성방법으로 주 등전위 본딩, 보조 등전위 본딩, 비접지 국부 등전위 본딩으로 분류할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 피뢰용 등전위 본딩에서 대상시설의 상호접속 방법으로 적합하지 않은 것은? | 본딩도체 | 서지보호장치(SPD) | 보조 등전위 본딩 | 절연 방전캡(ISG) |  | 3 | 피뢰용 등전위 본딩의 상호접속 방법으로는 본딩도체, 서지보호장치(SPD), 절연 방전캡(ISG)이 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | 정보기기 등의 등전위 본딩 시설방법으로 적합하지 않은 것은? | 접지극시스템과 건축물 공간 사이 전위차를 최소화한다. | 등전위 본딩 회로망의 임피던스를 크게하여 보호한다. | 본딩망을 서로 접속하여 보호대상 전기전자시스템에 미치는 영향을 최소로 한다. | 건축물의 보호를 위한 피뢰설비의 접지극시스템을 공용한다. |  | 3 | 정보기기 등의 등전위 본딩 시설방법으로는 접지극시스템과 건축물 공간 사이의 전위차를 최소화해야 하며, 본딩망을 서로 접속하여 보호대상 전기전자시스템에 미치는 영향을 최소로 해야 합니다. 또한, 건축물의 보호를 위한 피뢰설비의 접지시스템을 공용하며, 등전위 본딩 회로망의 임피던스를 낮게해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 대지저항률은 접지전극의 형상과 재질, 크기, 매설된 대지를 구성하는 토양의 종류와 조건, 대지구조 등 여러 가지 요인에 따라 변함이 있다. | O | X |  |  |  | X | 대지저항률이 아닌 접지저항의 설명이며, 대지저항률을 정확하게 결정하는 것은 주변의 환경, 토질과 지층의 구조입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 33 | 접지저항에 영향을 주는 요인으로 적합하지 않은 것은? | 대지구조 | 접지선의 접속방법 | 매설된 대지의 토양 종류와 조건 | 접지전극의 형상과 재질, 크기 |  | 2 | 접지저항은 접지전극의 형상과 재질, 크기, 매설된 대지를 구성하는 토양의 종류와 조건, 대지구조 등 여러 가지 요인에 따라 변하며, 특히 대지저항률에 의해서 지배적으로 영향을 받습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 34 | 그림은 4전극법(Wenner법)에 의한 대지저항률 측정 모식도이다. α는 접지시험 전극간 거리(m), R은 측정계에 나타난 저항값(Ω)일 경우 대지저항률(ρ)을 구하는 식으로 적합한 것은? | ρ=2παR | ρ=2πα/R | ρ=αR/2π | ρ=2πR/α |  | 1 | 접지저항 R[Ω], 전극간격을 a[m]라 하면 대지저항률 ρ[Ω·m]은 ρ[Ω·m]=2παR 입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 35 | 지중에 수평매설도체로 시공하는 접지공사방법 유의사항으로 적합하지 않은 것은? | 건축물의 기초접지극은 모든 경계부를 둘러싼 기초 루프에서 건축물 주위의 길이를 고려해야 한다. | 수평 트렌치 목적으로 굴착한 트렌치에 약 1 m 깊이로 매설된다. | 트렌치는 바위, 석탄재 등의 재료로 되메우기를 하지 말아야 한다. | 트렌치에서 구불구불한 통로를 갖는 도체의 포설은 접지극의 저항을 두드러지게 감소한다. |  | 4 | 트렌치에서 구불구불한 통로를 갖는 도체의 포설은 접지극의 저항을 두드러지게 개선하지 않습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 36 | 접지공사의 접지동판매설 시공의 유의사항으로 적합한 것은? | 접지도체의 접속에는 납땜접속이 시공이 용이하고 추천되는 시공방식이다. | 동판의 두 표면이 토양과 양호한 접촉을 유지하기 위해 동판 전체를 되도록 수직으로 배치한다. | 접지동판의 매설깊이는 동판의 윗면이 0.5m이하로 시공하는 것이 적합하다. | 현장에서 가장 많이 사용하는 용이한 접지동판방법 시공이다. |  | 2 | 접지동판 매설은 두 표면이 토양과 양호한 접촉을 유지하기 위해 동판 전체를 되도록 수직으로 배치해야 합니다. 또한, 판의 윗면이 약 1m 깊이에 위치하도록 매설해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 접지동봉 매설 접지공사 접지저항값의 설명으로 적합하지 않은 것은? (단, R은 접지극의 저항값(Ω), L은 매설되는 접지도체의 길이의 합(m)이며, 는 토양의 저항률(Ω·m)이다.) | 수직매설 접지극(접지동봉)의 경우 R=ρ/L이다. | 수평매설 접지도체의 경우 R=2ρ/L이다. | 접지동봉을 다중접지극으로 시설할 경우 감소계수가 적용되어 접지저항이 감소하므로 유리하다. | 수직매설이 동일한 길이일 경우 접지저항이 적어 유리하다. |  | 3 | 병렬접지극을 적용할 경우 적용계수가 적용되어 접지저항값이 감소되므로 충분히 이격해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 38 | 접지동판매설의 접지극의 저항값은 R=1.5ρ/L 으로 계산으로 계산되며, L은 접지동판 주위길이의 합, ρ는 토양의 저항률(Ω·m)이다. | O | X |  |  |  | X | 접지동판매설의 접지극의 저항값은 R=0.8ρ/L 으로 계산으로 계산되며, R은 접지극의 저항(Ω), L은 판 주위의 길이(m), ρ는 토양의 저항률(Ω·m)입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 39 | 수직매설접지극의 시공에서 특별히 긴봉을 사용하는 경우에는 대지저항률이 낮은 토양층에 도달할 수 있으므로 접지시공면적이 좁은 지역에서 적용할 수 있는 시공방법이다. | O | X |  |  |  | O | 특별히 긴 봉을 사용 할 수 있는 경우에는 대지 저항률이 낮거나 무시할 수 있는 토양층에 도달이 가능합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 40 | 접지시스템 요구사항으로 적합하지 않은 것은? | 전기설비의 보호 요구사항을 충족하여야 한다. | 접지시스템은 건축물과 독립된 시스템이어야 한다. | 지락전류와 보호도체 전류를 대지에 전달한다. | 전기설비의 기능적 요구사항을 충족하여야 한다. |  | 2 | 접지시스템 요구사항으로는 전기설비의 보호 요구사항을 충족해야 하며, 지락전류와 보호도체전류를 대지에 전달하고, 열적, 열·기계적, 전기·기계적응력 및 감전위험이 없어야 합니다. 또한, 전기설비의 기능적 요구사항을 충족하여야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 41 | 피뢰시스템 접지극에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 기초접지극과 B형 환상 접지극은 피뢰시스템의 접지극의 모든 기능을 충족한다. | A형 방사상 접지극 또는 심타수직접지극은 등전위 본딩과 전위억제에 대한 요건을 충족시키지 못한다. | 건축물 기초는 접지 저항이 매우 낮지만 등전위 기준으로는 부적합하다. | 건축물 기초 접지극이 불가능하면 B형 환상 접지극을 건축물 주위에 시공한다. |  | 3 | 피뢰시스템의 접지극으로 기초접지극과 B형 환상 접지극은 피뢰시스템의 접지극의 모든 기능을 충족해야 합니다. 그리고 A형 방사상 접지극 또는 심타수직접지극은 등전위 본딩과 전위억제에 대한 요건을 충족시키지 못하며, 건축물 기초는 접지저항이 매우 낮으며, 우수한 등전위 기준이 됩니다. 건축물 기초접지극이 불가능하면 B형 환상접지극을 건축물 주위에 시공해야 하며, 전체 접지저항 10 Ω의 추천치는 등전위 본딩이 적용되는 구조물의 경우에 상당히 보수적인 수치입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 42 | A형 방사형접지극과 수직접지극의 설명으로 적합하지 않은 것은? | 낮은 건축물, 돌침이나 수평 도체로 된 피뢰시스템 또는 분리된 피뢰시스템에 적합하다. | 각 인하도선에 접속된 수평 또는 수직 접지극으로 구성된다. | 환상도체가 그 길이의 80 % 미만이 대지와 접촉한다면 접지극은 A형으로 분류한다. | 최소 접지극의 수는 인하도체별 1개와 피뢰시스템은 최소 1개 이상이다. |  | 4 | 낮은 건축물, 돌침이나 수평 도체로 된 피뢰시스템 또는 분리된 피뢰시스템에 적합해야 하고, 각 인하도선에접속된 수평 또는 수직 접지극으로 구성되어야 합니다. 또한, 환상도체가 그 길이의 80 % 미만이 대지와 접촉한다면 접지극은 A형으로 분류해야 하고. 최소 접지극의 수는 인하도선별1개와 피뢰시스템은 최소 2개 이상이여야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 43 | 심타접지극에 대한 설명으로 적합한 것은? | 등전위 본딩과 전위억제에 대한 요건을 충분히 충족한다. | 심타는 지표면 3m 보다 깊게 세로로 접지극을 설치하는 것이다. | 높은 전도성을 갖는 토양 깊숙이 접지극을 설치한다. | 연결식 접지봉은 지형에 따라 조정하며, 최대 10개 까지 적용해야 한다. |  | 1 | 심타접지극 특성으로 심타란 지표면 3m 보다 깊게 세로로 접지극을 설치하는 것을 의미하며, 등전위 본딩과 전위억제에 대한 요건은 충족시키지 못함을 의미합니다. 또한, 높은 전도성을 갖는 토양 깊숙이 접지극을 설치해야 하고, 인력에 의한 시공의 한계로 전동 또는 유압식 햄머에 의한 타격을 이용해야 합니다. 선단촉의 직경을 크게하여 접지봉의 마찰력을 줄이며, 공극에 탄소계 접지저항 저감제를 주입하며 시공해야 하고, 연결식접지봉은 지형에 따라 조정하며, 최대 10개 까지 적용해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 44 | 지중매입 기초접지극(Mesh) 접지방식에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 매설 접지선 공법과 동일하게 나동선을 망상(Mesh)으로 구성하는 방식이다. | 구조 특성상 아주 넓은 면적에 포설하여 시공한다. | 지중매입 기초접지극(Mesh) 접지는 발전소나 변전소, 플랜트나 공장과 같은 면적이 큰 장소에서도 많이 시공한다. | 발전소나 변전소 등의 구내에서 낙뢰 또는 전력계통 지락사고 등의 경우에 지표면의 전위경도를 증가시키기 위해 사용되는 공법이다. |  | 4 | 지중매입 기초접지극(Mesh) 접지방식은 매설 접지선 공법과 동일하게 나동선을 매설하는 방식이지만 도선을 망상(Mesh)으로 구성하는 방식입니다. 구조 특성상 아주 넓은 면적에 포설하여 시공해야 하며, 일반적으로 지중매입 기초접지극(Mesh) 접지는 발전소나 변전소 같은 곳에 시공되며 플랜트나 공장과 같은 면적이 큰 장소에서도 많이 시공해야 합니다. 또한, 낮은 접지저항을 얻기 위해서도 사용되지만 발전소나 변전소 등의 구내에서 낙뢰 또는 전력계통 지락사고 등의 경우에 지표면의 전위경도를 감소시키기 위해 사용되는 공법입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 45 | 콘크리트 매입 기초접지극의 활용에 설명으로 적합하지 않은 것은? | 콘크리트에 완전히 매입된 금속전극을 접지 목적에 사용된다. | 화학적 및 물리적 효과로 5㎝ 이상의 깊이의 강철 또는 용융아연도금강판 및 다른 금속은 건축물의 전체 수명기간 동안 부식에 취약하므로 별도의 보호대책이 필요하다. | 건축물 철근의 전도 효과도 이용된다. | 건축물의 기초 콘크리트는 전도성을 띠며, 토양과 넓은 접촉면적을 이룬다. |  | 2 | 콘크리트 매입 기초접지극의 활용으로 콘크리트에 완전히 매입된 금속전극을 접지 목적에 사용해야 합니다. 또한, 화학적 및 물리적 효과로 5㎝ 이상의 깊이의 강철 또는 용융아연도금강판 및 다른 금속은 건축물의 전체 수명기간 동안 부식에 대해 고도로 보호됩니다. 그리고 건축물 철근의 전도 효과도 이용되며, 건축물의 기초 콘크리트는 전도성을 띠며, 토양과 넓은 접촉면적을 이룹니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 46 | 케이블의 금속외장 및 금속피복, 지중 금속구조물(배관 등), 대지에 매설된 철근콘크리트의 용접된 금속보강재는 접지극으로 사용할 수 있으며, 가장 많이 활용되는 방식은 지중에 매설된 금속보강제의 접지극이다. | O | X |  |  |  | O | [표] 한국전기설비규정(KEC) 140 전기설비 접지극 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 47 | 접지시설 중 기타접자극 시공에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 케이블의 금속외장 및 그 밖에 금속피복이다. | 가연성 액체나 가스용 금속제 배관은 접지극으로 사용 할 수 있다. | 부지 조건 또는 요건에 적합한 그 밖의 적절한 지중 금속 구조물이다. | 대지에 매설된 철근콘크리트의 용접된 금속 보강재이지만, 강화콘크리트는 제외한다. |  | 2 | 가연성 액체나 가스용 금속제 배관은 접지극으로 사용 할 수 없습니다. (다만, 보호등전위 본딩은 예외로 함) | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 48 | 지지선, 케이블트레이 및 이와 비슷한 것은 금속재질로 전기저항이 적고 견고하게 시설되어 접지극, 접지도체, 보호도체로 사용을 권장한다. | O | X |  |  |  | X | 보호도체, 본딩도체로 사용할 수 없는 금속(한국전기설비규정(KEC) 143.3.2)으로는 금속 수도관, 잠재적인 인화성 물질(가스·액체·분말)을 포함하는 금속관, 상시 기계적 응력을 받는 지지 구조물 일부이며, 가요성 금속배관.보호도체의 목적으로 설계된 경우는 예외로 합니다. 또한, 가요성 금속전선관, 지지선, 케이블트레이 및 이와 비슷한 것이 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 49 | 접지도체와 접지극의 접속에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 접속은 견고하고 전기적인 연속성이 보장되도록 한다. | 발열성용접, 압착접속, 클램프, 기계적 접속장치에 의한다. | 접속은 유지관리를 위하여 점검이 불가능한 방법으로 접속하여야 한다. | 납땜에만 의존하는 접속은 사용해서는 안 된다. |  | 3 | 접지도체와 접지극의 접속으로 접속은 견고하고 전기적인 연속성이 보장되도록 하며, 발열성용접, 압착접속, 클램프, 기계적 접속장치에 의합니다. 또한, 납땜에만 의존하는 접속은 사용해서는 안됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 50 | 접지시스템에서 주접지단자를 설치하고 접속하여야 하는 대상으로 적합하지 않은 것은? | 등전위 본딩도체 | 접지도체 | 보호도체 | 승인받지 않은 기능성 접지도체 |  | 4 | 주접지단자(한국전기설비규정(KEC) 143.3.7) 접지시스템은 주접지단자를 설치하고, 등전위 본딩 도체, 접지도체, 보호도체, 관련이 있는 경우, 기능성 접지도체를 접속해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 51 | 접지극, 접지도체의 접속방법에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 납땜접속 | 황동용접(Brazing) | 아크 용접 | 발열접속(Exothermic Welding) |  | 1 | 접지극을 접속하는 방법에는 다양한 접속방법이 있으며, 설계서에서 지정한 방법으로 시공해야 합니다. 접속방법에는 황동용접(Brazing), 아크용접, 죔쇠(컨넥터)접속, 발열접속 (Exothermic Welding), 압착슬리브접속(C-형 슬리브) 등이 있다. 주로 쓰이는 접속방법은 압착접속과 죔쇠(컨넥터)접속의 빈도가 높습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 52 | 접지공사의 접속방법으로 사용하는 압착접속에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | 접지도체의 접속은 일반적으로 압착접속을 사용하며 공구는 유압식 압착장치와 접속전선에 맞는 다이스(Dies)를 사용하여 압착한다. | 공극이 있어도 압착접속은 완전접속이다. | 유압압착기는 유압펌프의 구동방식에 따라 수동, 교류 전동식, 휴대 가능한 직류 전동식이 있다. | 다이스(Dies)의 형태에 따라 육각형, 원형 등이 있다. |  | 3 | ▪접지도체의 접속은 압착접속으로 접속에 사용하며 공구는 유압식 압착장치와 접속전선에 맞는 다이스(Dies)를 사용하여 압착해야 합니다. ▪접지도체의 시범으로 접지선과 접지슬리브를압착 후 슬리브(Sleeve)를 절단하여 공극이없이 완전 접속이 되는 것을 확인 후 압착 작업을 시행합니다. ▪접지동봉의 접지도체 접속, T분기 접속 등에는 접속되는 압축전선의 여장 100~200 ㎜를 주어 압착 후 꺾어야 합니다. ▪유압압착기는 유압펌프의 구동방식에 따라 수동, 교류 전동식, 휴대 가능한 직류 전동식이 있으며, 다이스(Dies)의 형태에 따라 육각형, 원형 등이 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 53 | 다음 발열접속에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은? | Disc는 Mold 홀에 삽입하여 용접용 Metal이 전선으로 흐르는 것을 방지하고 발열에 의해 녹은 용접용 Metal이 Mold에 흐르도록 한다. | 용접용 Metal은 용접용 매질이 되며 발열 작용에 의해 녹아 접속대상을 녹여 일체화된다. | 초기 점화재는 내부 발열에 의해 점화되어 용접용 Metal에 발열동작을 발생한다. | 발열에 의해 녹은 용접용 Metal은 Disc를 녹이고 액체상태로 흘러내려 Mold내의 접속재를 채워 접속한다. |  | 3 | ▪Disc는 Mold 홀에 삽입하여 용접용 Metal이 전선으로 흐르는 것을 방지하고 발열에 의해 녹은 용접용 Metal이 Mold에 흐르도록 해야 합니다. ▪용접용 Metal은 용접용 매질이 되며 발열 작용에 의해 녹아 접속대상을 녹여 일체화됩니다. ▪초기 점화재는 점화를 일으키며, 점화기에 의해 점화되어 용접용 Metal에 발열동작을 발생해야 합니다. ▪발열에 의해 녹은 용접용 Metal은 Disc를 녹이고 액체상태로 흘러내려 Mold내의 접속재를 채워 접속해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 54 | [그림]의 Bi Metallic 와샤는 금속과 동와샤에 대한 이종금속접속에 사용되는 와샤이다. | O | X |  |  |  | O | Bi Metallic 와샤는 동압착단자와 금속 기기의 접속에서 이종금속 접촉부식을 방지하기 위해 사용하는 와샤입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 55 | [그림]의 나동선 접지도체 접속방식으로 적합한 것은? | 죔쇠(컨넥터) 접속 | 압착 접속 | 발열 접속 | 단말 접속 |  | 2 | 그림은 압착접속에 의한 시공의 예입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 56 | 접지시험단자함(주접지단자)에 접속할 수 없는 도체는 무엇인가? | 보호 등전위 본딩 도체 | 상도체 | 접지도체 | 보호도체, 기능성 접지도체 |  | 2 | 주접지단자의 설치는 등전위 본딩 도체, 접지도체, 보호도체, 기능성 접지도체(관련이 있는 경우)로 접속할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 57 | 주접자단자(접지시험단자함)에 접지도체를 접속하는 방법으로 적합하지 않는 것은? | 접지도체는 개별적으로 분리할 수 있어야 한다. | 접지저항을 편리하게 측정할 수 있어야 한다. | 접속은 견고하며 공구에 의해서만 분리되는 방법으로 한다. | 일반인도 쉽게 확인할 수 있는 장소에 설치하여야 한다. |  | 4 | 주접지단자에 접지도체 접속방법으로 접지도체는 개별적으로 분리할 수 있어야 하며, 접지저항을 편리하게 측정할 수 있어야 합니다. 접속은 견고하며 공구에 의해서만 분리되는 방법으로 해야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 58 | 저압수용가 인입구접지에 대한 설명으로 적합하지 못한 것은? | 인입차단기가 누전차단기이므로 저압전로의 중성선은 수용가에서 인입구접지로 사용할 수 없다. | 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 3Ω 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로는 접지극으로 사용할 수 있다. | 변압기 중성점접지를 한 저압전선로의 중성선 또는 접지측 전선에 추가로 접지공사를 할 수 있다. | 대지 사이의 전기저항 값이 3Ω 이하인 값을 유지하는 건물의 철골은 접지극으로 사용할 수 있다. |  | 1 | 저압수용가 인입구 접지는 수용장소 인입구 부근에서 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 3Ω 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로와 대지 사이의 전기저항 값이 3 Ω 이하인 값을 유지하는 건물의 철골을 접지극으로 사용하여 변압기 중성점 접지를 한 저압전선로의 중성선 또는 접지측 전선에 추가로 접지공사를 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 59 | 저압수용가 인입구접지의 접지도체에 대한 설명으로 적합한 것은? | 저압인입구 접지도체는 TT방식에만 적용할 수 있다. | TN-C 계통은 보호도체와 중성선을 분리하여 시공하여야 한다. | TN-S 계통에서는 PEN도체의 규격은 중성선과 동일하여야 한다. | 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때에는 공칭단면적16㎟ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세기를 가져야 한다. |  | 4 | 저압수용가 인입구접지(한국전기설비규정(KEC) 142.4.1)로 접지도체를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때에는 공칭단면적16㎟ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세기를 가져야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 60 | 그림과 같은 저입인입 접지계통으로 적합한 것은? | IT 계통 | TT 계통 | TN-S 계통 | TN-C-S 계통 |  | 2 | [그림] TT계통 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 61 | 그림과 같은 저입인입 접지계통으로 적합한 것은? | IT 계통 | TN-S 계통 | TT 계통 | TN-C-S 계통 |  | 3 | [그림] TT계통 | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 62 | 그림은 TN-C-S접지계통이며, 별도의 접지시설을 추가한 중성선 다중접지방식이다. | O | X |  |  |  | O | TN-C-S접지계통이며, 별도의 접지시설을 추가한 중성선 다중접지방식입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 63 | 아래의 그림은 접지설비의 예를 나타내고 있다. C6(수도관, 예를 들어 욕실 안의 금속부), C7(배수관, 예를 들어 욕실 안의 금속부), M(노출도전부), SEBT(보조 등전위 본딩단자)이라면 ‘3’의 이름으로 적합한 것은? | 보호도체(PE) | 주접지단자 접속용 보호본딩도체 | 보조본딩용 보호도체 | 접지도체 |  | 3 | [그림]은 보조본딩용 보호도체에 대한 설명이며, 욕실 수도관이나 욕실배수관이 보조본딩용 보호도체로 접속을 합니다. | 정오답 | 5