## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 증기 비중이 가장 큰 것은? | 이산화탄소 | 할론1301 | 할론1211 | 할론2402 |  | 4 | 할론2402은 증기의 비중이 크며 독성이 강합니다. 그리고 액상으로 되어 있어 가압식으로 사용되며 특수분야에 국한되어 사용이 되고 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 특정 온도나 온도상승률이 되면 부도체에서 도체로 변환하는 열반도체를 이용하는 열 감지기는? | 열반도체식 열 감지기 | 열전대식 열 감지기 | 광전식 연기 감지기 | 불꽃 감지기 |  | 1 | 열반도체식 열 감지기는 특정 온도나 온도상승률이 되면 부도체에서 도체로 변환하는 열반도체를 이용하며 열을 전기량으로 변환하는 열 감지기입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 자동화재탐지설비의 작동체계에서 감지기, 수신기, 발신기에서 작동신호를 받아 연동시켜 작동하는 것이 아닌 것은? | 경보장치 | 소방시설 | 화재표시 | 유도등 |  | 4 | 자동화재탐지설비의 작동체계에서 감지기, 수신기, 발신기에서 작동신호를 받아 연동시켜 작동하는 것은 경보장치, 소방시설, 화재표시, 위치표시 등이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 화재경계구역 설정 시 고려사항에 넘버링 방법에 해당되지 않은 것은? | 설정된 경계구역마다 경계선 및 경계구역 번호를 매긴다. | 고층에서 저층 순으로 진행한다. | 수평적 경계구역에서 수직적 경계구역 순으로 진행한다. | 보통 수신기와 가까운 곳에서 먼 곳 순으로 진행한다. |  | 2 | 화재경계구역 설정할 때에는 설정된 경계구역마다 경계선 및 경계구역 번호를 매기고 저층에서 고층 순 그리고 수평적 경계구역에서 수직적 경계구역 순으로 보통 수신기와 가까운 곳에서 먼 곳 순으로 진행합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | 화재발생뿐만 아니라 화재가 건물의 어느 지점에서 발생했는지도 알려주는 설비는? | [5 empty] | 자동화재탐지설비 | 자동화재탐지설비는 화재발생뿐만 아니라 화재가 건물의 어느 지점에서 발생했는지도 알려주는 설비입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | NFSC 화재경계구역에서 자동화재탐지설비의 화재 발생을 유효하게 탐지할 수 있는 회선은? | [5 empty] | 1회선 | 자동화재탐지설비의 1회선이 화재 발생을 유효하게 탐지할 수 있는 구역입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 7 | 화재경계구역에서 소방대상물 전체에 걸쳐 설정하는 수에는 종단저항의 수, 신호선의 수 등이 있다. | O | X |  |  |  | O | 화재경계구역에서 소방대상물 전체에 걸쳐 설정하는 수의 종류에는 경계구역의 수, 종단저항의 수, 지구선의 수, 회로선의 수, 신호선의 수입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | 화재경계구역 설정 시 고려사항 중 경계구역의 면적을 계산할 때에는 감지기 면제 장소의 면적을 포함하지 않고 계산한다. | O | X |  |  |  | X | 회선이 통과하기 때문에 감지기 면제 장소의 면적을 포함하여 계산하여야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능을 겸하여 두 가지의 성능 중 어느 한 기능이 작동되면 신호를 발하도록 되어 있는 감지기는? | 정온식 스포트형 감지기 | 차동식 스포트형 감지기 | 보상식 스포트형 감지기 | 정온식 감지선형 감지기 |  | 3 | 보상식 스포트형 감지기는 차동식 스포트형 감지기와 정온식 스포트형 감지기의 성능을 겸한 것으로 두 가지의 성능 중 어느 한 기능이 작동되면 신호를 발하도록 되어 있는 감지기입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 충전 전극 사이에 방사선 물질을 삽입시켜 이온화된 공기가 전자를 운반하여 전류가 흐르도록 회로를 구성하는 감지기는? | 축적형 감지기 | 이온화식 감지기 | 복합형 감지기 | 불꽃 감지기 |  | 2 | 이온화식 감지기는 방사능물질에서 방출되는 α선은 공기를 이온화시키며 이온화된 공기는 연기와 결합하는 성질이 있습니다. 따라서 이온화식 감지기는 충전 전극 사이에 방사선 물질을 삽입시켜 이온화된 공기가 전자를 운반하여 전류가 흐르도록 회로를 구성합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 공기의 유속이 빠른 곳이나 연기의 미립자가 극히 작은 경우에 감지 가능한 감지기는? | 광전식 분리형 감지기 | 광전식 스포트형 감지기 | 축적형 감지기 | 광전식 공기흡입형 감지기 |  | 4 | 광전식 공기흡입형 감지기는 공기의 유속이 빠른 곳이나 연기의 미립자가 극히 작은 경우에 감지가 가능하며 화재의 극초기 단계에서 생성되는 0.005 - 0.02㎛ 정도 크기의 미립자를 검출하는 장치입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 정온식 감지선형 감지기에서 온도 감지소자에 대한 내용이 틀린 것은? | 가용절연물이다. | 절연한 2개의 전선 이용한다. | 화재가 발생하면 열에 의해 절연성이 보강되어 2개의 상간에 전류가 흐르게 된다. | 화재가 발생하면 열에 의해 절연성이 저하되어 2개의 선간에 전류가 흐르게 된다. |  | 3 | 온도 감지소자는 화재가 발생하면 열에 의해 절연성이 저하되어 2개의 선간에 전류가 흐르게 되며 절연한 2개의 전선을 이용하는 가용절연물입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 한 쪽의 온도를 일정하게 유지하면서 다른 쪽 온도를 변화시키는 감지기는? | [5 empty] | 열전대식 감지기 | 열전대식 감지기는 두 가지 서로 다른 금속의 양단을 접합하고 한 쪽의 온도를 일정하게 유지하면서 다른 쪽 온도를 변화시킵니다. 그러면 접점의 온도차에 비례하는 기전력이 발생하여 제백효과 또는 열전효과가 나타납니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 특정한 온도에 이르게 되면 저항값이 작아져 회로에 많은 전류가 흘러 감지기에 내장된 릴레이가 작동하여 수신기에 신호를 보내는 방식은? | [5 empty] | 정온식 스포트형 | 정온식 스포트형은 열반도체형으로 일정한 온도에서 저항값이 급격하게 작아지는 서미스터 이용합니다. 이 방식은 특정한 온도에 이르게 되면 저항값이 작아져 회로에 많은 전류가 흘러 감지기에 내장된 릴레이가 작동하여 수신기에 신호를 보내는 방식입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 15 | 차동식 스포트형 감지기 중 공기식 감지기는 화재가 발생하면 열에 의해 절연성이 보강되어 2개의 상간에 전류가 흐르게 된다. | O | X |  |  |  | X | 온도 감지소자는 화재가 발생하면 열에 의해 절연성이 저하되어 2개의 선간에 전류가 흐르게 되며 절연한 2개의 전선을 이용하는 가용절연물입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 16 | 차동식 스포트형 감지기 중 열반도체식 감지기는 온도가 올라가면 저항값이 작아지는 특성을 이용하여 만든 감지기이다. | O | X |  |  |  | O | 열반도체식 감지기는 온도가 올라가면 저항값이 작아지는 특성을 이용하여 만든 감지기이며 화재가 발생하여 온도가 올라가면 저항이 작아지며 전류가 흘러 릴레이가 작동되는 방법입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 소방소방전원의 보호장치에 대한 설명이 틀린 것은? | 누전차단기 - 누전에 의한 화재 및 마크에 의한 손상방지 | 배선용 차단기 - 선로나 부하에서 단락 된 때는 즉시 차단 | 퓨즈 - 정격전류를 초과하는 전류 발생 시 가장 빠르게 동작하는 차단기 | EOCR - 과부하 전류에 의한 차단 장치 |  | 4 | 소방전원의 보호장치는 EOCR - 모터의 과전류 차단기로 소방용 전원 보호장치에 사용을 하지 않고 모터 보호용으로 사용합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 18 | 소방전원의 종류에 해당되지 않는 것은? | 자가발전설비 | 축전지 설비 | 비상전원 수전설비 | 비상콘센트 설비 |  | 4 | 소방전원의 종류에는 자체적으로 발전설비·상용 전원이 차단되면 자동으로 전원이 공급되는 자가발전설비와 평상 시에는 상용 전원으로부터 전기를 공급받아 축전되는 축전지 설비 그리고 전력회사에서 공급되는 전원이 화재 시에도 차단되지 않고 소방시설에 공급될 수 있도록 한 비상전원 수전설비 등이 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 전기회로에 정격 이상의 전류가 흐를 때 사용되며 선로나 부하에서 단락 된 때는 즉시 전기를 끊어 사고를 미연에 방지하기 위한 차단 장치는? | 배선용 차단기 | 누전 차단기 | 퓨즈 | 가스 엔진 |  | 1 | 배선용 차단기는 전기회로에 정격 이상의 전류가 흐를 때 사용되며 선로나 부하에서 단락된 때는 즉시 전기를 끊어 사고를 미연에 방지하기 위한 차단 장치입니다. 가정용 누전 차단기, 산업용 배선용 차단기, 고압전력용 개폐기에 주로 사용됩니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류 전압의 옥내 간선으로 해야 하는 전원은? | [5 empty] | 상용 전원 | 상용 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류 전압의 옥내 간선으로 해야 하며 전원까지의 배선은 전용으로 합니다. 그리고 개폐기에는 '자동화재 탐지설비용'이라고 표시한 표지를 붙여야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 정격 전류를 초과하는 전류 발생 시 가장 빠르게 동작하는 차단기의 종류는? | [5 empty] | 퓨즈 | 퓨즈는 정격 전류를 초과하는 전류 발생 시 가장 빠르게 동작하는 차단기로, 과전류 발생 시 가장 확실하게 동작하고 전기 설비의 사고를 제한할 수 있습니다. 그리고 전기 판넬 내부에서 제어 회로를 차단하며 전동기에 전원을 공급하는 전원에 대용량 퓨즈를 적용해 줍니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 22 | 전력 회사에서 공급되는 전원이 화재 시에도 차단되지 않고 소방시설에 공급될 수 있도록 한 전원 수전 설비는 축전지 설비이다. | O | X |  |  |  | X | 전력회사에서 공급되는 전원이 화재 시에도 차단되지 않고 소방시설에 공급될 수 있도록 한 전원 수전 설비는 비상 전원 수전 설비입니다. 비상 전원 수전 설비는 스프링클러 설비 설치대상 중 일부이며 비상 콘센트 설비에서만 대체 전원으로 사용합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 23 | 소방전원은 화재를 진압하기 위하여 필요한 소방설비에 사용되는 전원이다. | O | X |  |  |  | O | 소방전원은 화재를 진압하기 위하여 필요한 소방설비에 사용되는 전원으로 화재가 발생하였을 경우 재실자를 피난시키고 비상 전원으로 분류되어 상용 전원의 공급이 중단되었을 때 사용됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 수신기 설치기준으로 맞지 않는 것은? | 조작 스위치는 바닥으로부터 8m 이하인 장소에 설치 | 소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기 설치 | 4층 이상의 소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기 설치 | 음향기구는 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별 |  | 1 | 수신기 설치기준 중 조작 스위치는 바닥으로부터 0.8m~1.5m 이하인 장소에 설치해야 합니다. 그리고 소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기를 설치해야 하며 4층 이상의 소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치해야 합니다. 또한, 음향기구는 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 25 | 화재 경보 장치, 비상등, 스프링클러 등의 전원선 및 내화성이 요구되는 곳에 사용되는 전선은? | MI케이블 | 내화전선 | 내열전선 | 가요전선관 |  | 2 | 내화전선은 화재 경보 장치, 비상등, 스프링클러 등의 전원선 및 내화성이 요구되는 곳에 사용되며 실무에서는 FR-8이라는 기호로 쓰이고 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 26 | 일반 전선관의 사용조건에 해당되지 않는 것은? | 길이 30m 이상의 전선관 또는 3개소를 넘는 직각의 굴곡을 갖는다. | 도면에 표기된 규격 이상의 것을 사용하여야 한다. | 전선관의 나사낸 곳 또는 관부속 등의 도금이나 도장이 훼손된 곳은 광명단, 혼합 도료로서 방청 처리한다. | 36mm를 넘는 전선관의 굴곡개소에는 노멀 벤드를 사용한다. |  | 4 | 일반 전선관은 길이 30m 이상의 전선관 또는 3개소를 넘는 직각의 굴곡을 가지며 도면에 표기된 규격 이상의 것을 사용하여야 합니다. 그리고 전선관의 나사낸 곳 또는 관부속 등의 도금이나 도장이 훼손된 곳은 광명단, 혼합 도료로서 방청 처리해야 하고 28mm를 넘는 전선관의 굴곡개소에는 노멀 벤드를 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 27 | 전선관의 굵기선정 시 전선의 피복을 포함한 단면적이 배관 내면적의 45%을 원칙으로 한다. | O | X |  |  |  | X | 전선관의 굵기를 선정할 때에는 전선의 단면적을 고려하여 배관하며 전선의 피복을 포함한 단면적이 배관 내면적의 32%을 원칙으로 합니다. 그리고 거리가 짧고 직선인 경우 40%를 초과하지 않도록 해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 28 | 전선 접속에서 전선의 단말처리는 심선을 손상시키지 않도록 와이어 스트립퍼 사용 하여 피복을 벗긴다. | O | X |  |  |  | O | 전선의 심선을 손상시키지 않도록 와이어 스트립퍼를 사용하고 케이블은 단이 지도록 피복을 벗깁니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 29 | 주철제로서 물이 침입할 수 없는 구조이며 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 염려가 있는 것은 이에 견딜 수 있는 구조의 것이어야 한다. | [5 empty] | 맨홀 커버 | 맨홀 커버는 주철제로서 물이 침입할 수 없는 구조이며 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 염려가 있는 것은 이에 견딜 수 있는 구조의 것이어야 합니다. | 정오답 | 6
4 | 단답형 | 30 | 화재경보 및 비상경보 장치의 회로에 사용되는 제어·신호용 전선은? | [5 empty] | 내열전선 | 내열전선은 화재경보 및 비상경보 장치의 회로에 사용되는 제어·신호용 전선으로 실무에서는 FR-3이라는 기호로 쓰입니다. 금속제 가요전선관에 사용할 때에는 1종과 2종 모두 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | R형 수신기의 특징으로 적절하지 않은 것은? | 선로수가 적어 경제적이다. | 증설 및 이설이 어렵다. | 신호를 확실히 전달할 수 있다. | 화재 발생 지구를 선명하게 숫자로 표시할 수 있다. |  | 2 | R형 수신기의 특징은 선로수가 적어 경제적이며 증설 및 이설이 쉬워 선로 길이를 길게 할 수 있습니다. 그리고 확실하게 신호를 전달할 수 있고 화재 발생 지구를 선명하게 숫자로 표시할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 32 | 열원에 의하여 가연물질에 지속적으로 불이 붙는 현상은? | 발화 | 최초 착화점 | 초진 | 완진 |  | 1 | 발화는 열원에 의하여 가연물질에 지속적으로 불이 붙는 현상을 말하며 최초 착화점은 발화 열원에 의해 불이 붙고 이물질을 통해 제어하기 힘든 화세로 발전한 가연물입니다. 그리고 초진은 소방대의 소화 활동으로 화재 확대의 위험이 현저하게 줄어들거나 없어진 상태이며 완진은 소방대에 의한 소화활동의 필요성이 사라진 것을 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 33 | 자동화재 탐지설비 수신기 종류가 아닌 것은? | P형 수신기 | R형 수신기 | GH형 수신기 | M형 수신기 |  | 3 | 자동화재 탐지설비 수신기 종류에는 P형 수신기, R형 수신기, M형 수신기, GP형 수신기 등이 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 34 | 속보기 중에서 예비전원의 접속단자는 오접속을 방지하기 위하여 극성을 구분하지 않는다. | O | X |  |  |  | X | 속보기는 칠, 도금 등으로 기계적 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 하며 외부에서 쉽게 사람이 접촉할 우려가 있는 충전부입니다. 수동통화용 송수화 장치를 설치하여야 하고 예비전원의 인출선 또는 접속단자는 오접속을 방지하기 위하여 적당한 색상에 의하여 극성을 구분할 수 있도록 하여야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 35 | 가스가 누출되었을 때에는 바닥에 남아있는 가스를 빗자루나 방석으로 쓸어야 한다. | O | X |  |  |  | O | 가스가 누출되었을 때, 환풍기·선풍기 등 전기기구 스위치를 끄거나 켜면 스파크가 발생하여 폭발이 일어날 수 있으니 가스판매소나 도시가스 지역관리소에 연락하여 안전조치를 받아야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 36 | 비상방송이 연동정지 상태일 때 전체 복구명령을 수신하여도 비상방송 각 층에 대한 출력만 정지하고 연동정지 기능을 유지하는 것은? | [5 empty] | 비상방송 연동 정지 | 비상방송이 연동정지 상태일 때 전체 복구명령을 수신하여도 비상방송 각 층에 대한 출력만 정지하고 연동정지 기능을 유지하는 것은 자동화재 탐지설비 수신기에서 비상방송 연동 정지 기능입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 37 | 발화 관련 기기나 제품을 작동 또는 연소시킬 때 사용된 연료 또는 에너지는? | [5 empty] | 동력원 | 동력원은 발화 관련 기기나 제품을 작동 또는 연소시킬 때 사용된 연료 또는 에너지를 말합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 자동화재속보설비 설치 시 주의사항에 해당되지 않은 것은? | 먼지, 습기 등 속보기 자체에 위해의 우려가 없는 곳에 설치 | 발신기 누름 스위치 등은 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 높이에 설치 | 전화선에 연결 시 옥내통신기구 2차측에 연결 | 자동 화재탐지 설비와 연결하여 작동할 수 있도록 설치 |  | 3 | 자동화재 속보설비를 설치할 때에는 먼지, 습기 등 속보기 자체에 위해의 우려가 없는 곳에 설치하고 발신기 누름 스위치 등은 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 높이에 있어야 합니다. 그리고 전화선에 연결 시 옥내통신기구 1차측에 연결해야 하며 자동화재 탐지설비와 연결하여 작동할 수 있도록 설치합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 39 | 자동화재 속보설비 부품이 아닌 것은? | 퓨즈 | 전원변압기 | 예비 전원 | 누전 차단기 |  | 4 | 자동화재 속보설비 부품에는 전원변압기, 퓨즈, 예비 전원 등이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 40 | 자동화재 속보설비 오동작 방지 대책으로 맞지 않는 것은? | 자동화재 속보설비 오동작 방지 담당제 강화 추진 | 소방 시설 유지 관리 현장 조사 및 특별 조사반 운영 | 자동화재 속보설비 비화재보 방지 안내문 발송 등 | 관계자 인식 전환을 위한 개선 대책 간담회 추진 |  | 1 | 자동화재 속보설비 오동작 방지 대책으로 소방 시설 유지 관리 현장 조사 및 특별 조사반 운영하고 사회복지시설 카운슬러 담당제를 강화 추진하며 관계자 인식 전환을 위한 개선 대책 간담회 추진하는 방법이 있습니다. 그리고 전통시장 무선 감지기 관리 감독을 강화하고 자동화재 속보설비 비화재보 방지 안내문 발송 등 여러 장비 대책들이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 41 | 자동화재 속보설비의 특징에 해당되지 않은 것은? | 사람이 없어도 화재 발생시 언제든지 신속한 화재 속보가 가능하다. | 대형 건물에는 3대의 자동 속보 설비를 설치해야 한다. | 오보의 신고를 제어하는 회로가 구성되어 있어 오보의 우려가 없다. | 일반 전화에 쉽게 연결하여 설치할 수 있다. |  | 2 | 자동화재 속보설비는 사람이 없어도 화재 발생시 언제든지 신속한 화재 속보가 가능하며 오보의 신고를 제어하는 회로가 구성되어 있어 오보의 우려가 없습니다. 그리고 일반 전화에 쉽게 연결하여 설치할 수 있으며 대형 건물이라도 1대의 자동 속보 설비로 대응할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 42 | 자동화재 속보설비의 예비전원 용량은 감시상태를 60분간 계속할 수 있는 것이어야 한다. | O | X |  |  |  | O | 자동화재 속보설비의 예비전원 용량은 감시시간 60분, 동작시간 10분 이상이 되어야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 43 | 예비전원에서 상온 충방전 및 주위온도 충방전 시험에 사용되는 축전지는 MF 축전지이다. | O | X |  |  |  | X | MF 축전지는 축전지의 수명이 다할 때까지 전해액을 보충하지 않도록 제조된 축전지 또는 기존의 일반 축전지에 비해 전해액(물) 보충기간이 현저하게 길어진 축전지입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 44 | 소방대상물에 화재 발생 시 자동 또는 수동으로 화재의 발생을 소방관서에 통보하기 위한 설비는? | [5 empty] | 자동화재 속보설비 | 자동화재 속보설비는 소방대상물에 화재 발생 시 자동 또는 수동으로 화재의 발생을 소방관서에 통보하기 위한 설비로서 20초 이내에 오보 또는 화재인지를 판별합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 45 | 소방관서에 통신망으로 통보하며 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치 가능한 것은? | [5 empty] | 속보기 | 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하고 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치 가능하며 그 기준은 소방청장이 정하여 고시한 「자동화재 속보설비의 속보기의 성능 인증 및 제품 검사의 기술 기준」 제5조 제12호에 따릅니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 46 | 일반방송의 작동 중에 비상방송이 작동하며 정상적으로 자동으로 전환되어 작동이 되는지 확인하는 시험은? | 전환 시험 | 작동 시험 | 예비 시험 | 점검 시험 |  | 1 | 일반방송의 작동 중에 비상방송이 작동하며 정상적으로 자동으로 전환되어 작동이 되는지 확인하는 시험은 전환 시험으로 일반방송 켜 놓고 자동화재 탐지설비의 감지기 작동하면 일반방송이 차단되고 10초 이내에 비상방송의 경보방송이 나오는지 확인하는 시험입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 47 | 비상방송에 있어서 확성기의 내용에 해당되지 않은 것은? | 음성 입력은 3W 이상이어야 한다. | 각 층마다 설치해야 한다. | 가변 저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 조절하는 장치이다. | 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평 거리가 25m 이하가 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치한다. |  | 3 | 확성기의 음성 입력은 3W 이상이어야 하고 각층마다 설치해야 합니다. 또한, 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평 거리가 25m 이하가 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 48 | 30층 이상의 건물에 경보하는 방식에 해당되지 않은 것은? | 2층 이상의 층에서 불이 나는 경우, 발화층·직상층 4개 층에 경보한다. | 1층에서 불이 나는 경우, 발화층·직상 4개 층 및 지하층에 경보한다. | 지하층에서 불이 나는 경우, 발화층·직상층 및 기타의 지하층에 경보한다. | 1층에서 불이 나는 경우, 발화층·직상층 및 지하층에 경보한다. |  | 4 | 2층 이상의 층에서 불이 나는 경우, 발화층·직상 4개 층에 경보하고 1층에서 불이 나는 경우, 발화층·직상 4개 층 및 지하층에 경보합니다. 그리고 지하층에서 불이 나는 경우, 발화층·직상층 및 기타의 지하층에 경보해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 49 | 가변 저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 조절하는 장치는 조작부이다. | O | X |  |  |  | X | 조작부는 비상방송설비를 제어하고 조작하기 위한 각종 장치가 있는 판넬을 말하며 가변 저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 조절하는 장치는 음량조정기입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 50 | 비상방송설비의 확성기 음성입력은 실내에 설치하는 것에 있어서는 최소 3W 이상이어야 한다. | O | X |  |  |  | X | 비상방송설비의 확성기 음성입력은 실내 1W이상, 실외 3W 이상이 되어야 한다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 51 | 전압 전류의 진폭을 늘려 감도를 좋게 하고 미약한 음성 전류를 커다란 음성 전류로 변화시켜 소리를 크게 하는 장치는? | [5 empty] | 증폭기 | 증폭기는 비상방송에 필요한 기기로서 전압 전류의 진폭을 늘려 감도를 좋게 하고 미약한 음성 전류를 커다란 음성 전류로 변화시켜 소리를 크게 하는 장치입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 52 | 방송으로 화재를 알려 피난 또는 초기 소화 활동을 용이하게 하기 위한 설비는? | [5 empty] | 비상방송 | 비상방송이란, 자동화재 탐지설비 등에 의해서 감지된 화재를 신속하게 소방대상물 내부에 있는 사람에게 방송으로 화재를 알려 피난 또는 초기 소화 활동을 용이하게 하기 위한 설비입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 53 | 전관방송 스피커의 분산방식의 장점에 해당되는 것은? | 방향감을 얻기 어렵다. | 명료도가 나빠진다. | 음향 레벨이 균일하다. | 공사비가 비싸다. |  | 3 | 전관방송 스피커의 분산방식은 음향레벨이 균일하며 잔향 시간이 긴 실에 좋고 소음레벨이 큰 장소에 좋습니다. 단점으로는 방향감을 얻기 어렵고 명료도가 나빠지며 공사비가 비쌉니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 54 | 콘형 스피커의 설치장소에 해당되지 않는 것은? | 콘형 스피커와 컬럼형 스피커를 음향용으로 복수 배치 형태인 프로시니엄형 스피커 사용 | 주로 옥외와 체육관 등으로서 대출력을 요구하는 장소에 설치 | 진동판이 직접 진동하여 음을 반사시키는 형태 | 옥내에만 사용 |  | 2 | 콘형 스피커는 진동판이 직접 진동하여 음을 반사시키는 형태로 콘형 스피커와 컬럼형 스피커를 음향용으로 복수 배치 형태인 프로시니엄형 스피커를 사용하며 옥내에만 사용합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 55 | 공동주택의 스피커의 선정 내용이 틀린 것은? | 일반 세대의 경우 단위 세대별 1개소, 복층형 등은 2개소 적용 | 설치는 벽면 매입형으로 1W 이상 사용 | 배선은 저독성 난연 폴리올레핀 절연 전선(HFIX) 사용 | 설치는 벽면 매입형으로 3W 이상 사용 |  | 4 | 일반 세대의 경우 단위 세대별 1개소, 복층형 등은 2개소 적용하며 설치는 벽면 매입형으로 1W 이상 사용합니다. 그리고 배선은 저독성 난연 폴리올레핀 절연 전선(HFIX) 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 56 | 옥외 스피커 선정의 방법이 옳은 것은? | 소음, 스피커 소리의 도통거리를 고려 | 내구성, 내수성이 요구될 시에는 트럼펫 스피커, 혼 스피커 등 사용 | 음량에 중점을 두는 경우는 천장 스피커, 칼럼 스피커 등 사용 | 청취범위를 고려하여 스피커의 방향만 결정 |  | 2 | 옥외 스피커는 소음, 스피커 소리의 도달거리를 고려하고 내구성·내수성이 요구될 시에는 트럼펫 스피커이나 혼 스피커 등을 사용합니다. 그리고 음질에 중점을 두는 경우는 천장 스피커, 칼럼 스피커 등을 사용하고 청취범위를 고려하여 스피커의 방향과 수를 결정합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 57 | 일반 세대의 경우 단위 세대별 1개소를 적용하고 복층형 등은 2개소를 적용하는 것은 공동 주택 스피커이다. | O | X |  |  |  | O | 공동 주택의 스피커는 일반 세대의 경우 단위 세대별로 1개소, 복층형 등은 2개소를 적용하며 벽면 매입형으로 1W 이상 사용하여 설치합니다. 그리고 배선은 저독성 난연 폴리올레핀 절연 전선(HFIX)을 사용합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 58 | 스피커 집중 방식 배치는 방향감을 얻을 수 있고 공사비가 적다는 장점이 있다. | O | X |  |  |  | O | 스피커 집중 방식 배치는 방향감을 얻을 수 있고 시간차가 없거나 적으며 공사비가 적다는 장점이 있습니다. 그러나 균일한 음암 레벨을 얻기 어렵고 잔향 시간이 긴 실에는 명료도가 나쁘며 소음 레벨이 크면 대출력이 필요하다는 단점도 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 59 | 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크거나 작게 조절 가능한 장치는? | [5 empty] | 음량조절기 | 전관 방송에서 음량조절기(attenuator)는 스피커의 출력 조절을 목적으로 하며 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크거나 작게 조절 가능한 장치입니다 | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 60 | 한 기관이나 건물의 전체를 대상으로 하는 방송 시스템은? | [5 empty] | 전관 방송 | 전관 방송은 한 기관이나 건물의 전체를 대상으로 하는 방송 시스템으로 시스템을 구성하는 입력부, 제어부, 증폭부, 출력부 전관 방송 설비로 학교, 관공서, 대형 빌딩, 항만, 공항 등에 설치되는 방송시스템입니다. | 정오답 | 5