## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 물리적 처리시설의 공정별 적용사항으로 적합하지 않은 것은 무엇인가? | 스크리닝 : 큰 부유물(나무조각, 비닐, 천조각 등) 제거 | 파쇄 : 처리약품과 폐수가 잘 혼합되도록 교반 | 침전지 : 침전성 고형물을 제거, 슬러지 농축 | 유량균등조 : 유량 및 BOD에 대한 농도 및 부하량을 일정하게 유지 |  | 2 | 파쇄는 큰 부유물을 균등한 크기로 분쇄하는 것이다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
1 | 선다형 | 2 | 수중 불순물에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은 무엇인가? | 침전 가능한 고형물과 침전 불가한 고형물로 분류 가능하다. | 토양 침식, 유기물, 식물의 부패, 동물의 배설물 등을 지칭한다. | 침전 가능 고형물은 0.01mm이하 고형물로 중력에 의해 가라앉기 어렵다. | 침전 불가 고형물을 처리시 박테리아, 미세 점토로 처리한다. |  | 3 | 침전 가능 고형물은 0.01mm 이상 고형물로 중력으로 제거 가능하다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
1 | 선다형 | 3 | 물리적 처리 대상 물질에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가? | 콜로이드 입자는 전기적 불균형인 제타전위를 일으킨다. | 콜로이드 입자는 쉽게 뭉쳐져서 제거하기 어렵다. | 용존 물질은 가수분해시 반데르발스 힘으로 결합한다. | 용존 물질은 중력으로 제거한다. |  | 1 | 콜로이드 입자는 전기적 불균형인 제타전위를 일으킨다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
1 | 선다형 | 4 | 스크린의 기능으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 큰 부유, 고형물질을 제거해 펌프 등의 손상과 폐쇄를 방지한다. | 스크린은 형태에 따라 봉 스크린, 격자 스크린, 망 스크린으로 분류 가능하다. | 유입폐수의 흐름방해와 스크린 전후 수위차가 크게 되어 펌프 효율의 이상저하가 발생한다. | 스크린은 침사지 후방에 설치하며, 조목스크린과 세목스크린의 뒤에 설치한다. |  | 4 | 스크린은 침사지 전방에 설치하며, 조목스크린은 세목스크린의 앞에 설치한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
1 | 선다형 | 5 | 침사지 및 유량조정조에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은 무엇인가? | 침사지는 폐·하수 내 자갈, 모래에 의한 기계류의 불필요한 마모, 파손을 방지한다. | 침사지는 수평류식, 폭기식, 사이클론식 침사지로 나뉜다. | 유량조정조는 스크린 뒤, 1차 침전지 앞에 설치한다. | 유량조정조의 크기는 유입폐수 변동 형태에 따라 정한다. |  | 3 | 침사지가 스크린 뒤, 1차 침전지 앞에 설치한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
1 | 진위형 | 6 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 침전지는 폐수의 부유물질 중에서 중력에 제거될 수 있는 침전성 고형을 제거한다. | [5 empty] | O | 침전지는 폐수의 부유물질 중에서 중력에 제거될 수 있는 침전성 고형을 제거한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
1 | 진위형 | 7 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 부상조를 통해 물보다 비중이 큰 물질을 분리한다. | [5 empty] | X | 폐수 중 용해되지 않은 물질로 물보다 비중이 작은 부유성 물질을 부상 및 분리한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
2 | 선다형 | 8 | 침사지에 사용되는 스크린의 분류로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 스크린의 적용처별 분류 | 스크린 재질별 분류 | 스크린 장치의 종류별 분류 | 스크린 크기별 분류 |  | 1 | 스크린의 적용처는 여러 스크린의 사용이 겹치는 경우가 많으므로 적합한 분류법으로 보기 어렵다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
2 | 선다형 | 9 | 초미세스크린에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 속도조절 및 연속적 역세척이 가능하다. | 스크린 사이의 순간격은 0.5mm이하이다. | 2차 침전지 및 안정화지의 유출수내 고형물제거에 사용된다. | 손실수두가 확보되는 처리장에서 주로 사용한다. |  | 4 | 손실수두가 확보되는 처리장에서 사용되는 것은 미세스크린이다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
2 | 진위형 | 10 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 미세스크린은 수동 제거식과 기계식 제거 스크린으로 분류된다. | [5 empty] | X | 미세스크린은 고정식(경사식) 쐐기철망형 스크린, 드럼식(회전식) 스크린, 수평식(계단식) 왕복스크린으로 분류된다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
2 | 진위형 | 11 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 유입수질의 개선을 위해 유량변동에 따른 유량조정조의 탄력적 운영이 필요하다. | [5 empty] | O | 유입수질의 개선을 위해 유량변동에 따른 유량조정조의 탄력적 운영이 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침사지 운전하기 (2301010215_18v1.1)
3 | 선다형 | 13 | 침전의 4가지 형태에 속하지 않는 것은 무엇인가? | 독립침전 | 분산침전 | 지역침전 | 압축침전 |  | 2 | 침전의 4가지 현태는 독립침전, 응집침전, 지역침전, 압축침전이다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
3 | 선다형 | 14 | 침전의 형태에 대한 설명으로 맞게 짝지어지지 않는 것은 무엇인가? | 독립입자 : 고형물의 함량이 높은 현탁액에서의 침강 | 응집 : 입자 질량증가로 침강속도가 빨라짐 | 간섭지역 계면 : 침강집단 상부에 액-고형물의 계면 형성 | 압밀 : 입자의 농도가 아주 커서 구조물의 형성시 침강 |  | 1 | 독립입자는 고형물이 낮은 현탁액에서 침강한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
3 | 선다형 | 15 | 침전공정의 설계목표로 적합하지 않은 것은 무엇인가? | 부유물질의 50~70%를 중력 침강 통한 제거 | 활성 슬러지 침전지에서 미생물 플록의 제거 | 침전 불가능한 고형물의 농축으로 생물학적 처리공정 제거 | 운반 및 처리 용이한 농도의 슬러지 생산 |  | 3 | 침전가능한 고형물 제거로 생물학적 처리공정 부하 감소를 목표로 한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
3 | 선다형 | 16 | 침전지에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 1차 침전지는 스크린과 침전지 다음에 생폐수로부터 침강성 고형물의 제거 위해 설치 | 1차 침전지는 현탁물의 50∼65%와 BOD의 25∼40% 제거 가능 | 2차 침전지는 활성 슬러지 반응조 등 생물학적 반응장치 뒤에 설치함 | 1차 침전지의 침강형태는 제2형~4형에 해당 |  | 4 | 1차 침전지의 침강형태는 제1형~2형에 해당한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
3 | 진위형 | 17 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 장방형 침전지의 설계에 사용되는 자료로 깊이, 직경, 바닥기울기, 이동속도가 필요하다. | [5 empty] | X | 장방형 침전지의 설계에 사용되는 자료로 깊이, 길이, 넓이, 이동속도가 필요하다. 깊이, 직경, 바닥기울기, 이동속도는 원형 침전지 설계에 사용되는 자료이다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
3 | 진위형 | 18 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 침전공정의 운영효율을 계산하기 위해 수중 입자가 침강 중력과 부력 및 액체의 점성으로 인한 마찰저항이 서로 영향 미쳐서 등속도로 침강한다는 가정이 필요하다. | [5 empty] | O | 침전공정의 운영효율 계산시 다음과 같은 가정이 필요하다. - 액체중에 있는 1개의 미립자가 침강과정에서 크기, 형태, 중량 불변 - 레이놀즈 수(Reynolds Number)가 0.5보다 작을 경우 성립 - 침전지에서 유속이 작기 때문에 스토크스(Stokes)법칙으로 입자 침강속도 계산 - 수중 입자가 침강 중력과 부력 및 액체의 점성으로 인한 마찰저항이 서로 영향 미쳐서 등속도로 침강 | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
4 | 선다형 | 20 | 하수 슬러지 특성으로 적절치 못한 것은 무엇인가? | 대량, 집중 발생으로 수거가 용이하다. | 함수율이 높아 매립작업에 불리하다. | 다른 폐기물에 비해 발열량이 높다. | 유해성분의 함량이 비교적 낮다. |  | 3 | 다른 폐기물에 비해 발열량이 낮다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
4 | 선다형 | 21 | 슬러지의 종류별 특성에 대한 설명으로 적절치 못한 것은 무엇인가? | 생슬러지의 고형물의 농도는 탈수슬러지와 비슷한 수준이다. | 잉여슬러지는 2차 침전지에 침전된 슬러지이다. | 혼합슬러지는 농축전 분배조에 혼합시 생성된다 | 소화슬러지는 혐기성 및 호기성 소화에서 농축·분해를 통해 제작된다. |  | 1 | 탈수슬러지의 고형물 농도(20~40%)는 모든 슬러지중에 가장 높으며 생슬러지(2~10%) 대비 최소 2배 이상이다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
4 | 선다형 | 22 | 하수 슬러지의 최종 처리를 위한 고려인자 중 적절치 못한 것은 무엇인가? | 슬러지내 수분 함량 | 증발 잔류물의 중량비 | 슬러지 입자의 입경 | 슬러지의 부피 |  | 4 | 슬러지의 부피는 슬러지 처리시 고려인지가 아니다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
4 | 진위형 | 23 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 부상분리공정에서 부유물질은 주로 물에 용해되는 무기물(영양염)과 유기물을 뜻한다. | [5 empty] | X | 부유물질은 물에 용해되지 않는 폐수내 물보다 가벼운 물질(부유 고형물, 유지류(유기성 고형물질), 미생물 슬러지 등)을 뜻한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
4 | 진위형 | 24 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 부상분리공정의 방식으로 공기부상, 용존공기부상, 진공부상이 있다. | [5 empty] | O | 부상분리공정의 방식으로 공기부상, 용존공기부상, 진공부상이 있다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
4 | 단답형 | 25 | 다음에서 설명하는 기계는 무엇인가? 본 기계의 역할은 침전 슬러지의 장시간 체류 부패현상 방지와 유효 침전구역 확장 위한 슬러지 제거이다. | [5 empty] | 슬러지 수집기 | 슬러지 수집기의 기능은 다음과 같다. - 침전 슬러지의 장시간 체류 부패현상 방지 - 유효 침전구역 확장 위한 슬러지 제거 | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 침전지 운전하기 (2301010215_18v1.2)
5 | 선다형 | 26 | 기능성 분리막을 이용한 수처리 단위공정에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은 무엇인가? | 1차수의 제조를 위해 주로 역삼투 장치를 이용한다. | 2차수의 제조를 위해 나노막 장치를 사용한다. | 3차수의 제조를 위해 한외여과 장치, 이온교환 장치를 사용한다. | 1~3차수는 전기전도도를 통해 분류할 수 있다. |  | 1 | 2차수의 여과를 위해 주로 역삼투 장치를 이용한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
5 | 선다형 | 27 | 오염될 물의 전처리 필요성에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은 무엇인가? | 원수 내 막 오염물질을 효과적으로 제거 못할 경우 전체공정의 비효율적 운전이 초래된다. | 처리수의 생산능력은 막의 수명과 반비례한다. | 막 오염에 의한 파울링(Fouling)을 효과적으로 제어할 수 있다. | 막면에서의 스케일링(Scaling)을 방지할 수 있다. |  | 2 | 오염물질은 처리수의 생산능력 저하와 운전비용 상승 원인이 되어 막의 수명을 단축한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
5 | 선다형 | 28 | 전처리에 영향을 주는 오염물질에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 미생물 플록 및 배관 내벽에 형성된 고형물은 불용성이다. | 불용성 고형물을 제거한 1차 침전지후 처리수는 바로 재이용할 수 없다. | 미생물 대사과정 및 하수 분해 과정에서 용존성 유기물질이 발생한다. | 용존성 무기물질은 양이온 등 경도 유발물질 및 실리카를 지칭한다. |  | 2 | 불용성 고형물을 제거한 1차 침전지후 처리수는 바로 재이용할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
5 | 진위형 | 29 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 막 여과수는 정수용 막을 여재로 물을 통과시키고 불순물을 제거해 정수한 물이다. | [5 empty] | O | 막 여과수는 정수용 막을 여재로 물을 통과시키고 불순물을 제거해 정수한 물이다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
5 | 단답형 | 30 | 용액 쪽에 정방향의 삼투압보다 더 큰 압력 작용시 삼투압 방향이 역으로 작용하는 원리를 이용해 용액 농축 및 분리하는 막 여과 공법은 무엇인가? | [5 empty] | 역삼투막법 | 역삼투막법은 용액 쪽에 정방향 삼투압보다 더 큰 압력 작용시 삼투압 방향이 역으로 작용하는 원리를 이용해 용액 농축 및 분리하는 막 여과 공법이다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
6 | 선다형 | 31 | 분리막 모듈의 역할로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 단위부피당 단면적 최대화 통해 충전 밀도 키울 수 있음 | 역삼투압 공정의 고압 조업 모듈로 공급되는 공급수, 투과액과 농축액 등 혼합을 방지하도록 함 | 분리막 표면 잔류 염 및 오염이 방지됨 | 분리막의 흐름 최적화 통한 장시간 일정 투과 성능 유지함 |  | 3 | 분리막 표면 잔류 염 및 오염 흐름이 최적화 되도록 하여 장기간 일정투과 성능을 유지하도록 한다. 잔류 염 및 오염을 완전히 방지할 수 없다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
6 | 선다형 | 32 | 멤브레인 모듈에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 평판형 모듈은 역삼투, 전기투석, 소규모 한외여과 시스템에 사용된다. | 관형 모듈은 농도 분극 및 오염(Fouling)에 대한 저항성이 크다. | 중공사 모듈의 막 외면에 그물형태 간극자 적층후 롤케익형태로 제작한다. | 나권형 모듈의 간극자는 난류 촉진기능을 한다. |  | 3 | 중공사 모듈은 막표면의 이온화 염의 농도가 수배로 증가해서, 이로 인한 석출이 가능하다. 나권형 모듈의 막의 외면에는 그물형태의 간극자(Spacer) 적층후 롤케익(Roll Cake) 형태로 제작한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
6 | 선다형 | 34 | 분리막 성능검사 중 막 완결성 검사에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 수처리중 오염물질 제거능 유지 통해 막모듈특성에 적합한 완결성 검사의 개발 및 최적화하는 것이 목적이다. | 직접 완결성 검사는 무기화합물의 누출 위험성 파악을 위한 것이다. | 성능검사 중 압력감쇄검사, 표지 기반 검사, 진단검사 등이 있다. | 압력감쇄검사을 위해 감도한계, 감도, 검사빈도 및 검사절차 정립이 필요하다. |  | 2 | 직접 완결성 검사를 통해 막여과시스템의 손상에 의한 미생물 누출 위험성 파악 가능하다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
6 | 진위형 | 33 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 수처리 공정 중 분리막의 오염은 거대 용질 및 입자 사이의 특정한 물리적·화학적 상호 작용 인해 발생한다. | [5 empty] | O | 수처리 공정 중 분리막의 오염은 거대 용질 및 입자 사이의 특정한 물리적·화학적 상호 작용 인해 발생한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
6 | 진위형 | 34 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 막오염의 저감을 위해 분리막 모듈의 Geometry 조절, 경계층 제거 및 온도조절, 막 관내 흐름 조절이 필요하다. | [5 empty] | O | 막오염의 저감인자에는 분리막 모듈의 Geometry 조절, 경계층 제거 및 온도, 막 관내 흐름 조절이 있다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
7 | 선다형 | 35 | 배출수에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 세척 배출수는 폐수 처리 과정에서 소화 슬러지의 세척 후 배출된다. | 계열별 목표처리수량과 관계없이 순차적 약품 세정이 진행된다. | 배출수의 세정시 막여과시설의 원수 내 오염물질 유입에 따른 막오염의 발생과 막간차압이 상승할 수 있다. | 물리적 세척시 막 여과유속의 1.5배로 진행한다. |  | 2 | 계열별 목표처리수량을 만족시키지 못했을 경우, 각 계열별 순차적으로 약품 세정이 진행된다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
7 | 선다형 | 36 | 분리막 공정 중 투과율의 감소현상에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 투과율 감소는 주로 막의 파울링(Fouling)과 농도 분극 현상에 기인한다. | 농도 분극 현상은 여과 진행 따른 용질의 막표면 농축에 의해 막 공급수 농도보다 높게 되어서 발생한다. | 막의 파울링(Fouling)에 의해 투과율 감소 및 막의 특성변화가 발생한다. | 분극 현상 발생시 막표면 용질농도 증가로 유효압력 및 투과율이 증가한다. |  | 4 | 용액의 막 통과시 막표면에서 용질 농도증가와 함께 유효압력 및 투과율이 감소한다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
7 | 진위형 | 37 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 막 특성변화는 용액의 농도, pH, 운전조건 등에 의해 좌우된다. | [5 empty] | O | 막 특성변화는 용액의 농도, pH, 운전조건 등에 의해 좌우된다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
7 | 진위형 | 38 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 막 세척공정은 세척시 흐름인자, 전처리, 세척 수질들을 고려해 정해진다. | [5 empty] | O | 막 세척공정은 세척시 흐름인자, 전처리, 세척 수질들을 고려해 정해진다. | 정오답 | 5 |  | 물리적 처리공정 운전 (2301010215_18v1) | 막분리 공정 운전하기 (2301010215_18v1.3)
8 | 선다형 | 39 | 폐수의 중화처리 공정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 폐수 공정에 따라 혼화지에 모아서 액성 안정화가 필요하다. | 산성 또는 알칼리성 폐수는 시설 및 시설물을 부식시킬 수 있다. | 폐수내 함유이온을 녹이는 방식을 통해 pH를 조절한다. | pH에 따라 사용 응집제를 달리해서 효율이 달라진다. |  | 3 | 함유 이온(Fe3+, Fe2+, Cu2+, Mn2+,Cd2+, Mg2+ 등)의 수산화물 석출 침전 등을 통해 pH를 조절한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
8 | 선다형 | 40 | 산성폐수의 중화처리 공정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 알칼리 중화제를 투입해 폐수를 수질기준에 부합하게 조정한다. | 폐수의 pH 차이를 이용 금속을 이온으로 용해해, 제거한다. | 응집제의 적합한 pH 영역을 위한 조절이 필요하다. | 생물학적 처리를 위한 전처리 pH 조절이 필요하다. |  | 2 | pH에 따른 용해도 차를 이용해 금속이온(Fe3+, Fe2+, Cu2+, Mn2+,Cd2+, Mg2+ 등)을 수산화 금속으로 응집·침전한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
8 | 선다형 | 41 | 도금폐수의 중화처리 기술에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 생물학적인 방법을 통해 도금폐수내 크롬을 처리한다. | 알칼리성 염소주입법을 통해 폐수내 시안을 산화시킨다. | 산성조건에서 FeSO4를 사용해 크롬폐수를 중화한다. | 시안, 크롬폐수의 타 금속이온을 혼합한 폐수로 최종 처리한다. |  | 1 | 물리화학적 방법을 통한 도금폐수 내 독성물질(시안화합물, 크롬 등)을 처리한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
8 | 진위형 | 42 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 화학적 처리 시설의 약품 및 사용량 산출시 사용 약품 농도 및 소독법을 참고한다. | [5 empty] | O | 화학적 처리 시설의 염소 요구량 및 염소 소비량 파악을 통해 최적 약품 사용량을 산출할 수 있다. 이때, 음용수의 잔류 염소 농도, 염소 소독법, 유리잔류 염소에 의한 소독법을 참고한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
8 | 진위형 | 43 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 염소 소독용 중화설비 설계시 염소 검출, 중화 및 흡수용 약품류를 비치해야 한다. | [5 empty] | O | 염소 소독용 중화설비 설계시 염소 검출, 중화 및 흡수용 약품류를 비치해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
9 | 선다형 | 46 | 폐수의 중화 후 처리공정에서 유입수의 처리에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 유입수는 여과과정에서 부유물의 제거가 필요하다. | 유입수의 방류조로 이동시 액성은 크게 상관이 없다. | 폐수저조에서 중화처리방법은 급속반응조와 유사하다. | 탈화폐수 중화처리시 수산화 나트륨을 이용해 중화 및 폭기 진행한다. |  | 2 | 여과과정후, 부유물이 제거된 유입수는 방류수조로 이동시 일정 pH로 어느정도 맞춰야 한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
9 | 선다형 | 47 | 중화처리 공정에 대한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇인가? | 중화처리 공정은 변경이 어렵다. | 산성 폐수 중화제인 수산화 나트륨에 의해 설비가 손상될 수 있다. | 중화제에 의해 작업자는 유해환경에 노출될 수 있다. | 수산화 나트륨은 비교적 비용이 드는 중화제에 속한다. |  | 1 | 중화처리 공정 및 사용 중화제의 개선이 지속적으로 이뤄지고 있다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
9 | 선다형 | 48 | 폐수의 중화처리 공정 개선에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 1차 처리를 강염기성으로, 2차 처리를 약염기성 화학약품을 이용해 처리한다. | 고가 중화제(수산화나트륨)를 적게 사용해 경제성을 개선할 수 있다. | 강염기성 약품 사용 저감을 통해 시설 손상을 저감할 수 있다. | 2차처리시 강염기 화학약품을 단시간 사용처리한다. |  | 1 | 1차 처리를 약염기성 화학약품을 이용하고, 2차처리를 강염기성 중화약품을 이용해 처리한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
9 | 진위형 | 49 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 폐황산의 중화처리시 사용 중화제로 나튜륨 및 칼륨 화합물을 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | 폐황산의 화학적 처리시 중화제로 나트륨화합물(수산화 나트륨, 탄산 나트륨 등), 칼슘화합물(산화 칼슘, 수산 화칼슘, 탄산 칼슘 등)을 사용할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
9 | 진위형 | 50 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 폐황산은 유해하나 폐황산의 중화제는 유해하지 않다. | [5 empty] | X | 폐황산뿐만 아니라 중화제도 용해도, 취급용이성 및 경제적 효율성에 관련해 수질오염을 야기시킬 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 중화공정 운전하기 (2301010216_18v1.1)
10 | 선다형 | 52 | 수처리제에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 수처리제로 알칼리제, 분말활성탄, 응집보조제 등이 있다. | 수처리제 상호간 영향 고려해 투입하는 것이 효율이 높다. | 수처리제로 사용되는 분말활성탄은 응집제와 동시 투입시 효율이 가장 우수하다. | 응집제와 함께 투입시 주입량과 주입시간을 고려해야한다. |  | 3 | 수처리제로 사용되는 분말활성탄은 응집제와의 순차적투입시 효율이 가장 우수하다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
10 | 선다형 | 53 | 혼화·응집 공정 중 수질변화에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 수질변화 발생 중 대표적은 것으로 탁도변화, 수온변화, 수질변화가 있다. | 탁도변화에 대한 대처 방안으로 응집제 주입량변화와 응집 보조제 사용이 있다. | 수온변화는 응집지의 플로큐레이터 속도변화로 제어가능하다. | 수질변화는 서서히 변화 발생이 가장 큰 문제이다. |  | 4 | 갑작스럽게 발생하는 수질변화가 가장 큰 문제이다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
10 | 선다형 | 54 | 혼화지 내 수질변화 제어에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 혼화지 형상의 개선은 체류시간을 단축시켜, 수처리 효율에 불리하다. | 교반탱크 방식은 혼화지내 교반기를 설치해 혼화한다. | 관내 혼합 방식은 혼화효율이 높고, 유지관리비가 적게 소요된다. | 공기혼합 방식도 혼화지내 수질변화 제어에 사용된다. |  | 1 | 혼화지 형상의 개선은 교반강도를 강화하고 체류시간을 단축시켜 수처리 효율을 개선하고 동력절감에 유리하다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
10 | 진위형 | 55 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 플록의 형성 및 성장은 교반 통한 입자가 충돌결합을 통해 침전가능한 입경, 밀도 강도 플록을 통해 이뤄진다. | [5 empty] | O | 플록의 형성 및 성장은 교반 통한 입자가 충돌결합을 통해 침전가능한 입경, 밀도 강도 플록을 통해 이뤄진다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
10 | 진위형 | 56 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 상수도시설기준으로 수처리 설계시 교반강도 및 체류시간에 대한 고려가 필요하다. | [5 empty] | O | 상수도시설기준으로 수처리 설계시 교반강도 및 체류시간에 대한 고려가 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
11 | 선다형 | 59 | 완속여과의 문제점에 대해 적절치 않은 것은 무엇인가? | 응집침전을 통해 탁도를 저감할 수 있다. | 원수 탁도가 30NTU 이상 될 경우, 여과층이 빨리 막힌다. | 급속 여과시설에 응집용 약품이 필요하다. | 완속여과의 응집용 약품으로 응집제, pH 조정제, 응집보조제를 사용한다. |  | 3 | 완속여과시설에서 응집용 약품과 주입설비가 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
11 | 선다형 | 60 | 응집용 약품에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 응집제는 현탁물질을 플록 형태로 응집시켜 침전 여과하기 위해 사용한다. | pH 조정제는 원수의 pH를 조정하기 위해 사용한다. | 응집보조제는 플록 형성과 침전 및 여과효율 향상을 위해 응집제와 함께 사용한다. | 응집용 약품은 주입 후 외관에서 지장 없는지는 확인사항이 아니다. |  | 4 | 응집용 약품 사용시 주입 후 외관·독성에서 지정이 없는지 확인해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
11 | 선다형 | 61 | 약품 주입에 의한 응집에 대한 설명 중 적절치 않은 것은 무엇인가? | 약품 주입률은 자 테스트(Jar-Test)로 결정한다. | 약품 주입량은 설비용량과 관련이 없다. | 응집용 약품 주입설비는 사용량을 고려해 적절용량을 사용한다. | 응집용 약품 설비의 주입방식은 약품성질과 상태 및 처리 수량에 따라 알맞은 방식을 선정한다. |  | 2 | 약품 주입량은 설비용량의 결정에 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
11 | 선다형 | 62 | pH 조정제의 사용조건에 대해 적절치 않은 것은 무엇인가? | pH 조정제의 주입률은 여과방식과 관련이 있다. | pH 조정제의 농도는 용해나 희석시 주입량과 취급상 용이함 고려해 결정한다. | pH 조정제의 주입량은 처리수량과 주입률로 산출 가능하다. | pH 조정제의 주입지점은 응집제 주입지점의 상류측이다. |  | 1 | pH 조정제의 주입률은 알칼리도, pH 및 응집제 주입률 등을 참고해 결정 한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
11 | 진위형 | 63 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 플록 형성지의 기능은 혼화지와 침전지 사이에 위치하며 응집되는 물질을 더 큰 덩어리로 만든다. | [5 empty] | O | 플록 형성지의 기능은 혼화지와 침전지 사이에 위치하며 응집되는 물질을 더 큰 덩어리로 만든다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
11 | 진위형 | 64 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 플록 형성의 성장을 위해 기계식 교반 및 우류식 교반이 필요하다. | [5 empty] | O | 응집된 미소플록를 크게 성장시키기 위해 적당한 기계식 교반 및 우류식 교반 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
11 | 단답형 | 65 | 현탁물질이나 플록을 중력침강작용으로 제거하고 후속 여과지의 부담을 경과시키는 역할을 하는 것은 무엇인가? | [5 empty] | 침전지 | 현탁물질이나 플록을 중력침강작용으로 제거하고 후속 여과지의 부담을 경과시키는 역할을 하는 것은 침전지이다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | 약품응집처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.2)
12 | 선다형 | 66 | 오존 발생기의 특성에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 공급 원료 가스에 따라 공기 원료 및 산소 원료 방식으로 나뉜다. | 산소 원료 방식에서 액체 산소 공급 방식은 경제성이 높다. | 공기 원료 방식에서 발생용량은 압축기 압력에 정비례한다. | 중주파수(400~1500Hz) 오존 발생기는 소비전력이 적고 가장 많이 사용되고 있는 종류이다. |  | 3 | 공기원료 방식에서 발생용량은 압축기 압력이 클수록 작아진다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | AOP 처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.3)
12 | 진위형 | 67 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 지하오존 설비실의 유지 관리 위해 자연 환기가 부족시 강제환기를 시행해야 한다. | [5 empty] | O | 지하오존 설비실의 유지 관리 위해 자연 환기가 부족시 강제환기를 시행해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | AOP 처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.3)
12 | 진위형 | 68 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 오존 발생기 유지 관리시 입구압력의 상승 및 저하를 점검해야 한다. | [5 empty] | O | 오존 발생기 유지 관리시 입구압력의 상승 및 저하를 점검해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | AOP 처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.3)
12 | 단답형 | 69 | 배오존 배출 설비 유지 관리용 점검 항목은 무엇인가? | [5 empty] | 배기 오존 농도의 상승, 배기오존농도상승 | 배오존 배출 설비 유지 관리용 점검 항목은 배기 오존농도의 상승이다. | 2개중 1개 작성 | 5 |  | 화학적 처리공정 운전 (2301010216_18v1) | AOP 처리공정 운전하기 (2301010216_18v1.3)
13 | 선다형 | 70 | 생물학적 활성 슬러지법에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 활성 슬러지법은 폐수 및 활성 슬러지 혼합물을 생물학적으로 처리하는 수처리 방법이다. | 활성 슬러지 공정 설계시, 포기시간, 고형물 체류시간, MLSS, 슬러지 반송률, F/M, 운전온도, 침전 슬러지 농도 등을 고려해야한다. | 활성 슬러지는 혐기성 미생물을 주로 함유한다. | 활성 슬러지 포기조 설계시 슬러지 생산량과 산소요구량을 고려해 고형물 체류시간을 결정해야 한다. |  | 3 | 활성 슬러지는 호기성 미생물을 함유한 슬러지이다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
13 | 선다형 | 71 | 활성 슬러지 공정의 설계 및 운전인자에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | F/M 비는 포기 탱크내 혼합액 부유물질 1kg 당 유입되는 BOD로 정의된다. | BOD 용적부하는 포기조 유입 BOD로 정의된다. | MLVSS는 폭기조 혼합액 중 휘발성 부유물을 지칭한다. | 폭기조내 부유현탁물(MLSS)은 통상 여름이 겨울보다 높게 운전된다. |  | 4 | 폭기조내 부유현탁물(MLSS)은 통상 겨울이 여름보다 높게 운전된다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
13 | 선다형 | 72 | 생물학적 처리에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 부유생물 이용 처리법은 혐기성 미생물을 이용한 처리방법이다. | 산화지법은 부유생물을 이용해 처리방법이다. | 담체이용공법은 부유생물/생물막을 이용한 처리방법이다. | 접촉산화법은 생물막을 이용한 처리방법이다. |  | 1 | 부유생물 이용 처리법은 호기성 미생물을 이용한 처리방법이다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
13 | 선다형 | 73 | 생물학적 처리 시설 메커니즘에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 표준활성 슬러지법 통해 침전가능 부유물과 용해성 유기물을 제거할 수 있다. | 활성 슬러지법에서 F/M비가 작을 수록 슬러지 팽화가 발생한다. | 활성 슬러지법에는 세균, 원생 동물 및 윤충류 등이 활용된다. | 유기물질량과 미생물량의 간 평형관계 유지가 필요하다. |  | 2 | 활성 슬러지법에서 F/M비가 클수록 슬러지 팽화가 발생한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
13 | 진위형 | 74 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 생물반응조는 혐기성조, 무산소조, 호기성 조로 나뉜다. | [5 empty] | O | 생물반응조는 혐기성조, 무산소조, 호기성 조로 나뉜다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
13 | 진위형 | 75 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 연속 교반 반응조는 압출류형 반응조 대비 충격부하나 부하변동에 강하다. | [5 empty] | O | 연속 교반 반응조는 압출류형 반응조 대비 충격부하나 부하변동에 강하다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
14 | 선다형 | 76 | 활성 슬러지법의 운전인자별 특성에 대한 설명으로 적절치 않은것은 무엇인가? | 미생물 농도는 활성 슬러지 부유물 농도를 측정에 사용된다. | 슬러지 지표를 통해 잉여 슬러지 발생량을 파악할 수 있다. | 용존산소는 유입 하수량 및 수질변동에 따라 변한다. | 필요 산소량은 미생물의 호흡 및 질산화에 필요 산소량의 계산시 고려해야 한다. |  | 2 | 슬러지 지표를 통해 활성 슬러지의 침강성을 표시할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
14 | 선다형 | 77 | 생물학적 처리 공정의 설계 조건에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 장기 폭기법은 생물학적 처리공정의 대표적 적용 공법이다. | 생물학적 처리공정을 통해 표준 활성 슬러지 공법의 처리효율이 향상될 수 있다. | 단위공정 결정시 원수의 수질 및 예측 원수량 등을 기준으로 최적 설계인자를 도출할 수 있다. | 시행착오 및 반복실험을 줄이는 것이 공정효율의 극대화에 도움이 된다. |  | 4 | 각 단위 공정의 최적운전 도출 및 공정효율 극대화를 위해 반복적 실험과 시행착오가 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
14 | 선다형 | 78 | 활성 슬러지의 생물상에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 활성 슬러지의 세균류들은 오폐수 내 유기물을 무기물로 분해 및 안정화하는 역할을 한다. | 원생 동물의 양을 바탕으로 활성 슬러지의 상태를 판단할 수있다. | 원생 동물의 활동과 세균활동은 연관관계가 없다. | 활성 슬러지내 세균류를 통해 침강성이 양호한 플록을 형성할 수 있다. |  | 3 | 세균류-원생 동물의 먹이 사슬 관계가 있으므로 원생 동물의 활동은 세균의 활동과 관련이 있다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
14 | 진위형 | 79 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 활성 슬러지법의 설계 지표 분석에 F/M비, SRT(고형물체류시간), HRT(수리학적 체류시간) 등이 활용된다. | [5 empty] | O | 활성 슬러지법의 설계 지표 분석에 F/M비, SRT(고형물체류시간), HRT(수리학적 체류시간) 등이 활용된다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
14 | 진위형 | 80 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 표준 활성 슬러지법 통해 운전인자 설계시 SRT는 5~15day이다. | [5 empty] | O | 표준 활성 슬러지법 통해 운전인자 설계시 SRT는 5~15 day이다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
14 | 단답형 | 81 | 다음에서 설명하는 운전인자에 대해 답하시오. 물 또는 용액에 녹아 있는 분자상태 산소와 관련 있음 | [5 empty] | 용존산소, 용존산소(DO) | 물 또는 용액에 녹아 있는 분자상태 산소를 용존산소라고 한다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
15 | 선다형 | 82 | 생물학적 처리공정의 특징에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 유입수의 성상변화에 매우 민감하며, 처리효율에 영향을 준다. | 폐수 성상에 따라 형성되는 미생물 군집의 구조와 밀도를 파악할 수 있다. | 계절에 따라 오·폐수의 성상 및 수온이 변화한다. | 계절에 따른 방류수 내의 BOD농도 변화는 없다. |  | 4 | 계절에 따라 방류수의 수온이 변화하므로 이에 따른 BOD 농도도 변화한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
15 | 선다형 | 83 | 생물학적 공정의 계절적 특징에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 계절변화로 인한 수온 변화에 매우 민감하다. | 1차 침전지 유출수에서 봄철 및 겨울철의 BDOC 차이는 매우 크다. | 유기 탄소원 농도는 계절적으로 부하량이 변화한다. | 계절에 따라 공정에 따른 BOD 농도의 성능차이가 발생할 수 있다. |  | 2 | 1차 침전지 유출수에서 봄철 및 겨울철의 BDOC 차이는 그리 크지 않다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
15 | 선다형 | 84 | 생물학적 활성 슬러지 공법에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 포기조 혼합액의 색상변화 바탕으로 용존산소(DO)농도 확인이 가능하다. | 불안정한 수면 난류 및 물의 상승 통해 포기조의 이상을 파악할 수 있다. | 포기조 표면에 흰 거품의 발생은 SRT가 늘어났기 때문이다. | 두꺼운 갈색 거품 발생은 SRT가 너무 길기 때문이다. |  | 3 | 포기조 표면에 흰 거품이 발생한 것은 SRT가 너무 짧거나 경성세제를 포함하기 때문이다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
15 | 진위형 | 85 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 활성 슬러지 팽화시 포기시간 연장 및 반송 슬러지 재폭기를 해야 개선할 수 있다. | [5 empty] | O | 활성 슬러지 팽화시 포기시간 연장 및 반송 슬러지 재폭기를 해야 개선할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
15 | 진위형 | 86 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 활성 슬러지 플록의 파괴는 과잉 산화와 BOD 저하가 원인이다. | [5 empty] | O | 활성 슬러지 플록의 파괴는 과잉산화와 BOD 저하가 원인이다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
16 | 선다형 | 89 | 질소·인에 기인 오염물질의 주원인이 아닌 것은 무엇인가? | 농업용 비료 | 사람이나 가축의 분뇨 | 석탄 | 합성세제 |  | 3 | 석탄은 질소, 인 기인 오염물질의 주원인에 해당하지 않는다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
16 | 선다형 | 90 | 생물학적 처리에 이용되는 미생물에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 생물학적 처리에 이용되는 미생물은 호흡방식 및 탄소원에 따라 분류가 가능하다. | 탄소원에 따라 분류시 자가영양 미생물은 유기 탄소를 주 탄소원으로 사용한다. | 호흡방법 따라 호기성, 준혐기성, 혐기성으로 분류 가능하다 | 탄소원 따라 자가영양 및 종속영양 미생물로 분류 가능하다. |  | 2 | 탄소에 따라 분류시 자가영양 미생물은 탄산염을 주 탄소원으로 사용한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
16 | 선다형 | 91 | 생물학적 질산화의 영향인자로 분류하기에 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 기질의 농도 | 온도 | 용존질소 | pH |  | 3 | 생물학적 질산화 영향인자는 기질의 농도, 온도, pH, 용존산소이다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
16 | 진위형 | 92 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 단일 반응조 내에서 탄소 산화와 질산화 공정 수행시 호기성조에서 미처리된 유기물 제거 및 질산화가 일어난다. | [5 empty] | O | 단일 반응조 내에서 탄소 산화와 질산화 공정 수행시 호기성조에서 미처리된 유기물 제거 및 질산화가 일어난다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
16 | 진위형 | 93 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 산화구(Oxidation Ditch) 공정은 4단 바덴포(Bardenpho) 공정 대비 질소 제거율이 높다. | [5 empty] | X | 산화구(Oxidation Ditch) 공정은 4단 바덴포(Bardenpho) 공정 대비 질소 제거율이 낮다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 처리공정 운전 (2301010213_18v3) | 생물학적 처리공정 이해하기 (2301010213_18v3.1)
16 | 단답형 | 94 | MLSS의 농도가 10이고 반송 슬러지의 농도가 15일때 슬러지 반송율은 얼마인가? 단, 단위는 생략한다. | [5 empty] | 2 | 슬러지 반송률(R) = X/(Xr-X) MLXX 농도(X) : 10, 반송 슬러지의 SS농도(Xr) : 10 슬러지 반송률(R) = 10/(10-5) = 2 | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 질소제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.1)
17 | 선다형 | 95 | 혐기·호기성 지역에서 용해성 BOD와 인의 거동에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 시간에 따라 용해성 BOD는 줄어든다. | 호기성 반응조에서 정인산염(Ortho-P)의 농도는 증가한다. | 용해성 BOD 거동은 혐기성과 호기성 반응조에서 각각 다르다. | 정인산염(Ortho-P)의 거동은 혐기성과 호기성 반응조에서 각각 다르다. |  | 3 | 용해성 BOD 거동은 혐기성과 호기성 반응조 모두에서 시간에 따라 줄어드는 거동을 나타낸다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 질소제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.1)
17 | 선다형 | 96 | 인 제거 공정 중 A/O 공정에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 기존 활성 슬러지 공정과 유사하다. | 혐기성 조에서 인 섭취가 일어난다. | 호기성 조에서 인 제거율이 높다. | BOD : P의 비율은 10 : 1 이상이 요구된다. |  | 2 | 혐기성 조에서 인 용출이 일어난다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 질소제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.1)
17 | 선다형 | 97 | 인 제거 공정 중 포스트립(Phostrip)공정에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 물리화학적 인 제거 공정에 속한다. | Side stream 인 제거 공정이다. | 유입수의 BOD 부하에 영향을 받지 않는다. | 인 제거 효율이 매우 높다. |  | 1 | 생물학적·화학적 인 제거 공정에 속한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 질소제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.1)
17 | 선다형 | 98 | 인 제거 공정 중 고속응집 경사판 침전 공정에 대한 설명으로 적절치 않은 것은 무엇인가? | 유입 부하 변동에 대응성이 강하다. | 미세 플록 침전을 위한 약품량 사용이 많다. | 시설비 및 부지 소유 면적이 크다. | 표면 부하율 감소로 재래식 침강법 대비 소요부지가 늘어난다. |  | 4 | 표면 부하율 증가로 재래식 침강법 대비 소요부지가 감소한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 질소제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.1)
17 | 진위형 | 99 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 순환형반응기는 3단계 순환공정 유입·교반>교반·침전>방류를 수행한다. | [5 empty] | X | 순환형 반응기는 4단계 순환공정 유입·교반>교반·침전>침전2>방류를 수행한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 질소제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.1)
17 | 진위형 | 100 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 약품응집+섬유상 여과기(GFF)는 부유물 제거 기작을 통해 오염물을 제거하지만 오염물 제거 기작이 불안하여 약품이 소요된다. | [5 empty] | O | 약품응집+섬유상 여과기(GFF)는 부유물제거 기작 통해 오염물 제거하나, 부하변동에 강하지 못하다. 전처리로 응집이 완벽하지 못해 인제거 및 오염물제거 기작이 불안하며, 약품이 소요된다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.2)
17 | 단답형 | 102 | 다음 운영 문제 해결방법에서 제거하려고 하는 것은 무엇인가? ( )의 연속제거를 위해 활성 스러지의 SRT를 낮게 운영하는 것과 연속 제거를 위한 장치가 필요하다. | [5 empty] | 스컴 | 스컴의 연속제거를 위해 활성 스러지의 SRT를 낮게 운영하는 것과 연속 제거를 위한 장치가 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.2)
18 | 선다형 | 103 | 질소·인의 동시 제거 공정에서 바덴포(Bardenpho) 공정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 혐기조에서 탈질을 통한 질산염 제거를 한다. | 무산소조에서 70%의 질산염을 제거한다. | 호기성조에서 질산화, 인 섭취 및 암모니아 산화가 진행된다. | 호기성조의 침전조에서 혐기성 조건 형성을 억제한다. |  | 1 | 혐기조에서 인 용출을 통한 유기물 제거를 한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.2)
18 | 선다형 | 104 | 질소·인의 동시 제거 공정에서 A2O 공정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 혐기성 조에서 인 용출이 돼 유기물을 제거한다. | 무산소조 > 혐기성조 > 호기성조의 순서대로 진행된다. | 호기성조에서 질산화와 인 섭취가 진행된다. | 무산소조에서 탈질 공정이 진행된다. |  | 2 | 혐기성조 > 무산소조 > 호기성조의 순서대로 진행된다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.2)
18 | 선다형 | 105 | 질소·인의 동시 제거 공정에서 UCT공정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 무산소조부터 질산염의 혐기성조로 직접 투입이 배제된다. | 내부 반송에 의한 질산염 부하에 의해 무산소조에서 과부하가 발생한다. | 활성 슬러지의 무산소조 반송 후 혐기성조의 질산염 유입이 진행된다. | 체류시간은 혐기성조<무산소조<호기성조의 순이다. |  | 3 | 활성 슬러지의 무산소조 반송 후 혐기성 조의 질산염 유입 제거를 통해 인 용출이 증대된다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.2)
18 | 진위형 | 106 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 생물학적 인 제거시 미생물의 대사과정에서의 영양 물질로 흡수한다. | [5 empty] | O | 생물학적 인 제거시 미생물의 대사과정에서의 영양 물질로 흡수한다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.2)
18 | 진위형 | 107 | 다음 내용을 보고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 질소·인 동시제거 공정의 순서는 모두 혐기조-호기성조-무산소조로 돼 있다. | [5 empty] | X | 질소·인 동시제거 공정은 일반적으로 혐기조-무산소조-호기성조로 돼 있으나, 바덴포(Bardenpho) 공정은 혐기조-호기조-무산소조로 돼 있다. | 정오답 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.2)
18 | 단답형 | 108 | 다음에서 설명하는 정수과정은 무엇인가? 침전조 슬러지 포함 인 약품 반응 후 재 슬러지화 > 라인 믹서에 공기 주입후 와류 통해 약품반응 촉진 > 약품과 반응된 슬러지의 농축조 집결 및 압축 침전 > 침전된 슬러지 침전후 상등수의 생물학적 처리 후 방류 | [5 empty] | 슬러지화 인발 과정, 슬러지화인발과정 | 침전조 슬러지 포함 인 약품 반응후 재 슬러지화 > 라인 믹서에 공기 주입후 와류 통해 약품반응 촉진 > 약품과 반응된 슬러지의 농축조 집결 및 압축 침전 > 침전된 슬러지 침전후 상등수의 생물학적 처리 후 방류는 슬러지화 인발 과정이다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 생물학적 질소·인 제거 고도처리공정 운전 (2301010217_18v1) | 생물학적 질소·인 제거공정 운전하기 (2301010217_18v1.3)