## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 수소기체의 생산비용은 탄화수소 생산비용의 약 몇 배인가? | 2.5 | 5 | 10 | 15 |  | 2 | 수소기체의 생산비용은 탄화수소 생산비용의 약 5배이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 수소기체의 단위부피당 열량은 액화천연가스(LNG)에 비해 어떠한가? | 높다. | 비슷하다. | 낮다. | 비교할 수 없다. |  | 3 | 수소기체의 단위부피당 열량은 액화천연가스(LNG)에 비해 매우 낮다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 수소의 액화온도는 대기압에서 몇 ℃인가? | -53 | -153 | -253 | -353 |  | 3 | 수소의 액화온도는 대기압에서 -253℃이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 수소연료전지의 생성물은? | 이산화탄소 | 질소 | 산소 | 물 |  | 4 | 수소연료전지의 생성물은 물과 열이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 수소연료전지의 효율은 얼마인가? | 40 | 55 | 65 | 75 |  | 4 | 수소연료전지의 효율은 75% 이상이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 수소연료전지의 양극으로 쓰이는 물질은? | Pt | Ag | Mn | Ni |  | 1 | 수소연료전지의 양극으로 쓰이는 물질은 백금(Pt), 팔라듐(Pd)이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | 수소연료전지의 음극으로 쓰이는 물질은? | Pd | Pt | Mn | Ag |  | 4 | 수소연료전지의 음극으로 쓰이는 물질은 산화은(Ｉ)이나 산화코발트(Ⅱ)가 사용된다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 8 | 수소충전소는 현행 법령상 어느 법령에 의해 관리되는가? | 위험물안전관리법 | 수소법 | 유독물질관리법 | 가스안전관리법 |  | 4 | 수소충전소는 현행 법령상 가스안전관리법에 의해 관리된다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 9 | 수소자동차에서 발생하는 물질은? | 질소산화물 | 미세먼지 | 물 | 이산화탄소 |  | 3 | 수소자동차에서 발생하는 물질은 물, 열, 전기이다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 이상기체상수(R)의 단위가 L·atm/K·mol일 때, 그 값은? | 0.082 | 1.9872 | 8.31 | 8.314×107 |  | 1 | 이상기체상태방정식에서 이상기체상수(R) 값은 아래와 같다. 0.082058L· atm/(K·mol)=8.3145 J/(K·mol)=8.3145 kg·㎡/(s2·K·mol)=1.9872 cal/(K·mol) | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 25℃에서 수소용기의 부피가 30L, 압력 14.5atm이다. 같은 온도에서 대기로 수소가 누출될 때 이 용기로부터 얻을 수 있는 수소의 부피(L)는? | 3.2 | 6.4 | 405 | 435 |  | 3 | 대기압은 1atm이고 Boyle의 법칙이 적용되므로 용기를 빠져나온 산소의 부피는 (435-30)=405L이다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 분자 중 온도의 증가에 따른 부피의 증가가 가장 큰 것은? | 기체 | 액체 | 고체 | 점탄성체 |  | 1 | 팽창성은 온도의 증가에 따른 부피의 증가이다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 분자 중 에너지 함량이 가장 큰 것은? | 기체 | 액체 | 고체 | 점탄성체 |  | 1 | 분자 중 에너지 함량은 기체, 액체 고체상태 순으로 작아진다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 기체상태 분자를 에너지를 제거하면 물질 상태는? | 기체 | 액체 | 고체 | 점탄성체 |  | 2 | 기체상태 분자를 에너지를 제거하면 물질은 액체상태가 된다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | 액화수소가 기체수소로 기화(증발)할 때 열 수지는? | 열을 흡수한다. | 열을 방출한다. | 열변화 없다. | 점탄성체 |  | 1 | 액체상태에서 기체상태로 상변화 시에는 열을 흡수한다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 16 | 절대온도와 몰(mol)수가 일정할 때 기체가 차지하는 부피는 압력에 반비례하는 법칙은? | 보일의 법칙 | 샤를의 법칙 | 보일-샤를의 법칙 | 이상기체상태방정식 |  | 1 | 보일의 법칙은 절대온도와 몰(mol)수가 일정할 때 기체가 차지하는 부피는 압력에 반비례한다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 17 | 압력과 몰(mol)수가 일정할 때 기체가 차지하는 부피는 절대온도에 비례하는 법칙은? | 보일의 법칙 | 샤를의 법칙 | 보일-샤를의 법칙 | 이상기체상태방정식 |  | 2 | 샤를의 법칙은 압력과 몰(mol)수가 일정할 때 기체가 차지하는 부피는 절대온도에 비례한다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 18 | 몰(mol)수가 일정할 때 기체가 차지하는 부피는 압력에 반비례하고, 절대온도에 비례하는 법칙은? | 보일의 법칙 | 샤를의 법칙 | 보일-샤를의 법칙 | 이상기체상태방정식 |  | 3 | 보일-샤를의 법칙은 몰(mol)수가 일정할 때 기체가 차지하는 부피는 압력에 반비례하고, 절대온도에 비례한다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 고압가스의 종류 및 범위로서 옳은 것은? | 15 ℃의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스 | 15 ℃ 의 온도에서 압력이 0 Pa을 초과하는 아세틸렌가스 | 35 ℃ 의 온도에서 압력이 1 Pa을 초과하는 액화가스 중 액화시안화수소ㆍ액화브롬화메탄 및 액화산화에틸렌가스 | 35 ℃ 의 온도에서 압력이 0.2 MPa 이상이 되는 액화가스로서 실제로 그 압력이 0.2 MPa 이상이 되는 것 |  | 2 | 1. 상용(常用)의 온도에서 압력(게이지압력을 말한다. 이하 같다)이 1MPa 이상이 되는 압축가스로서 실제로 그 압력이 1MPa 이상이 되는 것 또는 35℃의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스(아세틸렌가스는 제외한다) 2. 15℃의 온도에서 압력이 0Pa을 초과하는 아세틸렌가스 3. 상용의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 액화가스로서 실제로 그 압력이 0.2MPa 이상이 되는 것 또는 압력이 0.2MPa이 되는 경우의 온도가 35℃ 이하인 액화가스 4. 35℃의 온도에서 압력이 0Pa을 초과하는 액화가스 중 액화시안화수소ㆍ액화브롬화메탄 및 액화산화에틸렌가스 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 다음 중 특정고압가스가 아닌 것은? | 수소 | 포스겐 | 포스핀 | 산소 |  | 2 | ① 법에서 정한 것(법 20조): 수소, 산소, 액화암모니아, 아세틸렌, 액화염소, 천연가스, 압축모노실란, 액화알진, 그 밖에 대통령령이 정하는 고압가스 ② 대통령령이 정하는 것: 디실란, 세렌화수소, 포스핀, 게르만, 오불화비소, 오불화인, 삼불화인, 삼불화질소, 삼불화붕소, 사불화유황, 사불화규소 ③ 특수고압가스: 압축모노실란, 압축디보란, 액화알진, 포스핀, 셀렌화수소, 게르만, 디실란 그 밖에 반도체 세정 등 산업통상자원부 장관이 인정하는 특수한 용도에 사용하는 고압가스 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 산소에 적합한 종류는? | 접촉연소방식 | 격막갈바닉전지방식 | 멤브레인방식 | 반도체방식 |  | 2 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 산소에 적합한 종류는 격막갈바닉전지방식 이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 가연성가스의 농도는? | 폭발하한계값 농도의 1/4이하 | 폭발하한계값 농도의 1/2이하 | 폭발상한계값 농도의 1/4이하 | 폭발상한계값 농도의 1/2이하 |  | 1 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 가연성가스의 농도는 폭발하한계값의 1/4 이하 이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 독성가스의 경보농도는 얼마인가? | TLV-TWA 10ppm | TLV-TWA 50ppm | TLV-TWA 기준농도의 1/4이하 | TLV-TWA 기준농도 이하 |  | 4 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 독성가스의 경보농도는 TLV-TWA 기준농도 이하이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 24 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 암모니아가스를 실내에 사용할 경우 경보농도는 얼마인가? | TLV 50ppm | TLV 50ppm | TLV-TWA 50ppm | 폭발하한계값 농도의 50% 이하 |  | 3 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 암모니아가스를 실내에 사용할 경우 경보농도는 TLV-TWA 50ppm이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 25 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 암모니아가스를 실내에 사용할 경우 지시계의 눈금범위는 얼마인가? | TLV-TWA 50ppm | TLV-TWA 100ppm | TLV-TWA 150ppm | TLV-TWA 200ppm |  | 3 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 암모니아가스를 실내에 사용할 경우 지시계의 눈금범위는 TLV-TWA 150ppm이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 26 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 가연성가스 지시계의 눈금범위는 얼마인가? | TLV-TWA 150ppm | 0~폭발상한계값 | 0~폭발하한계값 | TLV-TWA 기준 농도의 3배값 |  | 3 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 가연성가스 지시계의 눈금범위는 0~폭발하한계값이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 27 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 검지 경보장치 중 독성가스 지시계의 눈금범위는 얼마인가? | 0~TLV-TWA 기준 농도 값 | 0~TLV-TWA 기준 농도의 2배 값 | 0~TLV-TWA 기준 농도의 3배 값 | 0~TLV-TWA 기준 농도의 4배 값 |  | 3 | 고압가스안전관리법에 의한 가스누출 지 경보장치 중 독성가스 지시계의 눈금범위는 0~TLV-TWA 기준 농도의 3배 값이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 가스누출 자동 차단장치의 검지부에 대한 설명으로 옳은 것은? | 저장용기 내의 가스를 검지하여 제어부로 신호를 보내는 기능을 가진 것 | 검지부의 설치 개수는 연소기 버너 수평거리 3m 이내에 검지부 1개 이상 | 검지부의 설치 높이는 바닥면으로 부터 검지부 상단까지 30cm 이하 | 차단부를 원격 개폐할 수 있는 기능 및 경보 기능을 가진 것 |  | 3 | 가스누출 자동 차단장치 (1) 용어 ① 검지부: 누출된 가스를 검지하여 제어부로 신호를 보내는 기능 ② 차단부: 제어부로 부터 보내진 신호에 따라 가스의 유로를 개폐하는 기능 ③ 제어부: 차단부에 자동 차단 신호를 보내는 기능, 차단부를 원격 개폐할 수 있는 기능 및 경보 기능을 가진 것 (2) 검지부의 설치 ① 설치 수: 연소기 버너 수평거리 4m 이내에 검지부 1개 이상 ② 설치높이: 바닥면으로 부터 검지부 상단까지 30cm 이하 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 다음 중 가스공급시설이 아닌 것은? | 가스제조시설 | 가스배관시설 | 가스충전시설 | 나프타 분해 시설 |  | 4 | 가스공급시설: 도시가스를 제조하거나 공급하기 위한 시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 가스제조시설, 가스배관시설, 가스충전시설, 나프타부생가스ㆍ바이오가스제조시설 및 합성천연가스제조시설 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 다음 중 LPG 자동차 용기 충전시설의 저장능력이 9ton일 때 저장설비와 사업소 경계까지의 이격거리(m)가 옳은 것은? | 24m 이상 | 27m 이상 | 30m 이상 | 33m 이상 |  | 1 | LPG 자동차 용기 충전시설의 저장능력이 10ton 이하 일 때 저장설비와 사업소 경계까지의 이격거리는 24m이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | 다음 중 LPG 자동차 용기 충전시설의 충전설비와 사업소 경계까지의 이격거리(m)가 옳은 것은? | 24m 이상 | 27m 이상 | 30m 이상 | 33m 이상 |  | 1 | LPG 자동차 용기 충전시설의 충전설비와 사업소 경계까지의 이격거리는 24m 이상을 유지한다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 다음 중 LPG 자동차 용기 충전시설의 충전기 보호대 규격에 대한 설명으로 옳은 것은? | 높이는 80cm 이상 | 차량의 범프 높이 이하 | 철근 콘크리트 두께는 12cm 이상 | 강관제 두께는 45A 이상 |  | 3 | LPG 자동차 용기 충전시설의 충전기 보호대 규격은 높이 45cm 이상, 차량의 범프 높이 이상, 철근 콘크리트 두께는 12cm 이상 및 강관제 두께는 80A 이상이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 33 | 다음 중 LPG 자동차 용기 충전시설의 충전기 보호대 기초 규격에 대한 설명으로 옳은 것은? | 깊이는 보호대 설치 높이의 약 1/3 정도 | 철근콘크리트 구조 | 강관제 구조 | 충전기와 주정차선간의 이격거리는 1m 이상 |  | 4 | LPG 자동차 용기 충전시설의 충전기 보호대 기초 규격에서 충전기와 주정차선간의 이격거리는 1m 이상이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 34 | 다음 중 가스누출 자동 차단장치 검지부의 설치수로 옳은 것은? | 연소기 버너 수평거리 1m 이내에 검지부 1개 이상 | 연소기 버너 수평거리 2m 이내에 검지부 1개 이상 | 연소기 버너 수평거리 3m 이내에 검지부 1개 이상 | 연소기 버너 수평거리 4m 이내에 검지부 1개 이상 |  | 4 | 가스누출 자동 차단장치 검지부의 설치수는 연소기 버너 수평거리 4m 이내에 검지부 1개 이상이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 35 | 다음 중 가스누출 자동 차단장치 검지부의 바닥면으로 부터 검지부 상단까지 설치 높이(m)로 옳은 것은? | 10cm 이하 | 20cm 이하 | 30cm 이하 | 40cm 이하 |  | 3 | 가스누출 자동 차단장치 검지부의 바닥면으로 부터 검지부 상단까지 설치 높이는 30cm이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 36 | 다음 중 ‘신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법’에 의한 연료전지 정의에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? | 재생 에너지의 하나이다. | 연료는 수소와 산소만 이용된다. | 전기화학적 반응을 일으킨다. | 생성물은 물과 전기이다. |  | 3 | ‘신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법’에 의한 연료전지는 신에너지의 하나로서 수소와 산소의 전기화학적 반응을 통하여 전기와 열을 생산하는 설비와 그 부대설비이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 가연성가스 정의에 예외인 가스는? | 질소 | 수소 | 브롬화메탄 | 브롬화에탄 |  | 3 | 가연성가스 정의에 예외인 가스는 암모니아(NH3, 15~28%)와 브롬화메탄(CH3Br, 13.5~14.5)은 가연성가스 규정과 다르나 가연성 가스이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 수소 폭명기는 수소와 산소의 몰(mol)수가 2:1에서 점화시 폭발이 일어난다. 이 폭발 종류는 무엇인가? | 압력폭발 | 화학적 폭발 | 분해폭발 | 촉매폭발 |  | 2 | 화학적폭발: 폭발성 가스에 점화시, 화약 폭발시 일어난다. 2H2 + O2 → 2H2O +136.6 ㎉(수소폭명기, 수소:산소=2:1) | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | 다음 중 기체의 연소 형태는? | 증발연소 | 확산연소 | 표면연소 | 분해연소 |  | 2 | 기체의 연소 형태는 발염연소와 확산연소가 대부분이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 40 | 다음 중 가연성 가스의 정의로서 옳은 것은? | 폭발하한계 값이 10% 이하인 가스 | 폭발하한계 값이 20% 이하인 가스 | 폭발상한계–폭발하한계가 10% 이상인 가스 | 폭발상한계–폭발하한계가 20% 이하인 가스 |  | 1 | 가연성 가스는 폭발하한계 값이 10% 이하 또는 폭발상한계 – 폭발하한계가 20% 이상인 가스이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | 다음 중 조(지)연성 가스는? | 질소 | 불소 | 염소 | 수소 |  | 3 | 조(지)연성 가스는 산소, 공기, 염소 및 이산화질소 등이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 42 | 다음 중 비활성기체(불연성가스)는? | 산소 | 염소 | 질소 | 수소 |  | 3 | 비활성기체(불연성가스)는 질소, 이산화탄소, 헬륨 및 아르곤 등이 있다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 43 | 다음 중 분해폭발을 하는 가스는? | 산소 | 아세틸렌 | 질소 | 수소 |  | 2 | 분해폭발을 하는 가스는 아세틸렌, 산화에틸렌 및 히드라진 등이 있다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 44 | 다음 중 분해폭발과 중합폭발을 일으키는 가스는? | 아세틸렌 | 히드라진 | 시안화수소 | 산화에틸렌 |  | 4 | 분해폭발과 중합폭발을 일으키는 가스는 산화에틸렌가스이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 45 | 다음 중 산화에틸렌의 폭발방지 가스로서 가장 효과가 있는 가스는? | 산소 | 아세틸렌 | 질소 | 수소 |  | 3 | 산화에틸렌의 폭발방지 가스로서 질소 및 이산화탄소를 45C에서 4kg/cm2 이상으로 충전한다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | 다음 중 천연가스의 수증기 개질법에 의한 수소 제조에 대한 설명으로 옳은 것은? | CH4 분해법 이라고도 한다. | 발열반응이다. | 메탄 1몰(mol) 당 2몰의 수소가 생성된다. | 약 17.0 ㎉ 의 열이 생성된다. |  | 1 | 천연가스(CH4) 분해법 -수증기 개질법 CH4(g) + H2O(g) → CO(g) + 3H2(g) – 49.3㎉ | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 47 | 다음 중 수소에 관한 설명으로 옳은 것은? | 안전밸브는 파열판식을 사용한다. | 용기밸브는 왼나사이다. | 용기는 황색, 가스명칭과 가연성가스를 표시하는 "연"자는 백색으로 도색한다. | 품질검사는 피롤카롤 하이드로술파이드 순도 99.5% 이상으로 한다. |  | 2 | 수소 취급시 주의사항 ① 용기: 무계목 ② 안전밸브: 가용전식과 파열판식을 병용 ③ 용기밸브: 왼나사 ④ 용기재질: 상온에서 탄소강 사용 ⑤ 용기도색: 주황색, 가스명칭과 가연성가스 표시하는 "연"자는 백색 ⑥ 압축금지사항: O2⇔H2, C2H2, C2H4 각각 또는 합이 2%(상대적) ⑦ 품질검사: 피롤카롤 하이드로술파이드 순도 98.5% 이상 ⑧ 용기 내 충전압력은 35 ℃에서 120 kg/cm2 이상일 것 | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 48 | 다음 중 수소가스의 공기 중에서 확산속도(㎞/s)로 옳은 것은? | 0.8㎞/s | 1.8㎞/s | 2.8㎞/s | 3.8㎞/s |  | 2 | 수소가스의 공기 중에서 확산속도는 1.8㎞/s로 빠른 편이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 49 | 다음 중 수소가스의 위험도에 대한 설명으로 옳은 것은? | 폭발범위는 공기 중 4.7~93.9 vol.%이다. | 폭발범위는 산소 중 4.0~75.0 vol.%이다. | 폭발범위가 넓어 위험도가 높은 편이다. | 폭발범위는 산소 중에서 보다 공기 중에서 넓다. |  | 3 | 폭발범위는 공기 중에서 4.0~75.0 vol.%이고, 산소 중에서 4.7~93.9 vol.%이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | 다음 중 수소의 폭굉속도(m/s)로 옳은 것은? | 1.4~3.5m/s | 14~ 35m/s | 140~350m/s | 1,400~3,500m/s |  | 4 | 수소의 폭굉속도(m/s)는 1,400~3,500m/s이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 51 | 다음 중 수소가스의 점화에너지(mJ)는? | 0.018mJ | 0.18mJ | 1.8mJ | 18mJ |  | 1 | 수소가스의 점화에너지(mJ)는 0.018mJ이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 52 | 다음 중 수소 폭명기가 일어날 경우 생성물질로 옳은 것은? | 산소 | 수소 | 물 | 이산화탄소 |  | 3 | 수소 폭명기는 공기 중에서 수소와 산소의 체적비가 2:1이고 550℃ 이상에서 격렬한 반응이 일어나 물을 생성한다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 53 | 다음 중 염소 폭명기가 일어날 때 촉매 역활을 하는 것으로 옳은 것은? | 열 | 햇빛 | 점화원 | 적외선 |  | 2 | 염소 폭명기는 공기 중에서 수소와 염소의 체적비가 1:1이고 햇빛(직사광선)을 쪼이면 촉매폭발 한다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 54 | 다음 중 물의 전기분해법에 의한 수소제조법에 대한 설명으로 옳은 것은? | 순도는 낮으나 경제성은 높다. | 음극에서 산소를 얻는다. | 양극에서 수소를 얻는다. | 비교적 고에너지가 소요된다. |  | 4 | 수소제조법 중 물의 전기분해법은 고에너지가 소요되어 경제성이 낮다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 55 | 제조식 수소자동차 충전소에서 처리(저장)능력이 9,000m3일 때 초등학교와의 이격 거리는? | 12m | 14m | 17m | 21m |  | 3 | 초등학교는 제1종보호시설이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 56 | 다음에서 안전장치 유지·관리 상태의 수시검사 대상이 아닌 것은? | 긴급차단장치 | 가스누출 검지경보장치 | 물분무장치(살수장치를 포함한다) 및 소화전 | 체크밸브 |  | 4 | 시설별 정기검사 항목 중에서 다음에서 열거한 안전장치의 유지·관리 상태 중 필요한 사항과 법 제11조에 따른 안전관리규정 이행 실태는 ①안전밸브 ②긴급차단장치, ③가스누출 검지경보장치, ④물분무장치(살수장치를 포함한다) 및 소화전, ⑤강제환기시설, ⑥안전제어장치, ⑦안전용 접지기기, 방폭전기기기, ⑧그 밖에 안전관리상 필요한 사항 등이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | 제조식 수소자동차 충전소에서 충전시설의 외면으로부터 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비와 몇 m 이상을 유지하여야 하는가 ? | 1m | 3m | 5m | 7m |  | 3 | 충전시설의 고압가스설비의 외면으로부터 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비와는 5m 이상을 유지한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 58 | 제조식 수소자동차 충전소에서 충전시설의 외면으로부터 산소 제조시설의 고압가스설비와 몇 m 이상을 유지하여야 하는가 ? | 5m | 10m | 15m | 20m |  | 2 | 충전시설의 외면으로부터 산소 제조시설의 고압가스설비와 10m 이상을 유지하여야 한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | 제조식 수소자동차 충전소에서 저장∙처리∙압축가스설비 및 충전설비와 그 외면으로부터 사업소경계까지 몇 m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가? | 5m | 10m | 15m | 20m |  | 2 | 저장∙처리∙압축가스설비 및 충전설비와 그 외면으로부터 사업소경계까지 10m 이상의 안전거리를 유지하여야 한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 60 | 제조식 수소자동차 충전소에서 저장탱크 및 압력용기의 높이가 5m 이상인 경우 내진성능 확보를 위한 필요한 조치를 하여야 하는 저장능력으로 옳은 것은? | 10ton 이상 | 500m3 이상 | 500ton 이상 | 1,000m3 이상 |  | 2 | 저장능력 5ton 이상 또는 500m3 이상이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 61 | 제조식 수소자동차 충전소에서 가연성가스 저장능력이 3ton이상인 저장탱크의 경우 다른 가연성가스 저장탱크 또는 산소 저장탱크 사이의 유지거리는? | 두 저장탱크 최대지름을 더한 길이의 ¼ 이상의 거리 | 두 저장탱크 최대지름을 더한 길이의 1/3 이상의 거리 | 두 저장탱크 최대지름을 더한 길이의 1/2 이상의 거리 | 두 저장탱크 최대지름을 더한 길이 이상의 거리 |  | 1 | 가연성가스 저장탱크의 저장능력이 3ton 또는 300m3 이상 인 저장탱크의 경우 다른 가연성가스 저장탱크 또는 산소 저장탱크 사이의 유지거리는 두 저장탱크 최대지름을 더한 길이의 1/4 이상의 거리를 유지하여야 한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 62 | 제조식 수소자동차 충전소의 충전시설에서 이상사태 발생을 방지하기 위한 필요한 것은? | 난방설비 | 냉방설비 | 조명설비 | 통신설비 |  | 4 | 충전시설에서 이상사태 발생을 방지하기 위해 압력계, 액면계, 온도계, 비상전력설비 및 통신설비를 설치한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 63 | 제조식 수소자동차 충전소에서 충전시설의 안전확보에 필요한 적절한 표지가 아닌 것은? | 경계표지 | 식별표지 | 위험표지 | 주의표지 |  | 4 | 충전시설의 안전확보에 필요한 곳에는 경계표지, 식별표지 및 위험표지 등 적절한 표지를 하여야 한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | 제조식 수소자동차 충전소에서 제조 및 충전기준으로 옳은 것은? | 수소자동차의 용기는 표준 온도에서 최고충전압력 이상으로 충전하지 아니하며, 용기의 사용압력에 적합하게 충전할 것 | 충전을 마친 후 충전설비를 분리할 경우에는 충전호스 안의 가스를 희석할 것 | 수소가스를 제조할 때에는 정제장치 및 압축가스설비의 출구에서 주요 성분에 대해서는 1일 2회 이상 그 가스를 채취하여 지체 없이 분석할 것 | 자동차에 수소가스를 충전할 때에는 엔진을 정지시키고, 자동차의 수동브레이크를 채울 것 |  | 4 | 제조 및 충전기준 가) 자동차에 수소가스를 충전할 때에는 엔진을 정지시키고, 자동차의 수동브레이크를 채울 것 나) 수소자동차의 용기는 통상 온도에서 최고충전압력 이상으로 충전하지 아니하며, 용기의 사용압력에 적합하게 충전 다) 충전을 마친 후 충전설비를 분리할 경우에는 충전호스 안의 가스를 제거 라) 수소가스를 제조할 때에는 정제장치 및 압축가스설비의 출구에서 주요 성분에 대해서는 1일 1회 이상 그 가스를 채취하여 지체 없이 분석할 것 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | 저장식 수소자동차 충전소에서 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? | 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 그 외면으로부터 사업소경계 까지 10m 이상의 안전거리를 유지 | 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 그 중심선으로부터 사업소경계 까지 10m 이상의 안전거리를 유지 | 저장설비의 설치 대수는 5대 이하 | 저장설비·처리설비 및 압축가스설비의 주위에 방호벽을 설치하는 경우에는 7.5m 이상의 안전거리를 유지 |  | 1 | 저장식 수소자동차 충전소에서 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 그 외면으로부터 사업소경계(버스차고지 안에 설치한 경우 차고지 경계를 사업소 경계로 보며, 사업소 경계가 바다·호수·하천·도로 등의 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 봄)까지 10m 이상의 안전거리를 유지한다. 다만, 저장설비·처리설비 및 압축가스설비의 주위에 방호벽을 설치하는 경우에는 5m 이상의 안전거리를 유지하며, 저장설비의 설치 대수는 3대 이하로 한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 66 | 제조식 수소자동차 충전소에서 용기보관장소의 주위 몇 m 이내에는 화기 또는 인화성∙발화성 물질을 두지 않아야 하는가? | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 용기보관장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 두지 않아야 한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 67 | 제조식 수소자동차 충전소에서 충전용기의 안전유지 온도(℃ )로 옳은 것은? | 35℃ 이하 | 35℃ 이상 | 40℃ 이하 | 40℃ 이상 |  | 3 | 충전용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | 제조식 수소자동차 충전소에서 충전용기의 전도 등에 의한 충격 및 밸브손상을 방지하는 등의 조치를 하지 않아도 되는 용기의 내용적(L)은? | 1L 이하 | 5L 이하 | 10L 이하 | 20L 이하 |  | 2 | 전도 등에 의한 충격 및 밸브손상을 방지하는 등의 조치를 하지 않아도 되는 충전용기의 내용적은 5L 이하이다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 69 | 제조식 수소자동차 충전소에서 고압가스설비 나사를 나사게이지로 검사하여야 하는 상용압력(MPa)은? | 16.9 이하 | 16.9 이상 | 19.6 이하 | 19.6 이상 |  | 4 | 고압가스설비의 상용압력이 19.6MPa 이상이 되는 곳의 나사는 나사게이지로 검사한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 70 | 제조식 수소자동차 충전소에서 충전을 마친 후 충전설비를 분리할 경우 가장 옳은 것은? | 충전호스 안의 가스를 비활성기체로 치환 한다. | 충전호스 안의 가스를 이산화탄소로 치환한다. | 충전호스 안의 가스를 제거한다. | 충전호스 안의 가스를 공기로 치환한다. |  | 3 | 충전을 마친 후 충전설비를 분리할 경우에는 충전호스 안의 가스를 제거한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 71 | 제조식 수소자동차 충전소의 정제장치 및 압축가스설비 출구에서 주요 성분의 검사 기준으로 옳은 것은? | 1일 1회 이상 | 1일 2회 이상 | 충전용기가 바뀔 때 마다 | 정제장치가 정상 작동시 분석을 아니할 수 있다. |  | 1 | 정제장치 및 압축가스설비의 출구에서 주요 성분에 대해서는 1일 1회 이상 그 가스를 채취하여 지체 없이 분석한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 72 | 제조식 수소자동차 충전소에서 충전용 주관 압력계의 점검기준으로 옳은 것은? | 매일 1회 이상 | 매주 1회 이상 | 매월 1회 이상 | 3개월에 1회 이상 |  | 3 | 충전용 주관 압력계의 점검기준은 매월 1회 이상이다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 73 | 다음 중 수소 압축기용 윤활유로 적당한 것은? | 양질의 광유 | 정제된 용제 터빈유 | 식물성유 | 화이트유 |  | 1 | 주요가스의 윤활유 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 74 | 다음 중 전단 피스톤 링의 마모로 인한 중간단의 토출압력 이상 저하 현상이 일어날 경우 대책으로 가장 옳은 것은? | 완전히 폐쇄한다. | 부품교환, 유량조정 | 점검, 수리 | 부품교환, 청소 |  | 2 | 중간단의 토출압력 이상 저하 현상과 그 대책 | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 75 | 다음 중 압축 챔버의 체적감소로 기체를 압축하는 압축기는? | 용적형입축기 | 터보형압축기 | 축류식압축기 | 동익식압축기 |  | 1 | 용적형입축기는 압축 챔버의 체적감소로 기체를 압축하는 방식이다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 76 | 다음 중 터보형 압축기에 해당하는 것은? | 다이어프램식 압축기 | 왕복식 압축기 | 회전식 압축기 | 축류식 압축기 |  | 4 | 축류식 압축기는 터보형 압축기이다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 77 | 다음 중 동력학적으로 기체를 압축하는 압축기는? | 왕복식 | 축류식 | 원심식 | 나사식 |  | 2 | 터보형 압축기는 동력학적으로 기체를 압축하며 축류식 압축기가 그 예이다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 78 | 다음 중 압축기 중간단의 바이패스 순환시스템에 이상 발생시 조치로서 옳은 것은? | 점검 및 부품교환 | 작동점검 및 보수 | 완전히 폐쇄 | 청소 |  | 3 | 압축기 중간단의 바이패스 순환시스템에 이상 발생시에는 완전히 폐쇄 한다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 79 | 다음 중 압축기 다음 단의 피스톤 링의 마모시 조치로서 옳은 것은? | 완전히 폐쇄 | 부품교환 및 유량의 조정 | 작동점검 및 보수 | 청소 |  | 2 | 압축기 다음 단의 피스톤 링의 마모시에는 부품교환 및 유량을 조정한다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 80 | 다음 중 압축기 윤활유의 구비조건으로 옳지 않은 것은? | 화학적으로 안정할 것 | 인화점이 낮을 것 | 불순물이 적을 것 | 내열성이 높을 것 |  | 2 | 압축기 윤활유의 구비조건으로 인화점이 높아야 한다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 81 | 다음 중 축류식 압축기의 특징에 대한 사항으로 옳지 않은 것은? | 동익식은 날개 각도로 축동력을 일정하게 한다. | 효율이 낮다. | 공기조화설비용으로 사용된다. | 연속 토출로 맥동이 적다. |  | 4 | 원심식 압축기는 연속 토출로 맥동이 적다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 82 | 다음 중 수소자동차 충전소 가스누출검지경보장치에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? | 누출가스 검지와 동시에 경보를 발하고 가스통로를 차단시키는 구조, 수소 폭발하한 35%이하여야 한다. | 건축물 안 반응설비 및 저장탱크 주위 바닥면 둘레 5m당 1개 이상 설치한다. | 배관 접속부마다 5m 이내에 1개 이상 설치한다. | 압축설비, 충전설비, 펌프 주변 1개 이상, 압축가스설비 주변에 2개 이상 설치한다. |  | 4 | - 가스누출검지경보장치는 누출가스 검지와 동시에 경보를 발하고 가스통로를 차단시키는 구조, 수소 폭발하한 25%이하일 것 – 방폭성능구조 - 가스누출검지경보장치는 압축설비, 충전설비, 펌프 주변 1개 이상, 압축가스설비 주변에 2개 이상, 배관 접속부마다 10m 이내에 1개 이상 설치, 계기실 내부 1개 이상, 건축물 안 반응설비 및 저장탱크 주위 바닥면 둘레 10m당 1개 이상 설치 - 램프의 점등 또는 점멸부는 관계자가 상주하는 곳 등 경보 후 각종 조치가 적합한 장소에 설치할 것 | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 83 | 수소자동차 충전소의 긴급차단장치에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? | 충전설비 근처 및 그 외면으로부터 10m 이상에서 수동으로 조작할 수 있는 긴급차단장치를 설치 할 것 | 역류방지밸브 후단에 자동밸브를 설치 할 것 | 긴급차단장치에는 개폐표시장치 및 수격작용 방지조치를 할 것 | 압축기 인∙출입구에는 이상사태시 가스공급을 차단하는 역류방지밸브를 설치 할 것 |  | 3 | - 충전설비 근처 및 그 외면으로부터 5m 이상에서 수동으로 조작할 수 있는 긴급차단장치 설치 - 긴급차단장치 작동시 압축기 등에 공급되는 전원과 가스공급 자동차단 - 긴급차단장치에는 개폐표시장치 및 수격작용 방지조치를 할 것 - 압축기 인입구에는 이상사태시 가스공급을 차단하는 자동밸브설치 - 압축가스설비와 충전설비사이의 배관에는 이상사태시 자동으로 닫히는 밸브설치 - 역류방지밸브 후단에 수동조작밸브설치 | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 84 | 저장식 수소자동차 충전소에서 방호벽을 설치하지 않을 때 저장설비와 처리설비 사이의 이격거리는 몇 m 이상 인가? | 8m | 10m | 20m | 30m |  | 1 | 저장식 수소자동차 충전소에서 방호벽을 설치하지 않을 경우 저장설비와 처리설비 사이에는 8m 이상의 거리를 유지한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 85 | 다음 중 수소자동차 충전소의 저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비와 화기취급장소 간에 이격거리는 몇 m 이상인가? | 1m 이상 | 5m 이상 | 8m 이상 | 10m 이상 |  | 3 | 저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비와 화기취급 장소로 부터 8m 이상 우회거리를 유지한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 86 | 다음 중 수소자동차 충전소의 저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비와 고압전력선 간의 이격거리는 몇 m 이상인가? | 수평거리 1m 이상 | 우회 거리 1m 이상 | 수평거리 5m 이상 | 우회 거리 5m 이상 |  | 3 | 저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비와 고압전력선까지의 수평거리 5m 이상 유지한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 87 | 다음 중 수소자동차 충전소의 충전설비와 도로경계와의 이격거리로 옳은 것은? | 1m 이상 | 3m 이상 | 5m 이상 | 7m 이상 |  | 3 | 충전설비와 도로경계간의 이격거리는 5m 이상 거리를 유지한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 88 | 다음 중 수소자동차 충전소의 가연성가스 가스설비실 및 저장설비실과 인화성 또는 발화성원료를 저장하는 저장실 벽의 재료로 옳은 것은? | 난연재료 | 불연재료 | 방염재료 | 경량재료 |  | 2 | 가연성가스 가스설비실 및 저장설비실과 인화성 또는 발화성원료를 저장하는 저장실 벽 재료는 불연재료로 한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 89 | 다음 중 수소자동차 충전소 압축가스설비의 모든 밸브, 배관부속품 주위의 공간 확보에 대한 설명으로 옳은 것은? | 1m 이상 | 2m 이상 | 3m 이상 | 4m 이상 |  | 1 | 압축가스설비의 모든 밸브, 배관부속품 주위는 1m 이상 공간을 확보한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 90 | 다음 중 수소자동차 충전소의 충전기 충전배관 안전장치에 대한 설명으로 옳은 것은? | 온도제어장치를 설치한다. | 온도강하 냉동장치를 설치한다. | 압력제어밸브를 설치한다. | 압력방출밸브를 설치한다. |  | 4 | 충전기 안전장치로서 충전기 충전배관에 압력방출밸브를 설치한다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 91 | 수소자동차 충전소의 점검기준으로 옳은 것은? | 충전시설의 사용 전 및 1일 1회 이상 충전시설 이상유무를 점검·확인한다. | 물분무장치 등은 월1회 이상 작동상황 점검여부 등 점검기록을 확인한다. | 충전용 주관의 압력계는 1일 1회 이상, 그 밖의 압력계는 1월에 1회 이상한다. | 안전밸브는 1년에 1회 이상 조정하여 설계압에서 정상 작동하도록 조치한다. |  | 2 | * 충전시설점검 - 충전시설의 사용 전·후 및 1일1회 이상 충전시설 이상유무를 점검·확인하고, 이상시에는 보수 등 필요조치를 할 것 * 물분부장치 점검 - 물분무장치 등은 월1회 이상 작동상황 점검여부 등 점검기록 확인 * 부대설비 점검 - 충전용 주관의 압력계 - 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계 - 3월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 검사 - 안전밸브는 4년에 1회 이상 조정하여 설계압에서 정상 작동하도록 조치 | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 92 | 다음 중 배터리의 패키징 형태에 따른 분류에 해당되지 않는 것은? | 원통형 배터리 | 구형 배터리 | 각형 배터리 | 파우치형 배터리 |  | 2 | 배터리의 패키징 형태에 따른 분류 ① 원통형 배터리(cylindrical cell): 가장 일반적인 형식으로 배터리 케이스를 원통에 패키징 한다. 표준화된 사이즈로 대량생산이 용이하고 제조비가 낮으나, 원통으로 인해 공간 활용이 떨어지고 수명이 짧다. ② 각형 배터리(prismatic cell): 케이스를 알루미늄으로 사각형 형태로 패키징 한다. 공간활용이 용이하며 충격 등 내구성이 강하다. 무게는 무겁고 대형화에 한계가 있고 열 방출률이 낮다. ③ 파우치형 배터리(pouch cell): 케이스를 필름으로 패키징한 형태이다. 각형에 비해 에너지밀도가 높고, 다양한 형태로 만들 수 있다. 제조 공정이 복잡하여 비용이 높고 열 방출률이 낮다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 93 | 다음 중 수소자동차 충전소의 경계책에 대한 설명으로 옳은 것은? | 저장설비, 처리설비 및 충전설비 주위에 설치한다. | 저장설비, 처리설비 및 압축가스설비 주위에 설치한다. | 높이는 1.5m 이상으로 한다. | 높이는 2.0m 이상으로 한다. |  | 3 | 경계책은 저장설비, 처리설비 및 감압설비 주위에 설치한다. 경계책 높이는 1.5m 이상으로 한다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 94 | 다음 중 수소자동차 충전소의 가연성물질 취급 기준으로 바람직하지 않는 것은? | 가연성가스설비 부근에는 작업에 필요량 이상의 연소물질을 두지 않는다. | 산소 가스설비 부근에는 작업에 필요량 이상의 연소물질을 두지 않는다. | 질소 가스설비 부근에는 작업에 필요량 이상의 연소물질을 두지 않는다. | 메탄 가스설비 부근에는 작업에 필요량 이상의 연소물질을 두지 않는다. |  | 3 | 가연성가스 또는 산소 가스설비 부근에는 작업에 필요량 이상의 연소물질을 두지(적치, 보관하지) 않는다. 메탄가스는 가연성가스이나 질소가스는 비활성기체(일본식: 불활성가스)이다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 95 | 다음 중 수소자동차 충전소의 용기 유지관리로 바람직하지 않은 것은? | 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분한다. | 용기는 직사광선을 피하여 설치한다. | 충전용기는 직사광선을 피한다. | 용기의 전도 방지 및 밸브의 직사광선을 피한다. |  | 4 | 용기의 전도(넘어짐) 및 밸브의 손상을 방지한다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 96 | 다음 중 수소자동차 충전소의 가연성가스 용기 충전작업금지에 대한 사항으로 옳지 않은 것은? | 화기취급 장소 | 인화성 물질이 있는 장소 | 발화성 물질이 있는 장소 | 불연성 물질이 있는 장소 |  | 4 | 가연성가스 용기 충전 작업금지 장소는 화기취급 장소, 인화성 및 발화성 물질이 있는 곳 및 그 부근이다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 97 | 다음 중 수소자동차 충전소의 정전기제거설비의 점검기준으로 옳은 것은? | 접지 저항치 | 접지 깊이 | 접속부의 저항치 | 접속부의 외관 |  | 1 | 정전기제거설비의 점검기준으로 접지 저항치, 접속부의 접속상태, 절선 그 밖의 손상부분 유무를 확인한다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 98 | 다음 중 재조식수소자동차 충전소의 품질검사에 관한 사항으로 옳은 것은? | 수소연료 제품규격은 KS F 14687에 따른다. | 개질방식의 경우 CO검사는 1일2회 이상 실시한다. | 개질방식의 경우 CO2검사는 1일1회 이상 실시한다. | 불순물 검사는 안전관리책임자가 실시한다. |  | 4 | 1) 수소연료 제품규격은 KSB ISO 14687에 따른다. 2) 개질방식의 경우 CO검사는 1일에 1회 이상 실시한다. 3) 개질방식의 경우 CO2검사는 1년에 1회 이상 실시한다. 4) 불순물 검사는 안전관리책임자가 실시한다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 99 | 다음 중 수소자동차 충전소의 충전시설 이상유무 점검∙확인기준으로 옳지 않은 것은? | 충전시설의 사용 전 | 충전시설의 사용 후 | 1일에 1회 이상 | 이상 시에는 즉시 가동 중단 |  | 4 | 충전시설의 점검기준은 충전시설의 사용 전∙후 및 1일 1회 이상 충전시설의 이상유무를 점검∙확인하고, 이상 시에는 보수 등 필요한 조치를 한다. | 정오답 | 5
P_f V_f=P_i V_i V_f=V_i×P_i/P_f ="30L"×"14.5atm" /"1.0atm" ="435L"