## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | OPC에 대한 설명으로 올바른 것은 무엇인가요? | OPC Standard는 업계 공급업체, 최종 사용자 및 소프트웨어 개발자가 개발한 일련의 규격이다. | 실시간 데이터 접근,알람 및 이벤트 모니터링,기록 데이터 및 기타 애플리케이션 접근을 포함한다. | 클라이언트와 서버를 정의한다. | 2008년도 첫 OPC 표준이 출시되었다. |  | 4 | 1996년도 첫 OPC 표준이 출시되었습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | OPC 구현 시 사용한 설정은 무엇인가요? | DCOM | COM | TCP | Internet |  | 1 | Microsoft 사에서 만든 DCOM을 사용해야 OPC 통신이 가능하였습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | OPC 구현 시 사용한 DCOM 사용을 위해 필요한 OS는 무엇인가요? | IOS | Windows | Linux | Andriod |  | 2 | OPC는 사용 시 윈도우가 설치된 PC가 반드시 필요하였습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | Classic OPC에서 지원하는 기능이 아닌 것은? | OPC DA | OPC HA | OPCAA | OPCA&E |  | 3 | Classic OPC는 OPC DA, OPCHA, OPCA&E로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | OPC UA표준에 포함되어 있지 않는 것은 무엇인가? | 컨셉 | 보안 | Information model | 디버깅 |  | 4 | 컨셉은 Part1, 보안은 Part2, Information model은 Part 5에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 마이크로 컨트롤러에서 클라우드 기반 인프라까지 하드웨어와 운영체제 제약없이 플랫폼을 사용하는 것은 무엇인가요? | [5 empty] | 플랫폼 독립성 | 마이크로 컨트롤러에서 클라우드 기반 인프라까지 하드웨어와 운영체제 제약 없이 플랫폼을 사용하는 것을 플랫폼 독립성 또는 크로스 플랫폼입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 변수 네트워크 컴퓨터 사이에 분산된 소프트웨어 컴포넌트 간 통신을 위한 마이크로소프트의 사유 기술을 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | DCOM | 분산 컴포넌트 오브젝트 모델(Distributed Component Object Model, DCOM)은 네트워크 컴퓨터 사이에 분산된 소프트웨어 컴포넌트 간 통신을 위한 마이크로소프트의 사유 기술입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | OPC UA 협회는 OPC UA 표준 개발과 유지 보수를 책임진다. | [5 empty] | X | OPC 협회는 OPC UA 표준 개발과 유지 보수를 책임집니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 9 | OPC UA는 Classic OPC의 다양성 문제를 해결하기 위하여 탄생되었다. | [5 empty] | O | OPC UA는 Classic OPC의 다양성 문제를 해결하기 위하여 탄생되었습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | PLC에서 OPC UA 통신 사례의 예가 아닌 것은 무엇인가요? | PLC와 PLC 통신 | PLC와 SCADA | PLC와 MES | PLC와 Smart Phone |  | 4 | 교육 자료에서 안내한 PLC에서 OPC UA 통신 사례에는 PLC와 PLC 통신, PLC와 SCADA, PLC와 MES, PLC와 ERP가 있다고 설명하였습니다. 이외에도 응용 사례는 다양하게 있을 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 시뮬레이션으로 구현할 경우 고려하지 않아도 되는 구현 단계는 무엇인가요? | 프로젝트 생성 | PLC의 IP 설정 | 변수 선언 | 프로그램 추가 |  | 2 | 시뮬레이션에서는 가상 IP를 사용하기 때문에 실제로 사용할 PLC의 IP를 설정할 필요가 없습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | IP를 네트워크 상에서 browse 통해 검색되기 위해 활성 해 두어야 하는 옵션은 무엇인가요? | SNMP | OPC UA | VNC Server | Bonding |  | 1 | SNMP 기능을 활성화해야 browse를 통해 CPU가 검색됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | PLC에 삽입하기 위하여 CF 카드에 바이너리 파일을 담는 과정을 무엇이라고 하나요? | use install | build | Offline installation | transfer |  | 3 | 처음 PLC에서 구동할 프로그램을 담기 위해서는 CF 카드를 카드리더리를 이용하여 PC에 연결하고 offline installation으로 CF카드에 바이너리 파일을 담을 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | PLC와 랜 케이블이 연결된 상태에서 프로그램 코딩을 변경하고 PLC에 프로그램을 업데이트하는 과정이 올바른 것을 고르시오. | 프로그램 수정> build> monitor mode | 프로그램 수정> transfer> build | 프로그램 수정> monitor mode> build | 프로그램 수정> build> transfer |  | 4 | 프로그램 수정을 PLC에 적용하기 위해서는 프로그램을 먼저 수정하고 build를 수행하여 error가 0임을 확인한 다음 transfer를 클릭하여 PLC에 변경사항을 다운로드합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 15 | 프로그램 상에 변수값을 모니터링하기 위하여 클릭하는 버튼은 무엇인가요? | [5 empty] | 모니터, Monitor | 시뮬레이션에서는 가상 IP를 사용하기 때문에 실제로 사용할 PLC의 IP를 설정할 필요가 없습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 16 | 변수를 선언하여 어느 프로그램에서도 사용할 수 있는 변수를 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | 전역변수 | 전역변수는 어떤 변수 영역 내에서도 접근할 수 있는 변수를 의미하는 전산학 용어입니다. 프로그램 어디에서도 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 17 | 네트워크 상에 동일한 IP를 가진 PC와 PLC가 있을 경우 연결이 된다. | [5 empty] | X | 네트워크 상에 동일한 IP를 가진 PC와 PLC가 있을 경우 연결되지 않습니다. 반드시 서로 다른 IP를 설정해야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 18 | 모니터링(monitoring) 모드에서 프로그램을 수정할 수 없다. | [5 empty] | O | 모니터링 모드에서 프로그램을 수정할 수 없습니다. 프로그램 수정을 위해 모니터링 모드를 해제합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 자동화 현장에서 사용되는 장비별로 관련 기능을 구현하고 서로 간에 데이터를 주고받음을 나타낸 그림을 무엇이라고 부르나요? | 네트워크 피라미드 | 자동화 피라미드 | 통신 피라미드 | PLC와 Smart Phone |  | 2 | 자동화 현장에서 사용되는 장비별로 관련 기능을 구현하고 서로 간에 데이터를 주고받음을 나타낸 그림을 은 자동화 피라미드입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 자동화 피라미드의 수평적 계층의 솔루션으로 종속되지 않는 것은? | ERP | PLC | OPC UA | 센서 |  | 3 | 자동화 피라미드에는 ERP, MES, SCADA, PLC, PC, 센서, 액추에이터가 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 목적에 따라 서비스를 제공하는 것은 무엇인가요? | 서버 | 클라이언트 | Pub | Sub |  | 1 | 목적에 따라 서비스를 제공하는 것은 서버입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | OPC UA 서버 구현 시 변수를 활성화하는 단축키로 올바른 것은 무엇인가요? | Ctrl+F5 | Ctrl+S | Ctrl+Shift+T | Alt+F8 |  | 3 | OPC UA 서버 구현 시 변수를 활성화하는 단축키는 Ctrl+Shift+T입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 클라이언트에서 서버에 접근하려면 반드시 필요한 정보는 무엇인지 모두 고르시오 | 서버의 IP | 서버의 Port | 클라이언트의 IP | 클라이언트의 Port |  | 1 | 서버에 접근하려면 서버의 IP와 Port 정보가 반드시 필요합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 24 | 서비스 수신자를 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | 클라이언트, Client | 서비스 수신자는 클라이언트입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 25 | 동력을 이용하여 기계를 동작시키는 장치를 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | 액추에이터, Actuator | 액추체이터는 동력을 이용하여 기계를 동작시키는 장치입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 26 | 클라이언트(UaExpert) 입장에서 연결하는 서버의 IP 정보만 알면 연결할 수 있다. | [5 empty] | X | OPC UA 서버의 IP와 Port 정보를 모두 알고 있어야 연결할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 27 | 서버에서 OPC UA 변수로 값을 모니터링하거나 변경하기 위해서는 변수 활성화가 필요하다. | [5 empty] | O | OPC UA 서버로 변수를 활성화, “Enable Tag” 설정을 진행한 이후에 클라이언트에서 값을 모니터링하거나 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | RBAC에 정의된 주요 규칙이 아닌 것은 무엇인가요? | 역할 할당 | 역할 권한 부여 | 권한 부여 | 사용자 생성 |  | 4 | RBAC에 정의된 주요 규칙은 역할 할당, 역할 권한 부여와 권한 부여입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | User role system의 구성이 아닌 것은 무엇인가요? | 사용자 User | 접근 Access | 역할 Role | 권한 Permission |  | 2 | User role system의 구성은 사용자, 역할, 권한입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 사용자 역할 시스템 사용 순서로 올바른 것은 무엇인가요? | 사용자 선언>역할 선언>사용자에게 역할 부여>역할별 OPC UA Tag의 권한 부여 | 역할 선언>사용자 선언>사용자에게 역할 부여>역할별 OPC UA Tag의 권한 부여 | 사용자 선언>역할 선언 부여>역할별 OPC UA Tag의 권한 부여>사용자에게 역할 | 사용자 선언>역할별 OPC UA Tag의 권한 부여>역할 선언>사용자에게 역할 |  | 1 | 사용자 선언>역할 선언>사용자에게 역할 부여>역할별 OPC UA Tag의 권한 부여 순서로 진행합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | 단위 시스템의 값 범위가 영향을 주는 범위는? | 프로그램 로직 | 통신 | 화면 작화 | 디버깅 |  | 3 | 화면 작화에서 단위 시스템과 유닛 시스템을 통합하여 사용하면 역할별로 입력 범위를 다르게 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 사용자가 특정 임무 수행을 위하여 시스템과 상호 작용하는 방법을 기술하는 것은 무엇인가? | 사용자 | 권한 | 접근 | 역할 |  | 4 | 사용자가 특정 임무 수행을 위하여 시스템과 상호 작용하는 방법을 기술하는 것은 역할입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 33 | SI 단위계를 기준으로 단위를 표시하는 측정 시스템은 무엇인가요? | [5 empty] | 미터법, Metric | 시뮬레이션에서는 가상 IP를 사용하기 때문에 실제로 사용할 PLC의 IP를 설정할 필요가 없습니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 34 | 로직의 단위계와 화면 표시 단위계를 다르게 표시할 수 있도록 돕는 기능은 무엇인가요? | [5 empty] | 단위 시스템, Unit System | 로직의 단위계와 화면 표시 단위계를 다르게 표시할 수 있도록 돕는 기능은 단위 시스템(Unit System)입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 35 | 사용자에게 직접 역할을 부여할 경우 실제 상황에서 오류가 발생하기 어렵다. | [5 empty] | X | 사용자에게 직접 역할을 부여할 경우 실제 상황에서 오류가 발생하기 쉽습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 36 | User Role System은 역할 기반 접근 제어 기반으로 개발된 사용자 역할 시스템이다. | [5 empty] | O | User Role System은 역할 기반 접근 제어 기반으로 개발된 사용자 역할 시스템입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 강제 할당(Forcing)이 작동하는 모드는 무엇인가? | Build | Rebuild | Transfer | Monitor |  | 4 | 모니터(Monitor) 모드에서 강제 할당을 사용 가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 클라이언트를 구현하기 위하여 추가하는 디바이스는 무엇인가요? | Any | OpcUa_any | ModbusTcp_any | plk_any |  | 2 | ETH에 OpcUa_any 디바이스를 추가하여 클라이언트를 구현합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | 클라이언트 구현을 위한 OpcUa_any 모듈은 어느 인터페이스에 연결하나요? | ETH | POWERLINK | USB | X2X |  | 1 | 클라이언트 구현을 위한 OpcUa_any 모듈은 ETH 인터페이스에 연결합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 40 | UaExpert에서 Browse path 확인 방법 시 어느 정보를 연계해서 사용하는가? | NamespaceIndex | IdentifierType | BrowseName | Description |  | 3 | Attribute에서“BrowseName”확인하고 이를 문법적으로 변환하여 연결합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | 압축된 프로젝트 파일을 어느 메뉴로 열 수 있는가요? | File> New Project… | File> Close Project… | File> Open Project From Target… | File> Open Project… |  | 4 | 압축된 프로젝트 파일은 File> Open Project …메뉴를 이용하여 프로젝트를 열 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 42 | Browse 창에 검색된 하드웨어를 임시적인 IP를 설정하는 메뉴 이름은 무엇인가요? | [5 empty] | Set Ip Parameters | 임시로 검색된 하드웨어의 IP를 설정하는 메뉴는 Set IP Parameters입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 43 | 물리적 모듈에 프로그램에서 선언한 변수를 연결하는 창의 이름은 무엇인가요? | [5 empty] | I/O Mapping | I/O Mapping을 통해 I/O모듈의 채널에 프로세스 변수를 직접 할당합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 44 | 하나의 장비에 서버와 클라이언트를 구현할 수 없다. | [5 empty] | X | 대체로 다수의 클라이언트 프로그램이 하나의 서버 프로그램을 공유하지만 하나의 장비에 서버와 클라이언트를 구현할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 45 | 하드웨어는 Toolbox를 통해 추가할 수 있다. | [5 empty] | O | 하드웨어는 Toolbox를 통해 추가할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | TLS로 이등이 변경되기 전 사용한 이름은 무엇인가? | HTTPS | SSR(Server Side Rendering) | Transfer | HTTP |  | 4 | TLS로 변경하기 전 이름은 SSL(Secure Socket Layer)입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 47 | TLS 1.0은 1999년 IETF에서 RFC2246의 표준 규약의 토대가 된 SSL 버전은 무엇인가요? | SSL 1.1 | SSL 3.0 | SSL 1.0 | SSL 2.0 |  | 2 | SSL3.0이 TLS 1.0의 기초가 됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 48 | 서로 간에 알고 있는 키를 공유하는 것은 무엇인가요? | 대칭키 | 비대칭키 | 복합키 | 사설키 |  | 1 | 대칭키 암호화(Symmetric Key Algorithm)는 서로 간에 알고 있는 키를 공유합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 49 | 비대칭적으로 다른 키를 갖고 암호화, 복호화를 하는 것은 무엇인가요? | 대칭키 | 비대칭키 | 복합키 | 사설키 |  | 2 | 비대칭키 암호화(Asymmetric Key Algorithm)는 비대칭적으로 다른 키를 갖고 암호화, 복호화합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | TLS의 이점이 아닌 것은 무엇인가? | 기밀성 | 무결성 | 편리성 | 서버 인증 |  | 3 | TLS의 이점은 기밀성, 무결성, 서버인증입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 51 | 클라이언트-서버 모델보다 리소스가 감소하는 모델은 무엇인가요? | [5 empty] | Pup/sub | 클라이언트-서버 모델보다 리소스가 상대적으로 감소하는 모델은 ‘Pub/sub’모델입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 52 | Pub/Sub의 상태 진단 라이브러리 이름은 무엇인가? | [5 empty] | ArPubSubD | ArPubsubD는 Pub/Sub을 진단하는 라이브러리입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 53 | 발행-구독 모델은 동기 메시징 패러다임이다. | [5 empty] | X | 발행-구독 모델은 비동기 메시징 패러다임입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 54 | 발행-구독 모델은 클라이언트-서버 모델보다 리소스가 감소한다. | [5 empty] | O | 발행-구독 모델은 클라이언트-서버 모델보다 리소스가 감소합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 55 | PLC 장비의 애플리케이션 실행 시 발생되는 모든 치명적인 오류, 경고 및 정보 메시지가 기록되는 것은 무엇인가? | Watch | Profiler | Debugger | Logger |  | 4 | PLC 장비의 애플리케이션 실행 시 발생되는 모든 치명적인 오류, 경고 및 정보 메시지가 기록되는 것은 Logger입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 56 | SDM은 어떤 서버를 활성화시켜야 작동하나요? | OPC UA Server | Web Server | OPC Server | Database server |  | 2 | 웹서버와 SDM을 활성화해야 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | SDM에 접근하기 위한 주소 규칙은 무엇인가요? | http://<ip-address>/SDM | http://<ip-address>/SystemDiagnosticManager | http://<ip-address>/<Port> | http://<ip-address>/<Port>/SDM |  | 1 | SDM에 접근하기 위한 주소 규칙은 http://<ip-address>/SDM입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 58 | 명령 프롬프트에서 OPC UA 통신 관련 진단으로 확인 가능한 명령어 기능으로 짝 지어진 것은 무엇인가요? | Subnet mask 정보와 사용 중인 Port 정보 | 사용 중인 Port 정보와 DNS 정보 | IP와 통신 여부 와 사용 중인 Port 정보 | DNS 정보와 Subnet mask 정보 |  | 3 | Attribute에서“BrowseName”확인하고 이를 문법적으로 변환하여 연결합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | Wireshark 필터 기능 중 목적지의 IP만 필터링하는 문법으로 올바른 것은 무엇인가요? | ip.addr == <IP주소> | ip.src == <IP주소> | i ip.src == <IP주소> and ip.dst == <IP주소> | ip.dst == <IP주소> |  | 4 | ip.dst == <IP 주소>는 목적지의 IP만 필터링하는 올바른 문법입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 60 | 명령 프롬프트 실행을 위하여 Windows+R 입력 후 어떤 명령어를 입력하나요? | [5 empty] | cmd | 명령 프롬프트 실행을 위하여 Windows+R 입력 후 cmd을 입력합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 61 | 자유 및 오픈 소스 패킷 분석 프로그램이자 네트워크 문제, 분석, 소프트웨어 및 통신 프로토콜 개발, 교육에 사용되는 소프트웨어를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | Wireshark | 자유 및 오픈 소스 패킷 분석 프로그램이자 네트워크 문제, 분석, 소프트웨어 및 통신 프로토콜 개발, 교육에 사용되는 소프트웨어는 Wireshark입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 62 | 로거는 SDM에서 다운로드할 수 없다. | [5 empty] | X | SDM에서 로거 파일을 다운로드해서 Automation Studio에서 분석할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 63 | SDM은 웹 브라우저를 통해 접근할 수 있다. | [5 empty] | O | SDM은 웹 브라우저를 통해 접근할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | UAAddressspace의 대표 요소를 모두 고르시오. | 특성 | 참조 | 구성 | 태도 |  | 1, 2 | UA Address space은 노드 및 노드 간 참조로 관리됩니다. 특성(Attributes) : 특성을 통해 노드 설명 가능과 참조(References): 다른 노드와 관계 정의가 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | Node ID의 구성요소가 아닌것은 무엇인가요? | Namespace | Identifier | Number | IdentifierType |  | 3 | Node ID는 Namespace, Identifier와 IdentifierType으로 구성됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 66 | 노드 식별에 대한 책임을 규제하는 것은 무엇인가요? | Node ID | NamespaceIndex | Identifier | plk_any |  | 2 | 노드 식별에 대한 책임을 규제합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 67 | 네임스페이스 배열의 네임스페이스 URI를 나타내는 것은 무엇인가요? | Index | NamespaceIndex | Namesapce | Namespace arrangement |  | 2 | NamespaceIndex는 네임스페이스 배열의 네임스페이스 URI를 나타냅니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | 표준 OPC UA Information model 활용된 예로 맞는 것은 무엇인가요? | NodeSet | method | EUROMAP | PackML |  | 4 | EUROMAP 77, PackML입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 69 | OPC UA Part3에 해당되는 내용은 무엇인가요? | [5 empty] | Address space model | OPC UA Part3은 Address space model입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 70 | ㅇㅇㅇ를 사용하면 클라이언트가 서버에서 "프로그램"을 시작할 수 있다. | [5 empty] | 메소드, Method | 메소드를 사용하면 클라이언트가 서버에서 "프로그램"을 시작할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 71 | UA Address space은 노드만으로 관리된다. | [5 empty] | X | UA Address space은 노드 및 노드 간 참조로 관리됩니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 72 | 메소드를 사용하면 클라이언트가 서버에서 "프로그램"을 시작할 수 있다. | [5 empty] | O | 메소드를 사용하면 클라이언트가 서버에서 "프로그램"을 시작할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 73 | OPC UA Information Model에서 생성한 나만의 Information Model을 PLC 프로그램에서 사용하려면 수행해야 하는 단계는 무엇인가? | 열기 | 닫기 | 추출 | 삽입 |  | 4 | OPC UA information model을 만들어서 PLC 개발툴 Automation Studio에 삽입한 후 사용합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 74 | 인포메이션 모델의 파일은 어느 형식으로 작성되어 있는가? | HTTP | XML | CSV | TXT |  | 2 | XML 형태로 생성되었습니다. 실습에서 사용한 UaExpert에서 *.xml로 생성됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 75 | 구축된 새 모델을 클라이언트 시뮬레이션 프로그램(UaExpert)에서 확인할 경우 어느 창으로 구조를 확인할 수 있나요? | Address Space | Property | Configuration | Project |  | 1 | UaExpert 툴에서 Address Space 창을 참조하면 Information Model에서 만들었던 구조를 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 76 | UaExpert에서 Browse path 확인 방법 시 어느 정보를 연계해서 사용하는가? | NamespaceIndex | IdentifierType | BrowseName | Description |  | 3 | Attribute에서 “BrowseName” 확인하고 이를 문법적으로 변환하여 연결합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 77 | 정보 모델 프로젝트 생성 후 다음 단계는 무엇인가요? | 모델 이름 입력 | 저장 위치 지정 | Namespace URI입력 | 베이스 모델(Base model) 선택 |  | 4 | 프로젝트 생성 위자드 다음 베이스 모델(Base Model)을 선택합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 78 | 나만의 정보 모델 생성 시 베이스 모델(Base Model) 생성 후 다음 단계는 무엇인가? | [5 empty] | 새 인스턴스 추가 | 나만의 정보 모델 생성 시 베이스 모델(Base Model) 생성 후 새 인스턴스를 추가합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 79 | 나만의 정보 모델 생성이 완료되어 파일 추출 시 XML 파일이 생성되며 어떤 정보가 같이 출력 되나요? | [5 empty] | 노드 수, node 수 | 출력 창에는 내보낸 노드(node) 수와 NodeSet(XML) 파일이 저장된 위치가 표시됩니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 80 | 나만의 Method를 만들 수 없다. | [5 empty] | X | 나만의 Method를 OPC UA modeler 및 프로그램으로 만들 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 81 | 나만의 Information model을 생성할 수 있다. | [5 empty] | O | OPC UA modeler을 사용하여 나만의 Information model을 생성할 수 있습니다. | 정오답 | 5