## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 업무용 건축물의 구내통신선로설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 상대적으로 접속, 결선, 변경 등의 변화가 많은 동단자함, 층단자함, 세대단자함 에서 장애발생 확률이 높음 | 구내간선계, 건물간선계는 최초 구축 및 배선 이후 장애 발생 확률은 매우 낮은 편임 | 상대적으로 접속, 결선, 변경 등의 변화가 많은 단자함에서 장애발생 확률이 높음 | 현장 점검 시 단자함의 배선상태 결선상태의 비중있는 점검이 필요함 |  | 1 | 세대단자함은 업무용 건축물의 단자함이 아닌 공동주택의 구내통신 단자함입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 2 | 방송공동수신설비의 예방점검 영역에 속하지 않는 것은? | 방송수신부(안테나설비) | 신호변환부(헤드엔드) | 전송선로부 | 무선송신부 |  | 4 | 방송공동수신설비는 방송수신부(안테나설비), 신호변환부(헤드엔드), 전송선로부로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 3 | 공동주택 구내이동통신수신설비 점검사항과 거리가 먼 것은? | 구내이동통신수신설비의 전원공급 상태 점검 | 이동통신 교환국 설비 점검 | 이동통신 중계기 작동상태 점검 | 지하주차장 이동통신 안테나 및 중계기 점검 |  | 2 | 이동통신 교환국은 공동주택 구내 설비가 아닌 이동통신사업자의 주요 설비입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 구내통신 장애 범위를 협의와 광의로 나눌때 광의적 장애를 의미하는 내용은? | 구내통신 일부 구간 서비스의 정상적인 운영이 불가능한 상황 | 일부 시스템 장애, 오류 등 | 구내통신 서비스의 정상적인 운영에 지장을 주는 자연재해, 기반구조 장애 | 구내통신 단말류 장애 |  | 3 | 광의적 장애는 구내통신 서비스의 정상적인 운영에 지장을 주는 자연재해, 기반구조 장애 등 규모급으로 발생하는 장애입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 5 | 다음 중 구내통신 장애 발생 및 복구지연으로 이어지는 손실단계로 옳은 것은? | 장애 – 생산활동 마비 – 재난 – 경제적 손실 | 생산활동 마비 – 장애 – 재난 – 경제적 손실 | 경제적 손실 - 장애 – 생산활동 마비 – 재난 | 장애 – 경제적 손실 – 재난 – 생산활동 마비 |  | 1 | 구내통신 장애 발생 및 복구지연으로 이어지는 손실단계는 장애 – 생산활동 마비 – 재난 – 경제적 손실 입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 6 | 구내통신 장애에서 건물의 손상이나 정전사고 등의 사유로 발생하는 장애가 속하는 범위는? | 시스템 장애 | 기반구조 장애 | 기술적 장애 | 운영장애 |  | 2 | 구내통신 장애에서 건물의 손상이나 정전사고 등의 사유로 발생하는 장애는 기반구조 장애에 속하는 내용입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 7 | 다음 중 구내통신 가용도 관리의 필요성과 거리가 먼 사항은? | 구내통신망에서 서비스 중단없이 안정된 통신서비스를 지속적으로 공급 | 구내통신설비의 신뢰성 향상 | 구내통신설비 및 구성품 사용수명 관리 및 고장 장애에 대한 사전대비 | 구내통신설비 폐기 효율화 |  | 4 | 구내통신설비의 폐기 효율화는 구내통신 가용도 관리와 무관한 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 8 | 구내통신 기기 및 시스템이 완벽하게 높은 신뢰도로 운영할 수 있는 기간은? | 초기고장기간 | 우발고장기간 | 내용연수기간 | 피로고장기간 |  | 3 | 구내통신 기기 및 시스템이 완벽하게 높은 신뢰도로 운영할 수 있는 기간은 내용연수기간입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
1 | 선다형 | 9 | 구내통신설비에서 잠재적 고장이 오랫동안 지속되어 나타나는 고장기간은? | 초기고장기간 | 우발고장기간 | 내용연수기간 | 피로고장기간 |  | 2 | 구내통신설비에서 잠재적 고장이 오랫동안 지속되어 나타나는 고장기간은 우발고장기간입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 10 | 다음 중 접지의 목적과 거리가 먼 사항은? | 사용전류 대지 방류 | 전기적 충격으로부터 시설물 및 인명보호 | 이상 전류를 대지로 신속 방류 | 통신 기기의 원활한 기능 확보 및 잡음감소 |  | 1 | 사용전류 대지 방류는 접지의 목적과 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 구내통신 접지 대상설비가 아닌 것은? | 교환설비 | 전송설비 | 구내통신단자함 | 수배전반 |  | 4 | 수배전반은 전원설비로써 구내통신설비에 해당하지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 12 | 다음 접지의 종류에서 통신설비용으로 사용되는 전자기기에 공통적인 기준전위를 공급하여 시스템의 안정화를 지원하는 접지방식은? | 차례접지 | 공통용 접지 | 전기설비안전접지 | 안테나용 접지 |  | 2 | 통신설비용으로 사용되는 전자기기에 공통적인 기준전위를 공급하여 시스템의 안정화를 지원하는 접지방식은 공통용 접지입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 13 | 접지의 구성방식에서 전기계통(저압, 고압, 특고압)은 등전위가 형성되도록 공통 으로 접지하고, 통신설비, 피뢰설비는 별도로 구성하는 방식은? | 공통접지 | 통합접지 | 독립접지 | 안테나접지 |  | 1 | 전기계통(저압, 고압, 특고압)은 등전위가 형성되도록 공통 으로 접지하고, 통신설비, 피뢰설비는 별도로 구성하는 방식은 공통접지입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 14 | 다음 중 전기, 통신, 피뢰설비 등 모든 접지를 통합하고 접지하여 건물내의 모든 도전부가 등전위를 형성하는 접지 방식은? | 공통접지 | 통합접지 | 독립접지 | 공동접지 |  | 2 | 전기, 통신, 피뢰설비 등 모든 접지를 통합하고 접지하여 건물내의 모든 도전부가 등전위를 형성하는 접지 방식은 통합접지입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 15 | 다음 중 접지측정방식에 해당하지 않는 것은? | 클램프온미터법 | 전위강하법 | 삼전법 | 일점법 |  | 4 | 접지측정방식에는 클램프온미터법, 전위강하법, 삼전법이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 16 | 다음 중 E, P 극의 2극을 사용한 간이방식의 접지저항 측정법은? | 클램프온미터법 | 전위강하법 | 삼전법 | 일점법 |  | 1 | E, P 극의 2극을 사용한 간이방식의 접지저항 측정법은 클램프온미터법입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 17 | 접지저항 측정기에서 2극측정, 3극측정을 결정하는 조작부의 명칭은? | 측정버튼 | 2극/3극 셀렉터 | 저항 다이얼 | Adjust |  | 2 | 접지저항 측정기에서 2극측정, 3극측정을 결정하는 조작부는 2극/3극 셀렉터입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
2 | 선다형 | 18 | 구내통신 접지단자함에 대한 설명으로 잘못 된 것은? | 접지선은 구별하기 좋게 일반적으로 파란색 케이블로 되어 있다. | 대지의 접지봉으로부터 건축물 구내 접지단자함까지 접지선을 결선한다. | 단자함 구성은 Main 단자, 접지배선단자, 테스트단자로 구성된다 | 단자함에서 테스트단자가 없는 경우도 있다. |  | 1 | 접지선은 구별하기 좋게 일반적으로 초록색 케이블로 되어 있다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
3 | 선다형 | 19 | 구내통신 관리자료에서 시스템주체 관리자료에 속하는 것은? | MRTG(Multi Router Traffic Grapher) | 관리일지 | 점검 기록부 | 기술지원부서 기술자료 |  | 1 | 관리일지, 점검기록부, 기술지원부서 기술자료는 인간주체 관리자료에 해당됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 20 | 장애대처를 실행함에 있어 구내통신 관리자료의 효과성이 아닌 것은? | 구내통신망 및 구내통신 서비스에서 장애 발생 시 신속한 대응 가능 | 장애 발생 시 장애복구 이력 또는 사례와 유사한 경우 신속한 장애복구와 원인파악 가능 | 장애조치 프로세스 및 운영매뉴얼 작성 시 실효성 증대 | 관련장애 재발 방지를 위한 직감적, 관념적 대책 수립이 가능 |  | 4 | 구내통신 관리자료는 관련장애 재발 방지를 위한 직감적, 관념적 대책이 아닌 합리적, 논리적 대책수립이 가능합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 21 | OSI 참조모델의 의미애 해당하는 것은? | Original System Interface | Open System Interconnection | Open Syslog Interconnection | Organization System institution |  | 2 | OSI 참조모델은 Open System Interconnection으로써 이기종의 네트워크 시스템간 데이터통신이 가능하도록 정립한 개방적인 시스템 표준안입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 22 | OSI 참조모델 기반으로 장애를 대응함에 있어 필요성과 거리가 먼 것은? | IP기반 정보통신 기술의 보편화에 따른 IP기반 설비 보편화 | 광통신의 발달에 따른 망관리 용이 | 장애 대응의 논리적 접근이 용이 | 장애 대응 프로세스 수립이 용이 |  | 2 | 광통신의 발달에 의해 OSI 참조모델이 장애 대응에 필요한 내용과 무관합니다. IP기반의 정보통신 기술 보편화에 따라 OSI 참조모델 기반 분석이 유용합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 23 | 다음 중 OSI참조모델 3계층에 해당하는 사항을 고르시오 | 표현계층 | 전송계층 | 네트워크계층 | 물리계층 |  | 3 | OSI참조모델 3계층은 네트워크계층입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 24 | 장애원인 분석 프로세스 수립 시 고려사항과 거리가 먼 것은? | 경험과 경력이 많은 담당자의 의견을 기본 계획으로 정한다. | 장애 발생 시 넓은 범위의 장애 가능성 부터 점차 좁은 범위의 장애 가능성으로 접근한다. | 과거 경험과 직감에 기반하는 무작위 장애 원인에 대한 가정과 가설은 지양한다. | 장애 발생 시 OSI 계층별 순서대로 원인분석 접근한다. |  | 1 | 장애원인 분석 프로세스 수립은 설비와 시스템을 관리하는 이력사항과 관리문서를 기반으로 계획을 수립하는 것이 효과적입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 25 | 다음 중 구내통신 설계도서 작성의 기준이 되는 내용과 거리가 먼 것은? | 설계도서는 누락된 부분이 없고 현장기술인들이 쉽게 이애하여 안전하고 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성 | 설계설명서(시방서)는 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 작성 | 설계보고서는 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 검토한 내용 포함 | 설계도서 작성 후 수정이 불가하므로 작성 시 신중한 검토가 필요 |  | 4 | 설계도서는 신중한 검토를 병행하며 작성하지만 작성 후 설계변경의 사유로 수정이 가능합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 26 | 다음 중 설계도서의 보관의무와 무관한 것은? | 공사목적물 소유자는 목적물 폐기시 까지 보관한다. | 설계용역업자는 실시설계도서를 준공 후 5년까지 보관한다. | 감리용역업자는 실시설계도서를 하자담보 책임기간 종료 시까지 보관한다. | 공사업자는 설계도서를 보관하지 않아도 된다. |  | 3 | 감리용역업자는 실시설계도서가 아닌 준공설계도서를 하자담보 책임기간 종료 시까지 보관해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
3 | 선다형 | 27 | 설계도면에 표현할 수 없는 설계와 관련된 사항을 기록한 설계도서를 무엇이라 하는가? | 용량산출 내역서 | 계약서 | 설계설명서(시방서) | 설계도면 |  | 3 | 설계도면에 표현할 수 없는 설계와 관련된 사항을 기록한 설계도서는 설계설명서입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 28 | 구내통신 시스템 응급조치를 대비하기 위하여 운영체제를 파악해야 하는데 운영체제 중 ROM에 설치되어 컴퓨팅 장치의 일부가 되는 운영소프트웨어를 의미하는 것은? | 펌웨어 | 미들웨어 | 쉐어웨어 | 멀웨어 |  | 1 | 운영체제 중 ROM에 설치되어 컴퓨팅 장치의 일부가 되는 운영소프트웨어는 펌웨어(Firmware)입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 29 | 백본라우터와 같은 네트워크 장비의 장애 발생 시 가장 먼저 조치해야하는 사항은? | 장비의 로그를 분석한다.. | 장비의 원격 접속이 가능한지 살펴본다 | 장비의 보안설정을 점검한다. | 장비를 재시작한다. |  | 2 | 백본라우터와 같은 네트워크 장비의 장애 발생 시 가장 먼저 조치해야 할 사항은 원격접속이 잘 되는지 살펴봐야 합니다. 원격접속이 가능하면 장애 조치도 매우 신속하게 처리될 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 30 | 공동주택의 전체세대에서 지상파방송 전체 채널 수신장애가 발생하였을 경우 그 원인으로 볼 수 없는 것은? | 헤드엔드실 전원장애 발생 | 수신 안테나 훼손 | 안테나 수신단 증폭부 장애 | 동단자함 증폭부 장애 |  | 4 | 동단자함의 증폭부 장애는 해당 건물동에 한정된 장애가 발생하게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 31 | 광통신 선로에서 장애 발생 시 장애지점을 파악하기 위한 조치로 옳은 것은? | OTDR 계측기를 사용한다 | 광파워미터기를 사용한다. | 광접속기를 사용한다. | 긴급히 광파장을 변경시킨다. |  | 1 | OTDR은 광통신 선로에서 장애 발생 시 장애지점을 파악하기 위한 계측기이며 OTDR을 사용하여 장애지점을 파악합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 32 | 장애대응을 위한 모의장애훈련의 목적과 무관한 사항은? | 구내통신 시스템의 안정적인 동작과 운영의 연속성 유지 | 구내통신 이용자들에게 통신운영기술 전수 | 장애식별, 장애조치 및 복구 등의 절차가 실제 유용한지 점검 | 주기적인 훈련을 통해서 장애시 신속한 복구 진행 |  | 2 | 장애대응을 위한 모의장애훈련의 목적은 구내통신 이용자들에게 양질의 통신 서비스를 제공하는 것이 목적이라 할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 33 | 장애대응을 위한 모의장애 훈련 시 고려하여 포함해야 할 사항과 거리가 먼 것은? | 모의장애 훈련의 목적 | 모의장애 훈련의 주기 | 모의장애 사고내용 사전 공유 | 모의장애 훈련의 내용 |  | 3 | 모의장애 훈련은 실제 돌발 사고에 대한 대처를 훈련해야 합니다. 따라서 모의장애에 대한 사고내용을 사전 공유하는 것은 효과적인 훈련이라 할 수 없습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 34 | 장애대응을 위한 모의장애 훈련 내용과 무관한 것은 ? | 팀별, 개인별, 의사소통, 역할 숙지 등을 점검 | 장애조치방법, 원인분석 및 접근방향 등을 점검 | 상황전파, 비상연락, 보고절차 등을 점검 | 발생 가능성이 낮은 장애 위주로 모의 훈련 진행 |  | 4 | 장애대응을 위한 모의장애 훈련은 발생 가능성이 높은 장애 위주로 진행하는 것이 효율적입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 35 | 장애대응 모의훈련 절차 중 장애전파에 대한 점검내용으로 거리가 먼 것은? | 모니터링 도구를 통해 장애를 사전에 감지하였는가? | 장애전파 시 중요한 시스템의 접속방법도 공유되었는가? | 목표 시간 내에 담당자에게 연락되었는가? | 상부보고 및 연락이 필요한 모든 담당자에게 연락되었는가? |  | 2 | 중요 시스템의 접속방법은 해당 관계자외 공유를 차단해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
4 | 선다형 | 36 | 장애대응 모의훈련 절차 중 장애처리 및 결과보고에 대한 점검내용으로 거리가 먼 것은? | 장애보고서는 전문가 수준의 내용으로 적절하게 작성되었는가? | 장애보고서가 규정된 시간 내에 작성되었는가? | 장애복구 우선순위가 적절히 판단되었는가? | 장애조치 내용 및 향후 대책은 정확히 명시되었는가? |  | 1 | 장애대응 모의훈련 절차 중 장애처리 및 결과보고에 대한 점검내용은 누구나 이해하기 쉽게 작성되어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 37 | 구내통신 장애 발생 시 서비스의 문제를 야기하는 장애 영향 정도를 평가하는 척도가 아닌 것은? | 장애영향 서비스 종류 | 장애영향 시스템의 수 | 장애영향 이용자의 수 | 장애영향 데스크(desk)의 수 |  | 4 | 장애영향 데스크(desk)의 수는 장애 영향 정도를 평가하는 척도와 무관합니다. 데스크에 설치된 PC 또는 기기의 수량을 파악하는 것이 중요합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 38 | 다음 중 장애등급 산정 공식으로 옳지 않은 것은? | 장애등급 = 장애발생 빈도순위 | 장애등급 = 장애복구 우선순위 | 장애등급 = 영향도 X 긴급도 | 장애등급 = 잠재적 손실영향 X 해결시간의 중요성 |  | 1 | 장애발생 빈도순위는 장애등급 산정 공식에 적용되는 내용이 아닙니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 39 | 장애등급이 가장 높은 1등급일 경우 장애 해결 행동요령에 해당하는 것은 | 단순 조치 정도의 해결 | 가능한 신속한 해결 | 대응시간을 가지고 해결 | 즉각적인 해결 필요 |  | 4 | 장애등급이 가장 높은 1등급일 경우 최대한 즉각적으로 해결하여 대규모 장애를 최소화 하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 40 | 다음 장애관리 프로세스 설계 시 가장 적합한 것은? | 장애발생 – 장애등록 및 등급 지정 - 장애식별 – 장애해결 – 장애종료 – 장애조치 절차점검 | 장애발생 – 장애식별 - 장애등록 및 등급 지정 – 장애해결 – 장애종료 – 장애조치 절차점검 | 장애발생 – 장애해결 – 장애식별 - 장애등록 및 등급 지정 – 장애종료 – 장애조치 절차점검 | 장애발생 – 장애조치 절차점검 - 장애식별 - 장애등록 및 등급 지정 – 장애해결 – 장애종료 |  | 2 | 장애관리 프로세스는 장애발생 – 장애식별 - 장애등록 및 등급 지정 – 장애해결 – 장애종료 – 장애조치 절차점검 으로 진행하는 것이 가장 효율적입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 41 | 구내통신 장애조치를 위한 일반적인 조직의 편성으로 볼수 없는 사항은 | 운영 및 장애대응팀 편성 | 장애관리 책임자 지정 | 문제 및 위험관리팀 편성 | 장애 개발팀 편성 |  | 4 | 구내통신 장애조치를 위한 일반적인 조직의 편성은 운영 및 장애대응팀 편성, 장애관리 책임자 지정, 문제 및 위험관리팀 편성으로 진행됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 42 | 다음 중 장애관리 책임자의 역할이 아닌 것은? | 장애조치 작업 투입 | 장애조치 총괄 및 의사결정 | 각 담당자 및 팀 유기적 협력 조율 | 장애 관련 데이터 분석 |  | 1 | 장애관리 책임자가 직접 장애조치 작업에 투입되지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 43 | 다음 중 장애전파에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? | 장애 상황을 대비한 비상 대응 조직 체계를 구성 | 장애 영향도와 긴급도를 고려해 장애 등급 판단 | 장애 상황을 작업자 및 관계자에 전파 | 장애 해결 후 장애원인 비공개 처리 |  | 4 | 장애 해결 후 장애원인을 공개 공유하여 재발방지에 도움이 되도록 해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 44 | 구내통신설비 운영 중 관련 자료 백업관리를 해야하는 목적으로 거리가 먼 것은? | 운영 및 관리 현황 변동사항 파악 용이 | 백업을 통한 운영설비 디스크 저장공간 절약 | 장애, 재해 발생 시 신속한 구성파악 | 설비 및 시스템의 장애 시 신속한 복구 용이 |  | 2 | 백업을 통한 운영설비 디스크 저장공간 절약은 백업관리 목적과 무관한 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
5 | 선다형 | 45 | 구내통신설비 백업 시 고려사항이 아닌 것은? | 백업시스템은 인가자외 접근 및 유출 금지 | 백업의 주기 및 보관기간은 중요도에 따라 결정 | 백업자료 무결성을 위하여 백업시스템 별도 운용 금지 | 백업 시 백업 관리대장 등 작성, 관리 |  | 3 | 백업의 효율성을 위하여 백업시스템을 별도 운용할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 46 | 구내통신설비 이력관리 영역 아닌 것은? | 성능관리 | 판매관리 | 장애관리 | 기술관리 |  | 2 | 구내통신설비 이력관리 영역은 성능관리, 장애관리, 기술관리 , 운영인력관리, 인수 및 인계관리가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 47 | 구내통신설비 이력관리의 고려사항으로 옳지 않은 것은? | 구내통신설비의 변화가 발생하는 모든 부분에 적용 | 구내통신설비 관리자가 있으면 이력관리 불필요 | 공개, 비공개 영역 구분 및 보안유지 | 이력관리 문서는 중요도에 따라 보관시기 결정 |  | 2 | 구내통신설비 관리자가 지정되어 있어도 이력관리는 필요합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 48 | 구내통신 장애 예방을 위한 관리자료의 주요사항으로 거리가 먼 것은? | 자산 모델명 및 정보 기록 | 자산 관리자의 세부정보 기록 | 자산의 중요도, 도입일 기록 | 구내통신 시스템 및 설비별 자산 고유식별 번호 부여 |  | 2 | 구내통신 장애 예방을 위한 관리자료에서 관리자의 세부정보는 관련성이 낮은 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 49 | 구내통신설비 운용 현황을 시간순으로 기록하는 자료는? | 이력카드 | 장애 보고서 | SW패치관리 | 유지보수 점검대장 |  | 1 | 구내통신설비 운용 현황을 시간순으로 기록하는 자료는 이력카드입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 50 | 구내통신 설비 교체 시 분석해야 할 내용으로 적절하지 않은 것은? | 제조사 권장 시스템 교체주기 기준 대비 실제 시스템 사용연식 확인 | 제조사 서비스지원 만료 및 기술지원 만료 여부 검토 | 운용설비 모델의 제조사 생산 중단(단종) 여부 검토 | 제조사의 생산설비 규모 |  | 4 | 제조사의 생산설비 규모는 구내통신 설비 교체 시 분석해야 할 내용과 관련이 없습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 51 | 이미 판매한 제품의 부품에 문제가 발생할 소지가 있을 때 무상으로 점검해 주거나 문제가 발생한 제품 자체를 교환해 주는 제도는? | RMA(Return Merchandise Authorization) | Recall | AS(After Service) | BS(Before Service) |  | 1 | 이미 판매한 제품의 부품에 문제가 발생할 소지가 있을 때 무상으로 점검해 주거나 문제가 발생한 제품 자체를 교환해 주는 제도는 RMA(Return Merchandise Authorization)입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 52 | 장애보고서에 기록하는 항목으로 적절하지 않은 것은? | 장애일시 | 장애원인 | 조치내역 | 장애유발자 |  | 4 | 장애보고서에 장애유발자 기록은 적절하지 않습니다. 다만 시스템상의 문제인지 사람에 의한 문제인지 정도로 구분하여 기록하고 재발방지 대책을 세우는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 53 | 장애대응 매뉴얼 고려사항으로 옳지 않은 것은? | 장애 조치 매뉴얼은 기술 전문가의 수준으로 작성한다. | 장애 조치 과정 및 절차에 대하여 상세히 표현 | 장애발생부터 조치 완료까지의 항목은 도표, 그림 등 활용 | 내용은 세부적이고 구체적으로 표현 |  | 1 | 장애 조치 매뉴얼은 쉽게 이해하고 누구나 조치할 수 있게 작성합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
6 | 선다형 | 54 | 장애대응 매뉴얼 작성기법으로 적절하지 않은 것은? | 장애 발생시 원인에 대한 접근은 넓은 가설에서 좁은 가설로 접근 | 직관이나 경험적 조치가 아닌 논리적인 단계 접근법을 기초하여 적용 | 장애대응 매뉴얼은 서술형과 다이어그램형 중 하나만 선택하여 작성 | 다이어그램의 각 부분에는 해당 시스템의 명령어나 조치 행동요령을 참조할 수 있게 작성 |  | 3 | 장애대응 매뉴얼은 서술형과 다이어그램형을 복합적으로 적용하여 작성하는 것이 효과적입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 55 | 다음 중 전송매체에 따른 신호별 품질측정 사항으로 옳지 않은 것은? | 광신호는 광섬유를 매개로 전송되는 전기신호의 품질을 측정한다 | 8VSB신호는 안테나로부터 수신된 방송신호에 대한 레벨 등 품질측정한다. | Baseband 신호는 꼬임케이블(TP)을 통해 전송되는 전기신호의 품질을 측정한다. | Broadband 신호는 변조된 신호의 품질을 측정한다. |  | 1 | 광신호는 광섬유를 매개로 전송되는 전기신호가 아닌 광신호의 품질을 측정합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 56 | 다음 중 방송공동수신 설비에서 품질을 측정하기 위한 위치와 무관한 지점은? | 안테나 수신부 | 헤드엔드 분배결합단 | 공동주택 원패스 설비 | 중간단자함의 증폭기 |  | 3 | 공동주택의 원패스 설비는 방송설비와 무관한 설비입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 57 | 공동주택 전체 세대에 방송수신 품질이 불량할 경우 품질측정 지점으로 가장 비효율적인 곳은? | 안테나 수신부 | 세대단자함 | 헤드엔드 방송장비 입출력단 | 헤드엔드 분배결합단 |  | 2 | 공동주택 전체 세대에 방송수신 품질이 불량할 경우 전체적으로 영향을 줄 수 있는 지점의 품질을 측정해야 합니다. 세대단자함은 개별세대에 해당하므로 전체세대 품질저하현상 시 품질을 측정하는 지점으로는 비효율적이라 할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 58 | 다음 중 디지털 신호품질 측정에서 전송된 총 비트수에 대한 오류 비트 수의 비율을 나타내는 것은? | SNR | EVM | MER | BER |  | 4 | 전송된 총 비트수에 대한 오류 비트 수의 비율을 나타내는 것은 BER(Bit Error Rate)입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 59 | TP(Twisted Pair)케이블 테스터기에 대한 설명으로 잘못 된 것은? | TIA/EIA 568A공법의 케이블을 측정할 수 있지만 TIA/EIA 568B공법의 케이블은 측정할 수 없다. | TP케이블 심선 라인별 단선여부 체크를 할 수 있다. | TP케이블 심선 Pair별 상태를 체크할 수 있다. | TP케이블의 주파수는 측정할 수 없다. |  | 1 | TP(Twisted Pair)케이블 테스터기는 TIA/EIA 568A공법 및 TIA/EIA 568B공법의 케이블을 측정할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 60 | TP케이블의 정밀한 링크성능 측정과 거리가 먼 품질항목은? | 반사손실 | 누화손실 | 삽입손실 | 재료손실 |  | 4 | 재료손실은 광케이블 회선의 품질 측정 항목에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 61 | 다음 중 TP케이블의 반사손실에 대한 설명에 해당하는 것은? | 신호 대 잡음비와 유사 | 전송신호의 전력과 반송신호의 전력 사이의 차이값 | 2개의 페어간에 발생하는 불필요한 신호의 간섭 또는 혼선 | 거리가 멀어짐에 따라 신호레벨의 강도가 약해지는 현상 |  | 2 | 반사손실은 전송신호의 전력과 반송신호의 전력 사이의 차이값을 의미합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 62 | 다음 중 광파워미터에 대한 설명으로 틀린 것은? | 광 전송장치에서 출력되는 광 신호 전력의 송수신 레벨을 측정하는 장비 | 광파워와 에너지의 측정은 광통신에서 가장 기본적인 측정항목 | 광케이블의 단선지점 거리 측정 | 광파워미터는 LED나 레이저 신호의 광파워를 측정하는데 사용 |  | 3 | 광케이블의 단선지점 거리 측정은 광파워미터가 아닌 OTDR 계측기를 통해 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
7 | 선다형 | 63 | 다음 중 OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 광섬유 시설 전, 후의 특성변화 및 광통신에 영향을 주는 성분측정 | 접속손실, 고유손실, 굴곡 손실, 반사손실 등의 항목을 측정 | 전방산란으로 광신호 품질 측정 | 후방산란의 변화를 알아내어 문제발생 점 및 손실률 측정 |  | 3 | OTDR은 후방산란의 변화를 알아내어 광신호 품질을 측정합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.4 구내통신망 장애처리하기
8 | 선다형 | 64 | 다음 중 교류전류의 특징으로 잘못된 것은? | 시간에 따라 주기와 방향이 끊임없이 바뀌는 전류 | 높은 전위에서 낮은 전위로 연속하여 흐르는 전류 | 끊임없이 극성과 전압이 변화 | 주파수를 가짐 |  | 2 | 높은 전위에서 낮은 전위로 연속하여 흐르는 전류는 직류전류에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 65 | 무정전전원공급장치의 역할과 관련이 없는 사항은? | 평소 무정전전원공급장치는 축전지의 전원으로 부하에 전력을 공급 | 상전 정전 시 구내통신설비에 직류전류 공급 | 구내통신설비의 안정적 운용을 위한 전원공급 설비 | 상전 정전 시 축전지의 직류를 교류로 변환하여 부하에 전력을 공급 |  | 2 | 무정전전원공급장치는 상전 정전 시 구내통신설비에 교류전류를 공급합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 66 | 무정전전원공급장치에서 AC전원을 DC전원으로 변환하여 전력을 공급하는 역할을 하는 구성품은? | 축전지 | 인버터 | 정류기 | AVR |  | 3 | 무정전전원공급장치에서 AC전원을 DC전원으로 변환하여 전력을 공급하는 역할을 하는 구성품은 정류기입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 67 | 다음 중 축전지에 대한 설명 중 옳은 것은? | 사용연한은 납축전지보다 리튬이온전지가 짧다. | 설치공간은 납축전지보다 리튬이온전지가 넓다. | 효율은 납축전지보다 리튬이온전지가 낮다. | 충전속도는 납축전지보다 리튬이온전지가 빠르다. |  | 4 | 사용연한은 납축전지보다 리튬이온전지가 길고 설치공간은 리튬전지보다 납축전지가 넓습니다. 그리고 효율은 납축전지보다 리튬이온전지가 높습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 68 | 다음 중 무정전전원공급장치의 구성품 중 동기절체스위치의 역할로 잘못된 내용은? | 부하에 공급하는 전원을 끊김 없이 절체해주는 역할 | 무정전전원공급장치 내부 고장시 사용전원으로 Bypass하는 기능 | UPS의 인위적인 유지보수 및 점검이 필요할 때 사용전원에 Bypass하는 기능 | 무정전전원공급장치 내부 고장 복구 후에는 다시 무정전전원공급장치 선로 측으로 선로를 변경하는 역할 |  | 3 | UPS의 인위적인 유지보수 및 점검이 필요할 때 사용전원에 Bypass하는 기능은 유지보수스위치(Maintenance Bypass Switch)에 해당하는 내용입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 69 | 다음 중 무정전전원공급장치의 작동의 종류에 해당하는 것이 아닌 것은? | 정전 혹은 정류기 고장 시 작동 | 비정상작동 | 고장 시 절체 작동 | 유지 및 보수 시 작동 |  | 2 | 무정전전원공급장치 작동의 종류는 정상작동, 정전 혹은 정류기 고장 시 작동, 고장 시 절체 작동, 유지 및 보수 시 작동이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 70 | 다음 중 무정전전원공급장치의 일상점검을 수행할 때 환경적인 점검과 거리가 먼 것은? | 습도 | 온도 | 먼지 | 내부전류 |  | 4 | 내부전류 점검은 환경적 점검이 아닌 운전상태 점검에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 71 | 무정전전원공급장치에서 계측기를 통하여 확인이 가능한 것은? | 상태 표시등 점검 | LCD 점검 | 습도 점검 | 외관상태 점검 |  | 3 | 습도점검은 습도계를 통하여 점검합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
8 | 선다형 | 72 | 다음 중 우리나라의 채택한 교류전류 주파수는? | 40Hz | 50Hz | 60Hz | 70Hz |  | 3 | 우리나라의 채택한 교류전류 주파수는 60Hz입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 73 | 다음 중 수배전반의 기본 기능이 아닌 것은? | 전력기기의 운전, 정지, 개폐의 상태를 표시 | 전력기기의 운전을 수동, 자동 변환하며 이상발생 시 제어하는 기능 | 부하 또는 기기의 계기 상태 파악 및 측정 | 무선통신을 통한 원격 제어 기능 |  | 4 | 무선통신을 통한 원격 제어 기능은 수배전반의 기본기능과 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 74 | 다음 중 변압기가 위치하는 곳은? | 비상발전기 | 수배전반 | UPS | 분전반 |  | 2 | 변압기가 위치하는 곳은 수배전반입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 75 | 다음 중 수배전설비 인입구에 설치되는 구성품으로써 전 후단에 PF(파워퓨즈)를 상별로 설치하여 단락 사고 등을 차단하는 기능이 있는 이 구성품은? | MOF(계기용변성기) | PT(계기용변압기) | LBS(부하개폐기) | VCB(진공차단기) |  | 3 | 수배전설비 인입구에 설치되며 LBS 전 후단에 PF(파워퓨즈)를 상별로 설치하여 단락 사고 등을 차단하는 기능이 있는 구성품은 LBS(부하개폐기)입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 76 | 다음 중 수배전반에서 고압회로를 저압으로다운 시키는 계기 이며, 전압계, 전력계, 보호계전기, 주파수계의 동작전원으로 사용되는 것은? | MOF(계기용변성기) | PT(계기용변압기) | LBS(부하개폐기) | VCB(진공차단기) |  | 2 | 수배전반에서 고압회로를 저압으로다운 시키는 계기 이며, 전압계, 전려계, 보호계전기, 주파수계의 동작전원으로 사용되는 것은 PT(계기용변압기)입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 77 | 다음 중 비상발전기를 계획할 때 고려해야 할 사항과 거리가 먼 것은? | 정전 시 전체 부하의 전원을 공급할 수 있도록 설계 | 비상발전기를 통하여 건축물의 전체 부하를 대체하는 설계는 비경제적이므로, 전체 부하 중 약 30% 정도의 중요한 부하를 담당할 수 있도록 계획 | 정전시 일반부하는 차단되고, 중요부하인 소방부하와 비상부하에 비상전원을 공급할 수 있게 계획 | 용량의 안전성과 경제성을 충분히 고려하여 계획 |  | 1 | 비상발전기를 통하여 건축물의 전체 부하를 대체하는 설계는 비경제적이므로, 전체 부하가 아닌 전체 부하 중 약 30% 정도의 중요한 부하를 담당할 수 있도록 계획 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 78 | 다음 중 디젤발전기의 장점으로 옳은 것은? | 적은 소음 | 신속한 전원 투입 가능 | 안정적인 전원공급 | 초대형 발전기 가능 |  | 2 | 디젤발전기는 소음이 많으며 전원공급이 불안정합니다. 그리고 초대형 발전기가 가능한 것은 스팀터빈 발전기의 장점입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 79 | 정전 시에 한전에서 발전 전원 쪽으로 바꿔주는 장치는? | AVR | UVR | ATS | VCB |  | 3 | ATS(자동전환개폐기)는 정전 시에 한전에서 발전 전원 쪽으로 자동으로 바꿔주는 장치입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 80 | 정전이 발생 시 정전을 인지하는 기기는? | AVR | UVR | ATS | VCB |  | 2 | 정전이 발생 시 정전을 인지하는 기기는 UVR(부족전압계 전기)입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
9 | 선다형 | 81 | 디젤엔진발전기는 한달에 1회 이상 약 10분 정도 무부하에서 시운전 정비가 필요한 이유가 아닌 것은? | 엔진 장기간 정지 시 실린더벽 피스톤링 등 운동부위에 윤활유가 흘러내려 운전 시 과도한 마모 발생 | 엔진 장기간 정지 시 냉각계통에 녹, 광물질 등 이물질을 형성함 | 엔진 장기간 정지 시 냉각수 흐름이 부적절하게되어 엔진이 과열됨 | 엔진 장기간 정지 시 연료의 증발하여 운전 불가 |  | 4 | 엔진 장기간 정지 시 연료의 증발하여 운전 불가한 사항은 시운전이 필요한 이유와 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 82 | 냉방기 구성요소 중 고압의 액체를 저압의 액체로 변환시키는 기기는 | 압축기 | 응축기 | 팽창밸브 | 증발기 |  | 3 | 냉방기 구성요소 중 고압의 액체를 저압의 액체로 변환시키는 기기는 팽창밸브입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 83 | 다음 중 냉방기의 구성요소 중 증발기의 설명으로 옳은 것은? | 냉매를 압축, 부피가 작은 고온의 냉매가 생성 | 압축기를 통해 나온 고온 고압의 기체가 외부 흡입된 공기와 만나 식으면서 액체로 변화, 이때 더운 공기는 실외기가 방출 | 고압의 액체를 저압의 액체로 변환 | 팽창밸브를 통과한 저온 저압의 냉각제는 실내의 더운공기 열을 흡수하고 증발하며 차가워진 공기를 실내로 방출 |  | 4 | 증발기는 팽창밸브를 통과한 저온 저압의 냉각제는 실내의 더운공기 열을 흡수하고 증발하며 차가워진 공기를 실내로 방출하는 기기입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 84 | 구내통신실에서 항온항습의 필요성과 거리가 먼 것은? | 발열이 많은 반도체가 집약된 설비들의 집중배치에 따른 온도 상승 | 구내통신설비의 고온으로부터 보호, 내구성 증대, 수명단축 방지 | 항습을 통한 시스템 내부 습기 침투 방지, 건조에 따른 정전기 방지 | 가습을 통한 온도 냉각 |  | 4 | 가습은 온도냉각이 아닌 적정 습도 유지를 위한 기능입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 85 | 항온항습기 압축기의 종류가 아닌 것은? | 밀폐형 압축기 | 오픈형 압축기 | 반밀폐형 압축기 | 스크롤 압축기 |  | 2 | 오픈형 압축기는 항온항습기 압축기의 종류와 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 86 | 항온항습기에서 냉동 싸이클상 응축된 냉매를 증발기에 분사해주는 기능을 하는 기기는 | 팽창밸브 | 재열히터 | 가습기 | 필터 |  | 1 | 팽창밸브는 항온항습기에서 냉동 싸이클상 응축된 냉매를 증발기에 분사해주는 기능을 하는 기기입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 87 | 통신실 내부 공간별 온도 분포 점검방법과 거리가 먼 사항은? | 통신실 내부 공기의 순환 분석 | 통신실 Rack별 설치되는 장비의 발열도 분석 | 통신실 Rack별 멀티탭 위치 분석 | 고온 형성 Zone의 온도조사 |  | 3 | 통신실 Rack별 멀티탭 위치 분석은 온조 분포 점검과 무관한 분석입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 88 | 다음 중 필터 점검의 필요성(기대효과)으로 옳은 것은? | 필터에 축적된 먼지제거를 통한 냉방효율 향상 | 냉방기 흡기, 배기 공기량 감소효과 | 냉방기 먼지 흡기 증가효과 | 냉방기 부식진행 증가효과 |  | 1 | 냉방기 필터 점검은 필터에 축적된 먼지제거를 통한 냉방효율 향상이 가능합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 89 | 다음 중 냉방기 실외기 점검사항과 무관한 것은? | 실외기 먼지 청소 | 열교환기 오염도 검사 및 세척 | 증발기 점검 | Comp 및 팬의 소음 발생 유무 검사 |  | 3 | 증발기는 실외기가 아닌 실내기에 위치하는 기기입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기
10 | 선다형 | 90 | 다음중 냉방기 장애를 대비하여 고려해야 할 사항과 거리가 먼 것은? | 냉난방기 고장, 장애 대비 수리 가능 시간 사전 검토 | 냉난방기 고장, 장애 시간동안 대체 냉방 계획 검토 | 냉난방기 고장, 장애 대비 유지보수 업체 검토 | 냉난방기 고장, 장애 시간 측정 방법 검토 |  | 4 | 냉난방기 고장, 장애 시 시간 측정 방법 검토는 장애 대비 고려사항과 거리가 먼 내용입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.5 예비전원설비 등 관리하기