## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 전환접점이라고도 불리는 접점은? | a접점 | b접점 | c접점 | d접점 |  | 3 | c접점은 a접점부와 b접점부가 하나의 스위치에 조합되어 있는 것으로 버튼을 눌렀을 때 접점의 상태가 전환되므로 ‘전환접점’ 이라고 합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 그림기호가 나타내는 것은? | 누름버튼 | 공기탱크 | 릴레이의 접점 | 릴레이의 전자코일 |  | 4 | 이 기호는 릴레이의 전자코일을 나타냅니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 정상 상태에서 닫혀 있으며(Normal Closed : NC) 외부로부터의 힘에 의해 열리는(끊어지는: break) 접점은? | a접점 | b접점 | c접점 | d접점 |  | 2 | 압력이 올라가지 않을 때 피스톤의 작동 상태를 확인하며, 압력의 불안정은 포핏밸브가 시트에 맞지 않습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 다음 그림기호가 나타내는 것은? | a접점 누름버튼스위치 | b접점 누름버튼스위치 | 릴레이의 a접점 | 릴레이의 b접점 |  | 1 | 해당 기호는 a접점 누름버튼스위치를 나타내는 그림기호입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 다음 그림기호가 나타내는 것은? | a접점 누름버튼스위치 | b접점 누름버튼스위치 | 릴레이의 a접점 | 릴레이의 b접점 |  | 2 | 해당 기호는 b접점 누름버튼스위치를 나타내는 그림기호입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 다음 그림은 릴레이를 나타내고 있다. 청색 원 부분이 나타내는 것은? | [5 empty] | 전자코일 | 가운데 철심 주위에 코일을 감은 전자코일부입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 다음 그림기호가 나타내는 것은 무엇인가? | [5 empty] | 릴레이의 b접점 | 해당 기호는 릴레이의 b접점을 나타내는 그림기호입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | 릴레이의 코일과 접점은 서로 분리되어 있어서 정상상태에서는 그 사이에 전기적 연결은 없다. | O | X |  |  |  | 1 | 릴레이의 코일과 접점은 서로 분리되고, 절연되어 있어서 정상상태에서는 그 둘은 전기적으로 완전 분리되어 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 9 | 누름 버튼 스위치는 수동 조작 접점으로 누르고 있을 때에만 접점을 On/Off 시키고, 누르지 않으면 원래의 상태로 바로 복귀한다. | O | X |  |  |  | 1 | 누름 버튼 스위치는 수동 조작 접점으로 누르고 있을 때에만 접점을 On/Off 시키고, 누르지 않으면 원래의 상태로 바로 복귀합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 기기의 동작상태를 나타내는 접점을 사용해서 상호 관련된 기기의 동작을 구속하는 회로는? | AND 회로 | OR 회로 | 자기유지 회로 | 인터록 회로 |  | 4 | 개폐접점인 a접점을 직렬로 접속하고 모든 접점이 닫혔을 때 출력신호를 내는 회로는 AND 회로입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 다음 회로의 명칭은? | AND 회로 | OR 회로 | 자기유지 회로 | 인터록 회로 |  | 4 | 누름버튼 스위치에 의한 인터록 회로의 시퀀스 회로 입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 다음 회로의 명칭은? | AND 회로 | OR 회로 | 자기유지 회로 | 인터록 회로 |  | 4 | 릴레이 접점에 의한 인터록 회로의 시퀀스 회로 입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 다음 회로의 명칭은? | AND 회로 | OR 회로 | 자기유지 회로 | 인터록 회로 |  | 3 | 릴레이 접점에 의한 자기유지 회로 입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 다음 회로의 명칭은? | AND 회로 | OR 회로 | 자기유지 회로 | 인터록 회로 |  | 1 | AND회로의 시퀀스 회로도 입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 15 | 다음 그림은 2개의 a접점 푸쉬버튼이 병렬로 연결되어 있는 회로이다. 회로의 명칭은? | [5 empty] | OR 회로 | 2개의 a접점 푸쉬버튼이 병렬로 연결되어 있어서 어느 하나라도 ON되면 램프가 점등되는 OR 회로입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 16 | 주로 기기의 보호와 조작자의 안전을 목적으로 한 것으로 선행동작 우선회로라고도 하는 회로의 명칭은? | [5 empty] | 인터록 회로 | 주로 기기의 보호와 조작자의 안전을 목적으로 한 것으로 선행동작 우선회로라고도 하는 회로는 인터록 회로입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 17 | 주로 기기의 보호와 조작자의 안전을 목적으로 한 것으로 선행동작 우선회로라고도 하는 회로의 명칭은 자기유지 회로이다. | O | X |  |  |  | 2 | 주로 기기의 보호와 조작자의 안전을 목적으로 한 것으로 선행동작 우선회로라고도 하는 회로의 명칭은 인터록 회로입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 18 | AND 회로는 주로 개폐접점인 b접점을 직렬로 접속하여 출력신호를 내는 회로이다. | O | X |  |  |  | 2 | AND 회로란 개폐접점인 a접점을 직렬로 접속하고 모든 접점이 닫혔을 때 출력신호를 내는 회로입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 다음 그림기호에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 5/2 편솔레노이드 밸브이다. | 밸브에 대한 입력은 솔레노이드 통전 또는 기계적 조작이다. | 솔레노이드가 통전되어 않을 경우에 스프링 표시된 위치를 갖는다. | 메모리 밸브이다. |  | 4 | 밸브의 오른쪽에 스프링 표시가 있으므로 메모리 밸브 아님. 메모리 밸브는 밸브에 스프링 표시가 없어야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 다음 그림기호는 밸브의 입력부분을 나타낸다 이에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 밸브에 대한 입력은 솔레노이드 통전 또는 기계적 조작이다. | 솔레노이드 통전과 파일럿 공압은 AND 관계이다. | 기계적 조작과 파일럿 공압은 AND 관계이다. | 솔레노이드 통전과 기계적 조작은 AND 관계이다. |  | 4 | 밸브에 대한 입력은 솔레노이드 통전 또는 기계적 조작이므로 솔레노이드 통전과 기계적 조작은 OR 관계입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 한 방향의 운동에만 압축공기를 사용하고 반대방향의 운동에는 스프링이나 외력에 의해 복귀하는 실린더는? | 복동 실린더 | 단동 실린더 | 텔레스코픽 실린더 | 양로드 실린더 |  | 2 | 한 방향의 운동에만 압축공기를 사용하고 반대방향의 운동에는 스프링이나 외력에 의해 복귀하는 실린더는 단동 실린더입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 전진 운동뿐만 아니라 후진 운동시에도 일을 해야 할 경우에 사용되며, 실린더의 행정거리는 원칙적으로 제한을 받지 않는 실린더는 어느 것은? | 복동 실린더 | 단동 실린더 | 텔레스코픽 실린더 | 양로드 실린더 |  | 1 | 전진 운동뿐만 아니라 후진 운동시에도 일을 해야 할 경우에 사용되며, 실린더의 행정거리는 원칙적으로 제한을 받지 않는 실린더는 복동 실린더입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 다음 시퀀스도가 나타내는 회로는? | 인터록 회로 | 자기유지 회로 | 자동복귀 회로 | 선행동작 우선회로 |  | 2 | PB1 에 의해 자기유지가 시작되고, PB1에 의해 해제되는 자기유지회로 입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 24 | 솔레노이드에 전류를 통전시키거나 또는 단전시키는 동작에 의해 공기 흐름을 변환시키는 밸브의 총칭하는 용어는? | [5 empty] | 전자밸브 | 전자밸브는 방향변환 밸브와 솔레노이드를 일체화시켜 솔레노이드에 전류를 통전시키거나 또는 단전시키는 동작에 의해 공기 흐름을 변환시키는 밸브의 총칭으로 일반적으로 솔레노이드 밸브라 부릅니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 25 | 다음 시퀀스도가 나타내는 회로의 명칭은 무엇인가? | [5 empty] | 자동복귀 회로 | 실린더 전진행정 끝단에 리밋스위치를 설치하여 그 신호로서 자기유지를 해제케 하면 자동복귀되는 자동복귀 회로입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 26 | 최근에 많이 사용되는 전자밸브의 표기법은 ISO-5599 이다. | O | X |  |  |  | 1 | 최근에 많이 사용되는 전자밸브의 표기법은 ISO-5599로 숫자로 표기합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 27 | 5/2 솔레노이드밸브는 모두 메모리 밸브이다. | O | X |  |  |  | 2 | 5/2 솔레노이드밸브 중에서도 양측 솔레노이드 밸브만 메모리 밸브입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 다음 그림기호가 나타내는 것은? | On delay 타이머 a접점 | On delay 타이머 b접점 | Off delay 타이머 a접점 | Off delay 타이머 b접점 |  | 2 | 해당 기호는 On delay 타이머 b접점을 나타내는 그림기호입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 다음 그림기호가 나타내는 것은? | On delay 타이머 a접점 | On delay 타이머 b접점 | Off delay 타이머 a접점 | Off delay 타이머 b접점 |  | 3 | 해당 기호는 Off delay 타이머 a접점을 나타내는 그림기호입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 다음 그림기호가 나타내는 것은? | On delay 타이머 a접점 | On delay 타이머 b접점 | Off delay 타이머 a접점 | Off delay 타이머 b접점 |  | 4 | 해당 기호는 Off delay 타이머 b접점을 나타내는 그림기호입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | 카운터에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 목표값 설정은 카운터 전면에 있는 딥스위치(dip switch)를 눌러 설정한다. | 신호가 ON/OFF하는 횟수를 세는 기능을 갖는다. | 설정해 놓은 횟수에 도달하면 출력이 0으로 된다. | 입력펄스와 리셋신호, 출력신호, 설정값이 필요하다. |  | 3 | 설정해 놓은 횟수에 도달하면 출력이 1로 됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 입력펄스의 수를 1, 2, 3, 4…과 같이 증가(Up)하는 방법으로 카운트하는 것은? | 업(up)카운터 | 다운(down)카운터 | 업다운(Up-Down)카운터 | 링(Ring)카운터 |  | 1 | 입력펄스의 수를 1, 2, 3, 4…과 같이 증가(Up)하는 방법으로 카운트하는 것은 업(up)카운터입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 33 | 전기적으로 입력을 부여하면 릴레이와는 달리 미리 설정된 시한을 경과한 후에 그 접점이 폐로 또는 개로 되는 기기의 명칭은? | [5 empty] | 타이머 | 전기적으로 입력을 부여하면 릴레이와는 달리 미리 설정된 시한을 경과한 후에 그 접점이 폐로 또는 개로 되는 기기는 타이머입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 34 | 신호가 ON/OFF하는 횟수를 헤아리다가 미리 설정해 놓은 횟수에 도달하면, 출력을 1로 만드는 기기는? | [5 empty] | 카운터 | 신호가 ON/OFF하는 횟수를 헤아리다가 미리 설정해 놓은 횟수에 도달하면, 출력을 1로 만드는 기기는 카운터입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 35 | 순시동작과 한시복귀의 특성을 갖는 타이머는 On delay 타이머이다. | O | X |  |  |  | 2 | 순시동작과 한시복귀의 특성을 갖는 타이머는 Off delay 타이머입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 36 | 한시동작과 순시복귀의 특성을 갖는 타이머는 Off delay 타이머이다. | O | X |  |  |  | 2 | 한시동작과 순시복귀의 특성을 갖는 타이머는 On delay 타이머입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 다음 그림기호에서 표시된 부분이 나타내는 것은? | 솔레노이드 | 스프링 | 디텐트 | 레버 |  | 2 | 해당 기호는 스프링을 나타냅니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 주회로 차단법의 일반 릴레이가 On되는 조건식 Rn=(LS + Rn)•Rn-1 에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 등호 왼편의 Rn은 릴레이의 전자코일을 나타낸다. | 등호 오른편의 Rn은 릴레이의 접점을 나타낸다. | LS는 이번 단계의 체크백 신호이다. | 수식이 아니고 수식의 형태를 사용한 표현식이다. |  | 3 | LS는 이전 단계의 체크백 신호입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | 주회로 차단법의 첫 릴레이가 On되는 조건식 R1=(St• LS + R1)•(Rlast)b 에 대한 설명으로 잘못된 것은? | R1은 모두 릴레이 a 접점을 나타낸다. | •(Rlast)b 는 마지막 릴레이의 b 접점을 나타낸다. | St는 시작신호를 주는 푸시버튼이다. | LS는 이전 단계의 체크백 신호이다. |  | 1 | 등호 왼편의 R1은 R1 릴레이의 전자코일을 나타내고 등호 오른편의 R1은 R1 릴레이의 a접점을 나타냅니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 40 | 주어진 사진에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 편측 솔레노이드 밸브이다. | 5 포트 2 위치 밸브이다. | 최대신호 차단법에 사용된다. | 전원을 인가하지 않으면 자동으로 스프링이 부착된 위치를 갖는다. |  | 3 | 해당 사진은 편측 솔레노이드 밸브로 주회로 차단법에 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | 다음 그림기호에서 표시된 부분이 나타내는 것은? | 솔레노이드 | 스프링 | 디텐트 | 레버 |  | 1 | 해당 기호는 솔레노이드를 나타냅니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 42 | 2개 이상의 실린더를 시퀀스 제어할 때 동일 액추에이터에 대해 상반된 2개의 신호, 즉 전진 운동신호와 후진 운동신호가 동시에 작용하게 되는 경우를 지칭하는 것은? | [5 empty] | 신호중복 | 2개 이상의 실린더를 시퀀스 제어할 때 동일 액추에이터에 대해 상반된 2개의 신호, 즉 전진 운동신호와 후진 운동신호가 동시에 작용하게 되는 경우를 신호중복이라고 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 43 | 실린더의 전진와 후진 완료을 체크백할 때 사용되는 기기의 명칭은? | [5 empty] | 리밋스위치 | 실린더의 전진와 후진 완료을 체크백할 때 사용되는 기기는 리밋스위치입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 44 | 2개 이상의 실린더를 시퀀스 제어할 때 신호중복이 발생할 수 있기 때문에 특별한 시퀀스 회로 설계법을 사용해야 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 2개 이상의 실린더를 시퀀스 제어할 때 신호중복이 발생할 수 있기 때문에 주회로 차단법, 최대신호 차단법, 최소신호 차단법 등의 특별한 시퀀스 회로 설계법을 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 45 | 편측 솔레노이드 밸브가 사용된 경우에는 주회로 차단법으로 시퀀스 회로를 설계한다. | O | X |  |  |  | 1 | 편측 솔레노이드 밸브가 사용된 경우에는 주회로 차단법으로 시퀀스 회로를 설계하는 것이 용이합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | PLC의 로직연산 기능에 대한 설명으로 잘못된 것은? | AND와 OR 연산을 처리할 수 있다. | NOT와 XOR 연산을 처리할 수 있다. | ADD와 SUB 연산을 처리할 수 있다. | Bit 및 Word 단위로 연산한다. |  | 3 | ADD와 SUB 연산은 PLC의 산술연산 기능입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 47 | PLC가 갖는 기능에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 로직연산 | 산술연산 | 시퀀싱 | 프린팅 |  | 4 | 프린팅 기능은 일반 사무용 pc의 기능으로 PLC이 기능이 아닙니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 48 | PLC가 갖는 기능에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 타이머 | 카운터 | 아날로그 입·출력 | 고속 프린팅 |  | 4 | 고속 프린팅 기능은 일반 사무용 pc의 기능으로 PLC이 기능이 아닙니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 49 | PLC의 특성에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 프로그래밍 소프트웨어의 융통성 | 조작의 불편성 | 납기 단축성 | 유지보수의 용이성 |  | 2 | PLC 조작이 편리함은 특성에 해당합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | PLC가 적용되어 큰 효과를 나타내는 분야가 아닌 것은? | 플랜트 | 자동차 | 수처리 | 교육 |  | 4 | 교육은 PLC를 사용하여 자동화할 수 없습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 51 | 디지털 또는 아날로그 입출력을 받아 연산을 수행하는 산업용 컴퓨터라고 할 수 있는 장치는? | [5 empty] | PLC | PLC는 디지털 또는 아날로그 입출력을 받아 연산을 수행하는 산업용 컴퓨터입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 52 | PLC를 사용하기 전에 자동화에 사용되었던 기기의 명칭은? | [5 empty] | 릴레이 | PLC를 사용하기 전에 자동화에 사용되었던 기기는 전자릴레이입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 53 | 산업현장에 PLC를 적용하는 가장 큰 이유는 제어회로의 설계가 쉽고, 테스트 및 프로그램의 변경이 가능하기 때문이다. | O | X |  |  |  | 1 | 산업현장에 PLC를 적용하는 가장 큰 이유는 제어회로의 설계가 쉽고, 테스트 및 프로그램의 변경이 가능하기 때문입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 54 | 간단한 간이자동화에는 릴레이를 사용하여 구현하는 것이 경제성 측면에서 유리하다. | O | X |  |  |  | 1 | 릴레이 10개 이하를 사용하여 구현할 수 있는 간단한 간이자동화에는 릴레이를 사용하여 구현하는 것이 경제성 측면에서 유리합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 55 | PLC 출력모듈에 연결되는 기기가 아닌 것은? | 릴레이 | 근접 센서 | 솔레노이드 밸브 | 전동기 |  | 2 | 출력모듈에는 전동기 또는 솔레노이드 밸브, 릴레이 등이 연결되어 사용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 56 | 포토 커플러에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 포토 센서의 일종이다. | 외부기기로부터 노이즈가 CPU로 전달되지 않도록 차단한다. | 다이오드와 포토 트랜지스터로 구성된다. | 입력모듈과 출력모듈에 모두 사용된다. |  | 1 | 포토 커플러는 외부기기로부터 노이즈가 CPU로 전달되지 않도록 차단하며, 다이오드와 포토 트랜지스터로 구성됩니다. 또한 입력모듈과 출력모듈에 모두 사용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | PLC 입력모듈에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 싱크 배선은 외부전원의 (-)를 입력모듈의 COM에 연결한다. | 싱크/소스 배선은 극성과 무관하게 배선한다. | PNP형 센서는 소스 배선해야 한다. | 리밋스위치는 싱크 또는 소스 배선 가능하다. |  | 3 | PNP형 센서는 반드시 싱크 배선해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 58 | PLC 출력모듈에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 싱크 배선은 외부전원의 (-)를 출력모듈의 COM에 연결한다. | 싱크/소스 배선은 극성과 무관하게 배선한다. | PNP형 트랜지스터를 사용한 출력모듈은 싱크 배선해야 한다. | 릴레이를 사용한 출력모듈은 싱크 또는 소스 배선이 가능하다. |  | 3 | PNP형 트랜지스터를 사용한 출력모듈은 반드시 소스 배선해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | PLC 입력모듈의 소스 배선에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 외부전원의 (-)를 입력모듈의 COM에 연결한다. | PLC에서 스위치 또는 센서 쪽으로 전류가 흘러 나간다. | NPN형 센서를 사용할 때 배선하는 방식이다. | 리밋스위치를 사용할 때 배선 가능한 방식이다. |  | 1 | PLC 입력모듈의 소스 배선은 외부전원의 (+)를 입력모듈의 COM에 연결하여 사용하는 방식이다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 60 | 외부전원의 (-)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결하여 사용하는 배선을 지칭하는 것은? | [5 empty] | 싱크 배선 | 외부전원의 (-)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결하여 사용하는 배선은 싱크 배선입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 61 | 외부전원의 (+)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결하여 사용하는 배선을 지칭하는 것은? | [5 empty] | 소스 배선 | 외부전원의 (+)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결하여 사용하는 배선은 소스 배선입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 62 | 싱크 배선은 외부전원의 (+)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결한 것이다. | O | X |  |  |  | 2 | 싱크 배선은 외부전원의 (-)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결한 것 입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 63 | 소스 배선은 외부전원의 (-)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결한 것이다. | O | X |  |  |  | 2 | 소스 배선은 외부전원의 (+)를 PLC 입력모듈의 COM에 연결한 것 입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | 제어회로 구성 방법 중 하드와이어드 로직(Hardwired Logic) 방식에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 전선으로 직접 연결하는 방식이다. | 릴레이 제어반 회로 구성에 사용된다. | 제어로직이 하드웨어적으로 배선된다. | 제어 프로그램 수정이 쉽다. |  | 4 | 하드와이어드 로직(Hardwired Logic) 방식 제어로직이 하드웨어적으로 배선되므로 제어 프로그램 수정이 어렵습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | 제어회로 구성 방법 중 소프트와이어드 로직(Softwired Logic) 방식에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 부드러운 전선으로 배선하는 방식이다. | PLC제어 회로 구성에 사용된다. | 제어로직이 소프트웨어적으로 배선된다. | 제어 프로그램 수정이 쉽다 |  | 1 | 소프트와이어드 로직(Softwired Logic) 방식 부드러운 전선으로 배선하는 방식이 아니고, 소프트웨어인 제어로직을 그대로 사용합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 66 | PLC 입력모듈에 부착할 수 없는 기기는? | 근접 센서 | 리미트 스위치 | 푸시버튼 스위치 | 키보드 |  | 4 | 키보드는 사무용 PC의 입력으로 사용되나 PLC 입력모듈에는 연결할 수 없습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 67 | 제어로직을 연산처리하는 방식 중 직렬 연산처리 방식에 대한 설명으로 잘못된 것은? | PLC에서 사용하는 연산방식이다. | 프로그램의 좌에서 우로 한 스텝씩 순차적으로 연산한다. | 어느 한 순간에 오직 한 접점만을 읽고 연산한다. | 릴레이를 사용하므로 싱크 또는 소스 배선 가능하다. |  | 4 | 직렬 연산처리 방식은 PLC에서 사용하는 연산방식으로 프로그램의 좌에서 우로 한 스텝씩 순차적으로 연산합니다. 즉, 어느 한 순간에 오직 한 접점만을 읽고 연산합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | 어느 순간에 입력모듈에서 읽어 들인 정보를 해당 메모리에 저장하는 것은? | 스캔 타임 | 입력 리프레쉬 | 출력 리프레쉬 | END 처리 |  | 2 | 어느 순간에 입력모듈에서 읽어 들인 정보를 해당 메모리에 저장하는 것을 입력 리프레쉬라고 합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 69 | PLC의 입력 리프레쉬(Input Refresh) 부터 END 처리까지 소요되는 시간을 지칭하는 것은? | [5 empty] | 스캔 타임 | PLC의 입력 리프레쉬(Input Refresh) 부터 END 처리까지 소요되는 시간을 스캔 타임이라고 합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 70 | 출력 메모리에 저장된 연산 결과를 출력 모듈에 써 넣는 작업을 지칭하는 것은? | [5 empty] | 출력 리프레쉬 | 출력 메모리에 저장된 연산 결과를 출력 모듈에 써 넣는 작업을 출력 리프레쉬라고 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 71 | 프로그램의 끝을 알리고 모든 메모리 영역의 데이터를 삭제하는 과정을 END 처리라고 한다. | O | X |  |  |  | 2 | 모든 메모리 영역의 데이터를 삭제하는 것이 아니고 입력 메모리 영역의 데이터를 삭제 하여 입력 리프레쉬를 준비하는 과정을 END 처리라고 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 72 | PLC는 스캔타임 단위로 무한 반복연산한다. | O | X |  |  |  | 1 | PLC는 스캔타임 단위로 무한 반복 연산을 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 73 | 직접 변수의 예이다. 빨간색 박스에 대한 설명으로 올바른 것은? | PLC의 입출력모듈이 장착된 베이스의 번호이다. | PLC의 입출력모듈이 장착된 베이스의 슬롯(Slot) 번호이다. | PLC 입출력모듈의 접점 번호이다. | 0번 비트부터 차례로 나타내는 번호이다. |  | 2 | PLC의 입출력모듈이 장착된 베이스의 슬롯(Slot) 번호입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 74 | 직접 변수의 예이다. 빨간색 박스에 대한 설명으로 올바른 것은? | PLC의 입출력모듈이 장착된 베이스의 번호이다. | PLC의 입출력모듈이 장착된 베이스의 슬롯(Slot) 번호이다. | PLC 입출력모듈의 접점 번호이다. | 0일 경우에는 표시하지 않아도 된다. |  | 3 | PLC 입출력모듈의 접점 번호입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 75 | 직접 변수 표현방식의 크기 접두어 W가 나타내는 것은? | 1 Bit의 크기 | 1 Byte(8 Bit)의 크기 | 1 Word(16 Bit)의 크기 | 1 Double Word(32 Bit)의 크기 |  | 3 | 직접 변수 표현방식의 크기 접두어 W가 나타내는 것은 1 Word(16 Bit)의 크기입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 76 | 직접 변수 표현방식의 위치 접두어 Q가 나타내는 것은? | 입력 영역 위치 | 출력 영역 위치 | 내부 메모리 위치 | 외부 메모리 위치 |  | 2 | 직접 변수 표현방식의 위치 접두어 Q가 나타내는 것은 출력 메모리 영역 위치입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 77 | 직접 변수 표현방식의 위치 접두어 M이 나타내는 것은? | 입력 영역 위치 | 출력 영역 위치 | 내부 메모리 위치 | 외부 메모리 위치 |  | 3 | 직접 변수 표현방식의 위치 접두어 Q가 나타내는 것은 내부 메모리 영역 위치입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 78 | “이름 붙여진”이란 뜻으로 사용자가 프로그램을 식별하기 쉽고 사용상 편리한 용어로 변수를 나타낸 것은? | [5 empty] | 네임드 변수 | “이름 붙여진”이란 뜻으로 사용자가 프로그램을 식별하기 쉽고 사용상 편리한 용어로 변수를 나타낸 것은 네임드 변수입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 79 | 메모리 영역을 특정한 표기방법에 따라 주소를 지정하여 변수로 직접 사용하는 변수를 나타내는 것은? | [5 empty] | 직접 변수 | 메모리 영역을 특정한 표기방법에 따라 주소를 지정하여 변수로 직접 사용하는 변수는 직접 변수입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 80 | 네임드 변수명에 밑줄문자(_)는 조합하여 사용할 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 네임드 변수명에 한글, 영문, 숫자 및 밑줄문자(_)를 조합하여 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 81 | 네임드 변수명에 빈칸을 포함하여 사용할 수 있다. | O | X |  |  |  | 2 | 네임드 변수명에 빈칸을 포함하면 입력되지 않으므로 주의해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 82 | GMWIN의 특징이 아닌 것은? | 직접변수만 사용 가능하다. | 메모리를 Byte단위와 Word단위 등으로 자동할당 가능하다. | 데이터 타입이 다양하다. | PLC는 프로젝트 단위로 구성되고 관리된다. |  | 1 | GMWIN에서는 직접 변수외에 네임드(Named) 변수를 사용하여 프로그램을 쉽게 해독할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 83 | GMWIN이 제공하는 언어가 아닌 것은? | LD(Ladder Diagram) | SFC(Sequence Function Chart) | IL(Instruction List) | C# |  | 4 | C#은 GMWIN에서 제공하는 언어가 아닙니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 84 | 그림에 나타낸 PLC 프로그래밍 언어는? | LD(Ladder Diagram) | SFC(Sequence Function Chart) | IL(Instruction List) | C# |  | 2 | 그림에 나타낸 PLC 프로그래밍 언어는 SFC(Sequence Function Chart) 입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 85 | 그림에 나타낸 PLC 프로그래밍 언어는? | LD(Ladder Diagram) | SFC(Sequence Function Chart) | IL(Instruction List) | C# |  | 1 | 그림에 나타낸 PLC 프로그래밍 언어는 LD(Ladder Diagram) 입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 86 | GMWIN의 프로젝트에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 여러 개의 프로그램 을 수용할 수 있다. | 컨피그레이션와 파라미터, 라이브러리의 3가지로 구성된다. | 계층구조를 갖는다. | 컨피그레이션에서 컨피그레이션의 이름을 바꿀 수 있다. |  | 4 | 컨피그레이션의 이름은 파라미터의 기본 파라미터에서 바꿀 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 87 | PLC가 허용하는 최장의 스캔 시간으로 지정한 스캔 시간보다 스캔이 길어지면 발생하는 에러는? | [5 empty] | 스캔 워치독 에러 | PLC가 허용하는 최장의 스캔 시간입니다. 지정한 스캔 시간보다 스캔이 길어지면 스캔 워치독 에러가 발생하고 PLC 는 수행을 중지합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 88 | 리스타트(Restart) 모드 중에서 정전후 복전이 되면, 모든 데이터를 리셋시키고 재기동하는 모드는? | [5 empty] | 콜드 리스타트 | 콜드(Cold) 리스타트는 정전후 복전이 되면, 모든 데이터를 리셋시키고 재기동하는 모드입니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 89 | 웜(Warm) 리스타트는 정전후 복전이 되면, 모든 데이터를 보존하면서 재기동한다. | O | X |  |  |  | 2 | 웜(Warm) 리스타트는 정전후 복전이 되면, 리테인이 설정된 데이터는 보존하면서 재기동합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 90 | 핫(Hot) 리스타트는 최대 23시간 59분 59초까지 설정할 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 핫(Hot) 리스타트는 정전후 복전이 되면 모든 데이터를 보존하면서 재기동합니다. 만약 정전 후 설정된 시간 내에 복전되지 않으면 리스타트 모드에 설정된 상태로 재기동하며, 최대 23시간 59분 59초까지 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 91 | PLC에서 다음 기호로 나타내는 것은? | a접점 | b접점 | 출력 코일 | 반전 코일 |  | 2 | b접점을 나타냅니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 92 | PLC에서 다음 기호로 나타내는 것은? | a접점 | b접점 | 출력 코일 | 반전 코일 |  | 3 | 출력코일을 나타냅니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 93 | PLC에서 다음 기호로 나타내는 것은? | a접점 | b접점 | 출력 코일 | 반전 코일 |  | 4 | 반전코일을 나타냅니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 94 | PLC에서 다음 기호로 나타내는 것은? | 양변환 검출접점 | 음변환 검출접점 | 양변환 검출코일 | 음변환 검출코일 |  | 1 | 양변환 검출접점을 나타냅니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 95 | PLC에서 다음 기호로 나타내는 것은? | 양변환 검출접점 | 음변환 검출접점 | 양변환 검출코일 | 음변환 검출코일 |  | 2 | 음변환 검출접점을 나타냅니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 96 | 왼쪽 연결선 상태가 바로 전 스캔에서 Off 였던 것이 현재 스캔에서 On 이 되어 있는 경우에 지정된 BOOL 변수에 현재 스캔 동안만 On 값을 대입하는 시퀀스 연산자는? | [5 empty] | 양변환 검출코일 | 왼쪽 연결선 상태가 바로 전 스캔에서 Off 였던 것이 현재 스캔에서 On 이 되어 있는 경우에 지정된 BOOL 변수에 현재 스캔 동안만 On 값을 대입하는 시퀀스 연산자는 양변환 검출코일입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 97 | 왼쪽 연결선 상태가 바로 전 스캔에서 On 이었던 것이 현재 스캔에 서 Off 되어 있는 경우에 지정된 BOOL 변수에 현재 스캔 동안만 On 값을 대입하는 시퀀스 연산자는? | [5 empty] | 음변환 검출코일 | 왼쪽 연결선 상태가 바로 전 스캔에서 On 이었던 것이 현재 스캔에 서 Off 되어 있는 경우에 지정된 BOOL 변수에 현재 스캔 동안만 On 값을 대입하는 시퀀스 연산자는 음변환 검출코일입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 98 | a접점은 지정된 BOOL 변수의 상태가 On 일 때에는 왼쪽의 연결 선의 논리값이 오른쪽의 연결선으로 그대로 전달된다. | O | X |  |  |  | 1 | a접점은 지정된 BOOL 변수의 상태가 On 일 때에는 왼쪽의 연결 선의 논리값이 오른쪽의 연결선으로 그대로 전달됩니다, | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 99 | b접점은 지정된 BOOL 변수의 상태가 On 일 때에는 왼쪽의 연결 선의 상태와는 상관없이 오른쪽의 연결선으로 Off가 전달된다. | O | X |  |  |  | 1 | b접점은 지정된 BOOL 변수의 상태가 On 일 때에는 왼쪽의 연결 선의 상태와는 상관없이 오른쪽의 연결선으로 Off가 전달됩니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 100 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 출력코일을 사용하고 있다. | 출력모듈의 출력점이 할당되어 있다. | 직접 변수가 사용되었다. | %MX1 의 M은 내부메모리를 나타낸다. |  | 2 | 출력모듈의 출력점이 할당되어 있지는 않고, 내부메모리가 할당되어 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 101 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 자기유지회로이다. | %IX0.0.0가 순간 동안만 On되어도 자기유지된다. | 자기유지되려면 %IX0.0.0가 On 되어야 한다. | %MX1 의 M은 내부메모리를 나타낸다. |  | 3 | 자기유지되려면 %IX0.0.0가 Off 되어야 합니다. %IX0.0.0가 On 되면 자기유지가 해제됩니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 102 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 출력코일을 사용하고 있다. | 출력모듈의 출력점이 할당되어 있다. | 직접 변수가 사용되었다. | 출력모듈은 0번 슬롯에 장착되어 있다. |  | 3 | %QX0.2.0 이므로 기본 베이스의 2번 슬롯에 장착되어 있음을 알 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 103 | PLC 하드웨어 CPU를 리모드 모드로 만들기 위한 CPU 모드 키 조작법은? | STOP으로 돌렸다가 PAU/REM로 위치시킨다. | PAU/REM로 돌렸다가 STOP으로 위치시킨다. | STOP으로 돌렸다가 RUN으로 위치시킨다. | RUN으로 돌렸다가 STOP으로 위치시킨다. |  | 1 | PLC 하드웨어 CPU에 있는 CPU 모드 키(Mode Key)를 STOP으로 돌렸다가 PAU/REM로 위치시키면 리모트 모드가 됩니다 | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 104 | 다음 그림에서 적색 박스가 나타내는 것은? | CPU 모듈 | 입력 모듈 | 출력 모듈 | 전원 모듈 |  | 2 | 0번 슬롯에 장착된 입력모듈을 나타냅니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 105 | 소스(Source) 프로그램을 2진수(0,1)인 기계어로 바꾸는 과정을 지칭하는 것은? | [5 empty] | 컴파일(Compile) | 소스(Source) 프로그램을 2진수(0,1)인 기계어로 바꾸는 과정을 컴파일한다고 합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 106 | 온라인 쓰기를 할 때 PLC 하드웨어 CPU가 취해야 할 모드는? | [5 empty] | 리모트 모드 | 온라인 쓰기를 할 때 PLC 하드웨어 CPU가 취해야 할 모드는 리모트 모드 입니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 107 | 온라인 쓰기를 할 때 PLC 하드웨어 CPU가 리모트 모드에 있지 않으면 에러가 발생한다. | O | X |  |  |  | 1 | 온라인 쓰기를 할 때 PLC 하드웨어 CPU가 리모트 모드에 있지 않으면 에러가 발생합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 108 | PLC 소프트웨어인 GMWIN을 사용하면 PLC 프로그램을 작성하여 시뮬레이션을 해 볼 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | PLC 소프트웨어인 GMWIN을 사용하면 PLC 프로그램을 작성하여 시뮬레이션을 해 볼 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 109 | 공압회로에 대한 설명 중에 틀린 것은? | 출력코일을 사용하고 있다. | 출력모듈의 출력점을 할당해야 한다. | 네임드 변수가 사용되었다. | 왼쪽 연결선의 상태를 AUX1에 저장한다. |  | 2 | 출력모듈의 출력점은 제한되어 있으므로 연산처리를 위해서라면 내부메모리를 사용하는 것이 타당합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 110 | 공압회로에 대한 설명 중에 틀린 것은? | 자기유지회로이다. | AUX1이 순간 동안만 On되어도 자기유지된다. | 자기유지되려면 PBS2가 On 되어야 한다. | 네임드 변수가 사용되었다. |  | 3 | 자기유지되려면 PBS2가 Off 되어야 한다. PBS2가 On 되면 PBS2 b접점은 Off를 전달하기 때문에 자기유지가 해제됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 111 | 공압회로에 대한 설명 중에 틀린 것은? | 출력코일을 사용하고 있다. | 출력모듈의 출력점이 할당되어 있다. | 네임드 변수가 사용되었다. | Sol1이 On되면 신호선 오른쪽으로 논리값 1을 전달한다. |  | 4 | SOL1은 코일에 할당된 네임드 변수이므로 On 되어도 신호선 오른쪽으로 논리값 1을 전달하지는 않습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 112 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 양변환 검출코일을 사용하고 있다. | 왼쪽 연결선의 상태에 따라 1 스캔 동안만 On된다. | 네임드 변수가 사용되었다. | 신호의 하강 에지를 따라 변환 검출한다. |  | 4 | 양변환 검출코일로 신호의 상승 에지를 따라 변환 검출합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 113 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 음변환 검출접점을 사용하고 있다. | 왼쪽 연결선의 상태에 따라 1 스캔 동안만 On된다. | 네임드 변수가 사용되었다. | 신호의 하강 에지를 따라 변환 검출한다. |  | 1 | 음변환 검출접점이 아닌 음변환 검출코일을 사용되어 있다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 114 | 지정된 BOOL 변수의 값이 전 스캔에서 Off였던 것이 현재 스캔에서 On으로 되고, 왼쪽 연결선 상태가 On되어 있는 경우에 한해서 오른쪽의 연결선 상태는 현재 스캔 동안에 On이 되는 시퀀스 연산자는? | [5 empty] | 양변환 검출접점 | 지정된 BOOL 변수의 값이 전 스캔에서 Off였던 것이 현재 스캔에서 On으로 되고, 왼쪽 연결선 상태가 On되어 있는 경우에 한해서 오른쪽의 연결선 상태는 현재 스캔 동안에 On이 되는 시퀀스 연산자는 양변환 검출접점입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 115 | 왼쪽 연결선 상태가 바로 전 스캔에서 On이었던 것이 현재 스캔에서 Off되어 있는 경우에 지정된 BOOL 변수의 값은 현재 스캔 동안만 On이 되는 시퀀스 연산자는? | [5 empty] | 음변환 검출코일 | 왼쪽 연결선 상태가 바로 전 스캔에서 On이었던 것이 현재 스캔에서 Off되어 있는 경우에 지정된 BOOL 변수의 값은 현재 스캔 동안만 On이 되는 시퀀스 연산자는 음변환 검출코일입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 116 | PLC는 입력값을 읽어 들여 프로그램을 연산처리하고 출력하는 과정을 무한반복한다. | O | X |  |  |  | 1 | PLC는 입력값을 읽어 들여 프로그램을 연산처리하고 출력하는 과정을 무한반복합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 117 | PLC의 스캔타임은 보통 1ms 이내로 매우 짧은 시간이다. | O | X |  |  |  | 1 | PLC의 접점 하나를 처리하는 시간이 0.1us이므로 10000개의 접점을 연산처리한다고 해도 1m/s입니다. 보통 프로그램이 이 보다 짧다고 하면 스캔타임은 1m/s 이내라고 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 118 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | b 접점 시퀀스 연산자이다. | 왼쪽 연결선의 상태에 따라 1 스캔 동안만 On된다. | 네임드 변수가 사용되었다. | 바전진이 On되면 오른쪽으로 논리값 0을 전달한다. |  | 2 | 왼쪽 연결선의 상태에 따라 1 스캔 동안만 On 되는 양변환 검출접점이 아닌 일반 b 접점 시퀀스 연산자입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 119 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | Set 코일을 사용하고 있다. | M0이 On되어 있는 동안만 바후진은 계속 On된다. | 바후진을 Off하기 위해서는 Reset코일을 사용해야 한다. | 네임드 변수가 사용되었다. |  | 2 | M0이 순간 동안만 On 되어도 바후진은 계속 On됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 120 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 출력코일을 사용하고 있다. | Set 코일에 의해 On 되기 전까지는 바후진은 Off로 유지된다. | 네임드 변수가 사용되었다. | 왼쪽의 연결선 상태가 On되었을 때에는 바후진은 Off 된다. |  | 1 | 출력 코일이 아닌 Reset 코일입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 121 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 양변환 검출코일을 사용하고 있다. | 왼쪽 연결선의 상태에 따라 1 스캔 동안만 On된다. | 네임드 변수가 사용되었다. | 신호의 하강 에지를 따라 변환 검출한다. |  | 4 | 양변환 검출코일로 신호의 상승 에지를 따라 변환 검출합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 122 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | Set 코일을 사용하고 있다. | 왼쪽 연결선의 상태에 따라 1 스캔 동안만 On된다. | 네임드 변수가 사용되었다. | 왼쪽의 연결선 상태가 On이 되었을 때에는 바후진은 On된다. |  | 2 | Set 코일로 왼쪽의 연결선 상태가 On이 되었을 때에는 바후진은 On됩니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 123 | 왼쪽의 연결선 상태가 On 이 되었을 때에는 지정된 BOOL 변수는 On 되고 Reset 코일에 의해 Off 되기 전까지는 On 되어 있는 상태로 유지되는 시퀀스 연산자는? | [5 empty] | Set 코일 | 왼쪽의 연결선 상태가 On이 되었을 때에는 지정된 BOOL 변수는 On되고 Reset 코일에 의해 Off되기 전까지는 On되어 있는 상태로 유지되는 시퀀스 연산자는 Set 코일입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 124 | 왼쪽의 연결선 상태가 On 되었을 때에는 지정된 BOOL 변수는 Off 되고 Set 코일에 의해 On 되기 전까지는 Off 되어 있는 상태로 유지되는 시퀀스 연산자는? | [5 empty] | Reset 코일 | 왼쪽의 연결선 상태가 On되었을 때에는 지정된 BOOL 변수는 Off되고 Set 코일에 의해 On되기 전까지는 Off되어 있는 상태로 유지되는 시퀀스 연산자는 Reset 코일입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 125 | Set 코일은 왼쪽 연결선의 상태가 순간 동안만 On되어도 지정된 BOOL 변수는 계속 On된다. | O | X |  |  |  | 1 | Set 코일은 왼쪽 연결선의 상태가 순간 동안만 On되어도 지정된 BOOL 변수는 계속 On됩니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 126 | Reset 코일은 왼쪽 연결선의 상태가 순간 동안만 On되어도 지정된 BOOL 변수는 Off된다. | O | X |  |  |  | 1 | Reset 코일은 왼쪽 연결선의 상태가 순간 동안만 On되어도 지정된 BOOL 변수는 Off되고, Set 코일에 의해 On되기 전까지는 Off되어 있는 상태로 유지됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 127 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 인스턴스명이 TON이다. | LS1이 On되면 ET가 증가한다. | 5초 지연으로 설정되어 있다. | LS1이 Off되면 출력은 항상 0이다. |  | 1 | 인스턴스명은 T1입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 128 | TON의 인스턴스명을 설정하는 설명으로 잘못된 것은? | 지역변수에서 추가할 수 있다. | 데이터형은 펑션 블록 인스턴스로 해야 한다. | 인스턴스명을 설정하지 않아도 연산처리에 문제 없다. | 펑션 블록을 가져와 TON을 선택한 후에 설정한다. |  | 3 | TON은 펑션 블록이므로 인스턴스명이 필요합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 129 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | a접점을 사용하고 있다. | T1.Q가 On되면 오른쪽 연결선으로 1값을 전달한다. | 타이머 출력점이 변수로 사용되었다. | 왼쪽의 연결선 상태가 On되었을 때에는 T1.Q는 On된다. |  | 4 | T1.Q는 타이머 출력점으로 On되면 오른쪽 연결선으로 1값을 전달합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 130 | 평션 블록에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 1개 이상의 입력으로 구성된다. | 여러 개의 출력을 가질 수 있다. | 사용 전에 인스턴스(Instance) 변수를 선언해야 한다. | 1 스캔 내의 입력정보를 받아 연산하여 출력한다. |  | 4 | 여러 스캔에 걸친 누적된 입력정보를 연산하고, 그 누적된 연산결과를 출력하는 응용 명령어로 누적데이터를 보관하기 위한 내부메모리가 필요합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 131 | 펑션에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 1 스캔 내의 입력정보를 받아 연산을 실행한다. | 연산결과를 해당 스캔 내에 출력한다. | 1 스캔 내의 연산결과를 출력한다. | 입력도 1개, 출력도 1개만 허용된다. |  |  | 입력은 1개 이상으로 구성할 수 있으나, 출력은 오직 하나만 가능하다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 132 | 1 스캔 내의 입력정보를 받아 연산을 실행한 후, 그 연산결과를 해당 스캔 내에 출력하는 응용 명령어는? | [5 empty] | 펑션 | 1 스캔 내의 입력정보를 받아 연산을 실행한 후, 그 연산결과를 해당 스캔 내에 출력하는 응용 명령어는 펑션입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 133 | 여러 스캔에 걸친 누적된 입력정보를 연산하고, 그 누적된 연산결과를 출력하는 응용 명령어는? | [5 empty] | 펑션 블록 | 여러 스캔에 걸친 누적된 입력정보를 연산하고, 그 누적된 연산결과를 출력하는 응용 명령어는 펑션 블록입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 134 | 타이머는 펑션블록 라이브러리에 포함되어 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 타이머는 펑션 블록 라이브러리에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 135 | 카운터는 펑션블록 라이브러리에 포함되어 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 카운터는 펑션 블록 라이브러리에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 136 | 예약 변수에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 프로그램을 작성할 때 바로 사용할 수 있는 변수이다. | 사용자는 예약 변수와 동일한 이름으로 변수를 선언하여 사용할 수 없다. | 제작회사에서 시스템에 미리 저장해 둔 변수이다. | 펑션 라이브러리에 포함되어 있다. |  | 4 | 예약 변수는 펑션과는 상관없는 제작회사에서 시스템에 미리 저장해 둔 변수입니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 137 | 프로그램 작성에 가장 많이 활용되는 플래그는? | 사용자 플래그 | 시스템 에러 플래그 | 시스템 경고 플래그 | 리모트 제어 플래그 |  | 1 | 프로그램 작성에 가장 많이 활용되는 플래그는 사용자 플래그입니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 138 | _T1S 에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 글로벌 변수이다. | 데이터형은 BOOL이다. | 주기가 1초인 클럭을 발생시키는 접점이다. | 사용자 플래그이다. |  | 1 | _T1S 는 글로벌 변수가 아니고 예약 변수입니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 139 | _T2S 에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 예약 변수이다. | 데이터형은 BOOL이다. | 2초 동안 On, 다음 2초 동안 Off인 클럭을 발생시킨다. | 사용자 플래그이다. |  | 3 | _T2S는 예약 변수로서 1초 동안 On, 다음 1초 동안 Off되는 주기가 2초인 클럭을 발생시킵니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 140 | _ON 에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 예약 변수이다. | 데이터형은 BOOL이다. | 운전모드로 되면 1 스캔만 ON되는 접점이다. | 사용자 플래그이다. |  | 3 | _T2S는 예약 변수로서 운전모드일 때 항상 ON되는 접점입니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 141 | 제작회사에서 시스템에 미리 저장해 놓은 변수로서 사용자가 별도의 조치없이 프로그램을 작성할 때 바로 사용할 수 있는 변수는? | [5 empty] | 예약 변수 | 제작회사에서 시스템에 미리 저장해 놓은 변수로서 사용자가 별도의 조치없이 프로그램을 작성할 때 바로 사용할 수 있는 변수를 예약 변수라고 합니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 142 | 한 리소스(CPU) 내의 단위 프로젝트에서 작성되는 여러 프로그램에 공통적으로 사용할 수 있는 변수는? | [5 empty] | 글로벌 변수 | 한 리소스(CPU)내의 단위프로젝트에서 작성되는 여러 프로그램에 공통적으로 사용할 수 있는 변수는 글로벌 변수입니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 143 | _ON 은 운전모드 일 때 항상 ON되는 접점이다. | O | X |  |  |  | 1 | _ON 은 예약 변수로 운전모드 일 때 항상 ON되는 접점입니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 144 | _1ON 은 운전모드로 되면 1 스캔만 ON되는 접점이다. | O | X |  |  |  | 1 | _1ON 은 운전모드로 되면 1 스캔만 ON되는 접점입니다. | 정오답 | 5
17 | 선다형 | 145 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 인스턴스명은 T2 이다. | AUX가 On되면 ET가 증가한다. | 5초 지연으로 설정되어 있다. | AUX가 Off되면 출력은 0이 된다. |  | 4 | TOF은 Off-delay 타이머로서 AUX가 Off되면 이때부터 설정한 시간이 경과한 후에 출력은 0이 됩니다. | 정오답 | 5
17 | 선다형 | 146 | TOF의 인스턴스명을 설정하는 설명으로 잘못된 것은? | 지역변수에서 추가할 수 있다. | 데이터형은 펑션 블록 인스턴스로 해야 한다. | 인스턴스명을 설정하지 않아도 연산처리에 문제 없다. | 펑션 블록을 가져와 TOF를 선택한 후에 설정한다. |  | 3 | TON은 펑션 블록이므로 인스턴스명이 필요합니다. | 정오답 | 5
17 | 선다형 | 147 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | b접점을 사용하고 있다. | T3.Q가 On되면 오른쪽 연결선으로 0값을 전달한다. | 타이머 출력점이 변수로 사용되었다. | 왼쪽의 연결선 상태가 On되었을 때에는 T3.Q는 On된다. |  | 4 | T3.Q는 타이머 출력점인데 b접점이므로 On되면 오른쪽 연결선으로 0값을 전달합니다. | 정오답 | 5
17 | 선다형 | 148 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | SENSOR가 On되면 PUL1은 On된다. | PUL1은 양변환 검출코일을 사용하고 있다. | PUL2은 음변환 검출코일을 사용하고 있다. | SENSOR가 On되어도 PUL2는 0값을 갖는다. |  | 1 | PUL1은 양변환 검출코일을 사용하고 있으므로 SENSOR가 On되면 PUL1은 1 스캔동안만 On됩니다. | 정오답 | 5
17 | 선다형 | 149 | 소변기 제어에 사용된 밸브에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 3포트 2위치 방향제어 밸브이다. | 스프링이 부착된 위치가 초기위치이다. | 솔레노이드가 여자되면 소변기 쪽으로의 흐름은 끊어진다. | 솔레노이드에 의해 파일럿공압이 작용한다. |  | 3 | 솔레노이드가 여자되면 파일럿공압이 작용하여 밸브의 스풀을 연결 쪽으로 밀어넣기 때문에 소변기 쪽으로의 흐름은 연결됩니다. | 정오답 | 5
17 | 단답형 | 150 | 타이머 중에서 순시동작, 한시복귀의 특성을 갖는 것은? | [5 empty] | TOF | TOF 타이머는 순시동작, 한시복귀의 특성을 갖는다. | 정오답 | 5
17 | 단답형 | 151 | 타이머 중에서 입력이 가해지면 출력이 나오고, 입력이 Off되면 그때부터 설정된 시간이 경과한 후에 출력이 Off되는 것은? | [5 empty] | TOF 타이머 | 타이머 중에서 입력이 가해지면 출력이 나오고, 입력이 Off되면 그때부터 설정된 시간이 경과한 후에 출력이 Off되는 것은 TOF 타이머입니다. | 정오답 | 5
17 | 진위형 | 152 | TOF 타이머는 펑션블록 라이브러리에 포함되어 있다. | O | X |  |  |  | 1 | TOF 타이머는 펑션 블록 라이브러리에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
17 | 진위형 | 153 | TOF 타이머는 순시동작, 한시복귀의 특성을 갖는다. | O | X |  |  |  | 1 | TOF 타이머는 순시동작, 한시복귀의 특성을 갖습니다. | 정오답 | 5
18 | 선다형 | 154 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 인스턴스명은 T1 이다. | T1.Q는 타이머 출력이다. | T1.Q가 On 되면 출력신호는 On된다. | T1.Q의 데이터 타입은 펑션블록 인스턴스이다. |  | 4 | T1.Q의 데이터 타입은 펑션블록 인스턴스가 아니고 BOOL입니다. | 정오답 | 5
18 | 선다형 | 155 | 입력조건이 ON된 시간의 합이 설정시간에 도달하면 출력이 ON되는 타이머는? | TON | TOF | TP | TMR |  | 4 | 입력조건이 ON된 시간의 합이 설정시간에 도달하면 출력이 ON되는 타이머는 적산 타이머라고 하는 TMR입니다. | 정오답 | 5
18 | 선다형 | 156 | 다음 회로에 대한 설명으로 잘못된 것은? | a접점을 사용하고 있다. | T1.Q가 On되면 오른쪽 연결선으로 1값을 전달한다. | 타이머 출력점이 변수로 사용되었다. | 왼쪽의 연결선 상태가 On 되었을 때에는 T1.Q는 On된다. |  | 4 | T1.Q는 타이머 출력점인데 a접점이므로 On되면 오른쪽 연결선으로 1값을 전달합니다. | 정오답 | 5
18 | 선다형 | 157 | 다음 블록도가 나타내는 타이머는? | TON | TOF | TP | TMR |  | 4 | RST 입력 조건이 성립되면 출력 Q는 OFF되고, 경과 시간은 0으로 되는 TMR입니다. | 정오답 | 5
18 | 선다형 | 158 | 드릴링 유닛의 공구교환 경보시스템 등에 사용되는 타이머는? | TON | TOF | TP | TMR |  | 4 | 드릴링 유닛의 공구교환 경보시스템 등에 사용되는 타이머는 TMR 타이머 입니다. | 정오답 | 5
18 | 단답형 | 159 | 타이머 중에서 입력신호가 불안정한 대차시스템에서 신호를 안정화시킬 수 있는 것은? | [5 empty] | TP | TP 타이머는 입력신호가 불안정한 대차시스템에서 신호를 안정화시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
18 | 단답형 | 160 | 적산 타이머라고 하며 입력조건이 ON된 시간의 합이 설정시간에 도달하면 출력이 ON 되는 타이머의 명칭은? | [5 empty] | TMR | 적산 타이머라고 하며 입력조건이 ON된 시간의 합이 설정시간에 도달하면 출력이 ON되는 타이머는 TMR입니다. | 정오답 | 5
18 | 진위형 | 161 | TMR 타이머에서 RST가 On되면 출력 Q는 Off된다. | O | X |  |  |  | 1 | TMR 타이머에서 RST가 On되면 출력 Q는 Off됩니다. | 정오답 | 5
18 | 진위형 | 162 | TP 타이머에서 IN이 매우 짧은 시간만 On되었다가 Off되어도 츨력 Q는 설정시간 동안 On된다. | O | X |  |  |  | 1 | TP 타이머에서 입력조건 IN이 매우 짧은 시간만 On되었다가 Off되어도 츨력 Q는 설정시간 동안 On됩니다. | 정오답 | 5
19 | 선다형 | 163 | 다음 CTD 블록도의 포트와 데이터 타입이 맞지 않는 것은? | CD - BOOL | LD - BOOL | PV - BOOL | CV - INT |  | 3 | PV는 Preset Valve로 설정값이고, 정수형(INT)이 요구됩니다. | 정오답 | 5
19 | 선다형 | 164 | 다음 CTUD 블록도의 포트와 데이터 타입이 맞지 않는 것은? | LD - BOOL | PV - INT | QD - INT | CV - INT |  | 3 | QD는 다운 카운터 출력 접점이므로 BOOL 형 입니다. | 정오답 | 5
19 | 선다형 | 165 | CTUD에 대한 설명으로 잘못된 것은? | R이 On되면 QD가 On된다. | LD가 On되면 CV가 On된다. | 업 카운터와 다운 카운터의 기능을 함께 가지고 있는 카운터이다. | QD는 현재값이 0이하이면 ON된다. |  | 2 | LD가 On되면 QU가 On됩니다. | 정오답 | 5
19 | 선다형 | 166 | CTU에 대한 설명으로 잘못된 것은? | R이 On되면 Q가 On된다. | CU가 On되면 CV가 1씩 증가된다. | PV로 목표값을 설정한다. | PV의 데이터형은 INT이다. |  | 1 | R이 On되면 CV가 0이 되므로 Q가 Off됩니다. | 정오답 | 5
19 | 선다형 | 167 | CTD에 대한 설명으로 잘못된 것은? | LD가 On되면 Q가 On된다. | CD가 On되면 CV가 1씩 감소된다. | PV로 목표값을 설정한다. | CV의 데이터형은 INT이다. |  | 1 | LD가 On되면 CV가 PV값을 갖게 되므로 Q가 Off됩니다. | 정오답 | 5
19 | 단답형 | 168 | 입력펄스가 ON될 때마다 현재값을 감산하여 0이 되면 출력이 ON되는 카운터는? | [5 empty] | CTD | 입력펄스가 ON될 때마다 현재값을 감산하여 0이 되면 출력이 ON되는 카운터는 감산 카운터로 CTD입니다. | 정오답 | 5
19 | 단답형 | 169 | 업 카운터와 다운 카운터의 기능을 함께 가지고 있는 카운터는? | [5 empty] | CTUD | 업 카운터와 다운 카운터의 기능을 함께 가지고 있는 카운터는 업·다운 카운터로 CTUD입니다. | 정오답 | 5
19 | 진위형 | 170 | CTU에서 현재값이 설정값과 같거나 크면 카운터 출력 접점이 ON된다. | O | X |  |  |  | 1 | CTU에서 현재값이 설정값과 같거나 크면 카운터 출력 접점이 ON됩니다. | 정오답 | 5
19 | 진위형 | 171 | CTD에서 현재값이 설정값과 같거나 작으면 카운터 출력 접점이 ON된다. | O | X |  |  |  | 2 | CTD에서 현재값이 0과 같거나 작으면 카운터 출력 접점이 ON됩니다. | 정오답 | 5
20 | 선다형 | 172 | 데이터를 복사하여 목적지로 보내는 펑션은? | 전송 펑션 | 비교 펑션 | 산술 펑션 | 형변환 펑션 |  | 1 | 데이터를 복사하여 목적지로 보내는 펑션은 전송 펑션입니다. | 정오답 | 5
20 | 선다형 | 173 | 다음 MOVE 블록도의 포트와 데이터 타입이 맞지 않는 것은? | EN-BOOL | IN-INT | ENO-BOOL | OUT-ANY |  | 2 | MOVE의 IN의 데이터형은 ANY로 어떤 형이라도 올 수 있습니다. | 정오답 | 5
20 | 선다형 | 174 | 다음 NE 블록도의 포트와 데이터 타입이 맞지 않는 것은? | EN-BOOL | IN1-ANY_NUM | ENO-BOOL | OUT-ANY |  | 2 | NE 의 OUT의 데이터형은 BOOL입니다. | 정오답 | 5
20 | 선다형 | 175 | CTU에 대한 설명으로 잘못된 것은? | R이 On되면 Q가 On된다. | CU가 On되면 CV가 1씩 증가된다. | PV로 목표값을 설정한다. | PV의 데이터형은 INT이다. |  | 1 | R이 On되면 CV가 0이 되므로 Q가 Off됩니다. | 정오답 | 5
20 | 선다형 | 176 | 다음 회로의 _ON에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 예약 변수이다. | 사용자 플래그이다. | 항시 On된다. | 스캔 클럭 접점이다. |  | 4 | _ON 은 예약 변수로 사용자 플래그로 항시 On됩니다. | 정오답 | 5
20 | 단답형 | 177 | 입력은 1개 이상으로 구성할 수 있으나, 출력은 오직 하나만 가능한 응용 명령어는? | [5 empty] | 펑션 | 입력은 1개 이상으로 구성할 수 있으나, 출력은 오직 하나만 가능한 응용 명령어는 펑션입니다. | 정오답 | 5
20 | 단답형 | 178 | 일종의 copy와 같은 이동(복사)명령으로 동작조건 EN이 ON되면 IN의 값을 OUT 으로 전송하는 펑션은? | [5 empty] | 전송 펑션 | 일종의 copy와 같은 이동(복사)명령으로 동작조건 EN이 ON되면 IN의 값을 OUT으로 전송하는 펑션은 전송 펑션입니다. | 정오답 | 5
20 | 진위형 | 179 | 전송명령은 펑션 블록 라이브러리에 포함되어 있다. | O | X |  |  |  | 2 | 전송명령은 펑션 라이브러리에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
20 | 진위형 | 180 | 비교명령은 펑션 블록 라이브러리에 포함되어 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 비교명령은 펑션 블록 라이브러리에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
21 | 선다형 | 181 | IN1으로 입력되는 데이터에서 IN2~INn으로 입력되는 데이터를 빼어 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은? | ADD | SUB | MUL | DIV |  | 2 | IN1으로 입력되는 데이터에서 IN2 ~ INn으로 입력되는 데이터를 빼어 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은 SUB입니다. | 정오답 | 5
21 | 선다형 | 182 | IN1으로 입력되는 데이터를 IN2로 입력되는 데이터를 나누어 그 결과의 몫을 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은? | MOD | SUB | MUL | DIV |  | 4 | IN1으로 입력되는 데이터를 IN2로 입력되는 데이터를 나누어 그 결과의 몫을 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은 DIV입니다. | 정오답 | 5
21 | 선다형 | 183 | IN1으로 입력되는 데이터를 IN2로 입력되는 데이터를 나누어 그 결과의 나머지를 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은? | MOD | SUB | MUL | DIV |  | 1 | IN1으로 입력되는 데이터를 IN2로 입력되는 데이터를 나누어 그 결과의 나머지를 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은 MOD입니다. | 정오답 | 5
21 | 선다형 | 184 | IN1과 IN2를 비트단위로 연산하여 입력 데이터 중 하나만 1이면 1을 출력하는 펑션은? | AND | OR | XOR | NOT |  | 2 | IN1과 IN2를 비트단위로 연산하여 입력 데이터 중 하나만 1이면 1을 출력하는 펑션은 OR입니다. | 정오답 | 5
21 | 선다형 | 185 | IN1과 IN2를 비트단위로 연산하여 입력 데이터가 서로 다를 때 1을 출력하는 펑션은? | AND | OR | XOR | NOT |  | 3 | IN1과 IN2를 비트단위로 연산하여 입력 데이터가 서로 다를 때 1을 출력하는 펑션은 XOR입니다. | 정오답 | 5
21 | 단답형 | 186 | IN1을 비트별로 반전 연산하여 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은? | [5 empty] | NOT | IN1을 비트별로 반전 연산하여 OUT으로 지정된 영역에 저장하는 펑션은 NOT입니다. | 정오답 | 5
21 | 단답형 | 187 | 덧셈을 하는 펑션을 지칭하는 것은? | [5 empty] | ADD | 덧셈을 하는 펑션은 ADD입니다. | 정오답 | 5
21 | 진위형 | 188 | 산술연산 명령은 펑션 블록 라이브러리에 포함되어 있다. | O | X |  |  |  | 2 | 산술연산 명령은 펑션 라이브러리에 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
21 | 진위형 | 189 | 나눗셈의 나머지를 구하는 펑션은 DIV이다. | O | X |  |  |  | 2 | 나눗셈의 나머지를 구하는 펑션은 MOD입니다. | 정오답 | 5