## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 전기를 실제 사용하는 기기를 무엇이라 하나요? | 수용가 | 부하 | 변전소 | 배전선로 |  | 2 | 부하(Load)는 전기를 실제 사용하는 기기를 말합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 교류 전압의 특징으로 적당하지 않는 것은 무엇인가요? | 전압의 크기가 변하지 않는다. | 전류의 방향이 바뀐다. | 전압의 크기를 쉽게 바꿀 수 있다. | 전력손실이 직류에 비해 크다. |  | 1 | 교류 전압의 크기는 시간에 따라 변합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 3상 3선식 회로에 없는 것은 무엇인가요? | L1 | L2 | L3 | N |  | 4 | 중성선 N은 3상 4선식 회로에 있는 선로입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 직류 전원으로 적정하지 않는 것은 무엇인가요? | 건전지 | 축전지 | 3상 발전기 | 배터리 |  | 3 | 3상 발전기는 교류 전원에 속합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 다음 중 전압 크기 분류에 해당하지 않는 것은 무엇인가요? | 저압 | 고압 | 특고압 | 초고압 |  | 4 | 전압의 크기에 따라서 저압, 고압 및 특고압으로 구분합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 우리나라 배전 표준 전압은 얼마인가요? | [5 empty] | 22,9kV | 우리나라 배전 표준 전압은 22.9kV입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 다음 중 전압의 크기를 변경하는 설비는 무엇인가요? | 수전반 | 분전반 | 배전반 | 변압기 |  | 4 | 변압기는 구내설비에 공급할 전압으로 변경하는 설비입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 수변배전반 설치 장치 중 종류가 다른 것은 무엇인가요? | 변압기 | 단로기 | 차단기 | COS |  | 1 | 변압기는 전압을 변경하는 변전장치이며, 단로기, 차단기, COS는 개폐장치에 해당합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | CT의 2차측 전류의 크기는 얼마인가요? | 3A | 5A | 10A | 1A |  | 2 | CT는 대전류를 5A의 소전류로 변환하는 장치입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 다음 중 고장전류를 차단하는 장치는 무엇인가요? | LS | DS | LA | CB |  | 4 | 차단기는 기기나 선로에서 발생하는 고장전류를 차단하는 장치입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 LA(피뢰기)에 대한 설명으로 적당하지 않는 것은 무엇인가요? | 낙뢰로부터 변압기를 보호한다. | 고전압을 저전압으로 변환한다. | 특고압 수전반 인입구에 설치한다. | 이상전압을 대지로 방전시킨다. |  | 2 | 고전압을 저전압으로 변환하는것은 PT(계기용 변압기)입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 배전반에서 분전반까지의 전선로를 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | 간선 | 간선은 배전반에서 분전반까지의 전선로입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 다음 중 UPS장치의 구성성분이 아닌 것은 무엇인가요? | 정류기 | 기동용 축전지 | 인버터 | 절환 스위치 |  | 2 | 기동용 축전지는 자가 발전기에서 필요한 장치입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 중 UPS에서 직류를 교류로 변환하는 장치는 무엇인가요? | 인버터 | 컨버터 | 절환 스위치 | 바이패스 라인 |  | 1 | UPS 인버터는 축전지 출력전원인 직류를 교류로 변환하여 부하에 전력을 공급합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음 중 축전지설비의 특징으로 적당하지 않는 것은 무엇인가요? | 독립된 전력원이다. | 순수한 교류(AC)전원이다. | 유지보수가 용이하다. | 납축전지가 주로 사용된다. |  | 2 | 축전지는 순수한 직류(DC)전원입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 예비전원용 축전지 설비에서 가장 많이 사용되는 충전방식은 무엇인가요? | 보통 충전 | 급속 충전 | 균등 충전 | 부동 충전 |  | 4 | 예비전원설비의 축전지는 부동충전 방식이 가장 많이 사용됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 다음 중 축전지 설비 시공에서 적절하지 않는 것은 무엇인가요? | 축전지실에는 환기시설이 필요하다. | 축전지성능을 위하여 습도는 가급적 높게 유지한다. | 축전지 주위 온도는 15~25℃로 유지한다. | 축전지실의 천장 높이로 3m이면 적절하다. |  | 2 | 축전지실의 습도가 높아도 축전지의 수명을 저하시키므로 항온·항습기 또는 환기시설로 습도를 55% 이하로 유지합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 자가 발전기의 유류 탱크는 몇 리터 초과시에 별도의 탱크실을 두어야 하나요? | [5 empty] | 1000 | 자가 발전기의 유류 탱크는 1,000리터 초과시에는 별도의 탱크실을 두어야 합니다.(위험물검사필) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 19 | 다음 중 태양광발전설비 구성 성분 중에서 발전된 직류 전력을 교류전력으로 변환해 주는 장치는 무엇인가요? | ESS | 인버터 | 태양전지 | 어레이 |  | 2 | 인버터는 직류 전력을 교류 전력으로 변환하여 부하에 공급합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 다음 중 계통연계형 태양광발전시스템에 대한 내용이 아닌 것은 무엇인가요? | 축전지설비가 필수적이다. | 상용계통에 전력을 전송할 수 있다. | 태양광발전시스템에서 가장 일반적인 방식이다. | 야간(밤)에도 부하에 전력을 안정적으로 공급할 수 있다. |  | 1 | 계통연계형 태양광발전시스템은 야간, 우천 시 태양광발전이 어려운 경우에도 부하에 안정적으로 전력을 공급할 수 있기 때문에 축전지 설비가 필요하지 않습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 다음 중 고정형 태양광발전시스템에 대한 내용이 아닌 것은 무엇인가요? | 가격이 저렴하고 안정된 구조를 가진다. | 태양광 어레이의 각도가 설치시부터 고정된다. | 유지관리가 다른 시스템에 비해 편리하다. | 발전 효율이 가장 우수하다. |  | 4 | 고정형 태양광발전시스템은 어레이가 설치부터 계속 고정되어 있는 방식이여서, 추적형과 반고정형에 비해 발전 효율이 낮습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 눈이 많이 오는 산간지역에 태양광발전설비를 구축하는 경우 태양광 모듈의 설치 높이 (지면으로부터)로 가장 적당한 것은 무엇인가요? | 최대한 낮게 설치한다. | 최소 0.6m 이상 | 2.0m 이상 | 1m 이내 |  | 3 | 태양광 모듈은 강우시 흙탕물이 튀는 것을 방지하기 위하여 지면에서 최소 0.6m이상 설치하며, 눈이 많이 오는 산간 지역인 경우 2.0m이상으로 설치합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 대지형 태양광발전설비의 시공 사항으로 부적절한 것은 무엇인가요? | PCS 기초에 방수 장치를 해준다. | 출입자 관리를 위하여 안전 펜스를 설치한다. | 배수로 작업은 매우 중요하다. | 전기배선 및 접지시공은 작업자의 판단에 의해 시행한다. |  | 4 | 태양광발전설비의 전기배선 및 접지시공은 내선규정 등의 지침에 따라 시행합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 24 | 땅속의 온도를 이용하여 냉방과 난방에너지를 얻을 수 있는 발전은 무엇인가요? | [5 empty] | 지열발전 | 지열발전은 여름에는 땅 속의 시원한 온도를 가져와 시원하게(냉방) 해주고, 겨울에는 따뜻한 온도를 가져와 따뜻하게(난방) 해 줍니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 25 | 다음 중 전선의 분류상 성질이 다른 하나는 무엇인가요? | 연선 | 나전선 | 절연전선 | 케이블 |  | 1 | 전선은 피복의 형태에 따라 나전선, 절연전선, 케이블 등으로 구분됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 26 | 다음 중 케이블에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은 무엇인가요? | 1개 이상의 절연전선을 조합한 것이다. | 2차 이상으로 피복한 전선이다. | 2차 피복을 시스(sheath)라고 한다. | 절연전선과 같은 형태이다. |  | 4 | 케이블은 절연전선과는 피복의 형태가 다릅니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 27 | CD전선관에 난연성 PVC로 피복한 관을 무엇이라 하나요? | [5 empty] | PF관 | PF관은 CD전선관에 난연성 PVC로 피복한 합성수지제 가요전선관입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 28 | 옥내배선에서 주로 사용하는 애자는 무엇인가요? | [5 empty] | 노브애자, knob 애자, 놉 애자 | 옥내배선에는 보통 노브애자를 사용합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 29 | 금속전선관 내부에서는 작업편의상 전선을 접속할 수 있다. | O | X |  |  |  | X | 전선관, 덕트, 케이블 트레이 등의 모든 배관 내부에서 전선을 접속하면 안됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 30 | 케이블 트렁킹은 커버가 있어서 내부를 개방할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 케이블 덕팅 시스템이 커버가 없는 반면 트렁킹 시스템은 본체와 커버로 구성됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 31 | 일반 콘센트의 설치 높이는 바닥면으로부터 몇 m가 좋은가요? | 약 0.3m | 약 1m | 약 0.1m | 약 1.5m |  | 1 | 일반 콘센트의 설치 높이는 바닥면으로부터 약 0.3m 정도로 설치합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 다음 중 방수형 콘센트의 설치 높이로 가장 적당한 것은 무엇인가요? | 0.1m | 0.3m | 0.5m | 1m |  | 4 | 방수형 콘센트는 바닥면으로부터 0.8m이상의 높이에 설치합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 다음 중 동력설비와 가장 관련이 깊은 것은 무엇인가요? | 콘센트 | 스위치 | 전동기 | 펌프 |  | 3 | 동력설비공사는 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 규정에 맞게 시공하는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 34 | 다음 중 동력설비와 거리가 먼 것은 무엇인가요? | 배수 펌프 설비 | 공조기 팬(Fan) 설비 | 엘리베이터 | 전력 배전반 |  | 4 | 동력설비는 기본적으로 전동기의 회전력을 이용하는 설비입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 35 | 반도체 소재를 이용한 방식의 전등으로 효율이 좋고 수명이 길어서 최근에 다방면에서 사용이 확대되고 있는 전등 무엇인가요? | [5 empty] | LED등 | LED등은 반도체 소재인 발광 다이오드(LED)를 이용한 전등으로 크기가 작아 소형화가 가능하며, 기계식에 비해 전력 효율이 높고 수명이 길어서 최근 거의 모든 장소에서 LED 조명으로 대체되고 있는 추세입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 36 | 수은등은 점등 시간이 제일 빠르다. | O | X |  |  |  | X | 수은등은 점등 시 저압 상태의 수은 증기압이 정상 상태로 도달하기까지 수분의 시간이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 37 | 다음 중 자동화재탐지설비에 해당하지 않는 것은 무엇인가요? | 감지기 | 비상콘센트 | 중계기 | 수신기 |  | 2 | 비상콘센트는 소화활동설비에 해당합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 38 | 다음 중 P형 수신기의 설명으로 적당하지 않은 것은 무엇인가요? | 중계기의 통신신호를 수신한다. | 전기회로의 수가 많다. | 소규모의 건물에 적합하다. | 화재신호를 전기 접점 신호로 수신한다. |  | 1 | 중계기의 통신신호를 수신하는 것은 R형 수신기입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 39 | 다음 중 소방용 비상콘센트설비를 설치하지 않아도 되는 곳은 어디인가요? | 아파트 15층 | 아파트 13층 | 아파트 11층 | 아파트 9층 |  | 4 | 소방용 비상콘센트설비는 지하층을 포함하는 층수가 11층 이상인 건물의 경우에는 11층 이상의 모든 층에 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 40 | 수체의 한 지점에서 수면의 고도(높이)를 측정하는 계기는 무엇인가요? | [5 empty] | 수위계 | 수위계(水位計, Water Level Gage)는 수체의 한 지점에서 수면의 고도를 측정하는 계기입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 41 | 화재발생신호를 받아서 소방관서에 신속하게 통보해 주는 설비는 무엇인가요? | [5 empty] | 자동화재속보설비 | 자동화재속보설비는 자동화재탐지설비로부터 화재 신호를 수신한 후, 자동적으로 화재 발생과 위치를 소방관서에 신속하게 통보해 주는 설비입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 42 | 발신기는 화재신호를 자동으로 발신한다. | O | X |  |  |  | X | 발신기는 화재발생 신호를 수신기 또는 중계기에 수동으로 발신합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 43 | 다음 중 국선 통신 선로와 접속되는 장치는 무엇인가요? | IDF | MDF | BDF | CDB |  | 2 | MDF(Main Distribution Frame)는 사업자설비와 구내의 내선설비가 최초로 접속되는 장치입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 44 | 통신 케이블과 가스관의 최소 이격 거리는 얼마인가요? | 50cm | 30cm | 10cm | 최대한 가깝게 설치한다. |  | 1 | 통신 케이블은 가스관 등 다른 매설물과는 최소 50cm이상 떨어져 매설해야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 45 | 다음 중 수신 안테나와 피뢰침의 이격 거리로 가장 적당한 것은 무엇인가요? | 0.5m | 0.7m | 1.5m | 10cm |  | 3 | 수신 안테나는 낙뢰로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰 시설과 1m이상의 거리를 두어야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 46 | 다음 중 TV단자 커넥터로 가장 적당한 것은 무엇인가요? | A형 커넥터(75Ω) | A형 커넥터(30Ω) | F형 커넥터(50Ω) | F형 커넥터(75Ω) |  | 4 | TV단자는 75Ω 동축케이블과 커넥터로 직접 접속하여야 하며, 커넥터는 전송선로 중 각 기기 및 케이블의 접속시에 사용하며 F형 커넥터(75Ω)이어야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 47 | 주차관제설비에서 지중에 매설되어 차량을 감지하는 장치를 무엇이라 하나요? | [5 empty] | 루프 코일(Loop Coil) | 루프 코일(Loop Coil)은 지중에 매설되어 차량을 감지하는 장치입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 48 | 통신 케이블은 작업 편리상 전력케이블과 같은 관로에 설치하는게 효과적이다. | O | X |  |  |  | X | 통신 케이블은 전력케이블 같은 전기설비와 반드시 분리하여 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 49 | 피뢰설비가 필요한 건축물의 최소 높이는 얼마인가요 ? | 10m | 20m | 30m | 40m |  | 2 | 피뢰설비는 지상으로부터 높이가 20 m 이상인 건축물 및 구조물에 필요합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 50 | 다음 중 외부 피뢰시스템이 아닌 것은 무엇인가요? | 서지보호장치(SPD) | 수뢰부 | 인하도선 | 접지극 |  | 1 | 외부 피뢰시스템의 기본 성분은 수뢰부 시스템, 인하도선 시스템, 접지극 시스템이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 51 | 다음 중 수뢰부 시스템의 성분이 아닌 것은 무엇인가요? | 돌침 | 수평도체 | 메시도체 | 접지극 |  | 4 | 접지극은 접지극 시스템에 해당합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 52 | 피뢰설비 수평도체 설치시 지지금구는 몇 m간격으로 설치하나요? | [5 empty] | 1m | 수평도체 지지금구는 1m간격으로 설치합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 53 | 전식방지 대책 중 자연전위를 이용한 방식은 무엇인가요? | [5 empty] | 희생양극법 | 희생양극법은 매설 금속도체(가스관, 수도관 등)의 #1자연전위와 상대적으로 자연전위차가 큰, 마그네슘, 아연, 알루미늄 등을 이용하여, 매설 금속에 누설전류가 발생되지 않도록 도선을 연결하고, 대지를 통해서는 방식전류를 흘리게 함으로써 전식을 방지하는 방법입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 54 | 공통접지는 전기설비접지와 피뢰설비 접지가 공용하는 방식이다. | O | X |  |  |  | X | 공통접지는 특고압, 고압 및 저압 전기설비를 공용으로 접지하고, 피뢰설비와 통신설비 접지는 분리시키는 방식입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 55 | 다음 중 내선공사 계획의 직무에 적당하지 않는 것은 무엇인가요 ? | 설계도서 검토 | 배관상태 검사 | 자재관리 | 공사견적 |  | 2 | 배관상태 검사는 내선공사 검사의 직무에 해당합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 56 | 다음의 법령 중 가장 최근에 시행된 것은 무엇인가요? | 전기안전관리법 | 전기통신기본법 | 건축전기설비 설계기준 | 내선규정 |  | 1 | 전기안전관리법은 전기재해의 예방과 전기설비 안전관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전을 확보함을 목적으로 하는 법령으로 2020년도에 제정되어 2021년 4월 1일부터 시행되고 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 57 | 다음 중 민간단체 표준에 해당하는 것은 무엇인가요? | 전기설비기술기준 | KEC | 전기통신기본법 | 내선규정 |  | 4 | 내선규정은 법령이 아닌 민간 단체표준으로 각 조항에 대해서는 의무적 사항 (전기설비기술기준 조항 관련), 권고적 사항, 장려적 사항으로 구분되어 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 58 | 다음 중 내선 현장 점검 검사(외관검사)로 적당하지 않는 것은 무엇인가요? | 육안 검사 | 후각 검사 | 측정 검사 | 청각 검사 |  | 3 | 측정검사는 외관검사에 해당하지 않습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 59 | 다음 중 2021년도부터 상 별 전선의 색상에 해당하지 않는 것은 무엇인가요? | 흑색 | 갈색 | 청색 | 적색 |  | 4 | 2021년도부터 상 별 전선의 색상은 갈색, 흑색, 회색, 청색, 녹황색교차로 시공합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 60 | 설계, 공사 시 도면으로 나타낼 수 없는 사항(시공 방법, 상세 규격, 사양, 수치 등) 및 설계, 공사 업무의 수행에 관련된 제반 규정, 요구 사항 등을 명시한 문서를 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | 시방서 | 시방서(示方書)는 설계, 공사 시 도면으로 나타낼 수 없는 사항(시공 방법, 상세 규격, 사양, 수치 등) 및 설계, 공사 업무의 수행에 관련된 제반 규정, 요구 사항 등을 명시한 문서입니다. | 정오답 | 5