## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 전기를 실제 사용하는 기기를 무엇이라 하나요? | 수용가 | 부하 | 변전소 | 배전선로 |  | 2 | 부하(Load)는 전기를 실제 사용하는 기기를 말합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 교류 전압의 특징으로 적당하지 않는 것은 무엇인가요? | 전압의 크기가 변하지 않는다. | 전류의 방향이 바뀐다. | 전압의 크기를 쉽게 바꿀 수 있다. | 전력손실이 직류에 비해 크다. |  | 1 | 교류 전압의 크기는 시간에 따라 변합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 3상 3선식 회로에 없는 것은 무엇인가요? | L1 | L2 | L3 | N |  | 4 | 중성선 N은 3상 4선식 회로에 있는 선로입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 직류 전원으로 적정하지 않는 것은 무엇인가요? | 건전지 | 축전지 | 3상 발전기 | 배터리 |  | 3 | 3상 발전기는 교류 전원에 속합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 다음 중 전압 크기 분류에 해당하지 않는 것은 무엇인가요? | 저압 | 고압 | 특고압 | 초고압 |  | 4 | 전압의 크기에 따라서 저압, 고압 및 특고압으로 구분합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 우리나라 배전 표준 전압은 얼마인가요? | [5 empty] | 22.9kV | 우리나라 배전 표준 전압은 22.9kV입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 다음 중 철탑에서 전선이 고정되는 부분은 어디인가요? | 기초 | 주각재 | 암(arm) | 주체 |  | 3 | 철탑에서 전선에 고정되는 부분은 암(arm)입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 8 | 지지물(철탑)과 지지물(철탑)간의 거리를 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | 경간 | 경간이란 지지물(철탑)과 지지물(철탑)사이의 이격거리를 의미합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다음 중 가장 일반적인 철탑의 종류는 무엇인가요? | MC철탑 | 문형 철탑 | 우두형 철탑 | 4각 철탑 |  | 4 | 4각 철탑은 단면이 정사각형 형태로 가장 일반적인 철탑이라 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 다음 중 철탑의 앵커재 및 주각제를 설치하는 것과 가장 관련이 깊은 것은 무엇인가요? | 기초 굴착 공사 | 각입작업 | 접지작업 | 콘크리트 타설 작업 |  | 2 | 철탑 기초공사에서 각입작업은 철탑의 앵커재 및 주각제를 설치하는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 철탑 도장 공사에 해당하지 않는 것은 무엇인가요? | 항공도장 | 환경친화도장 | 길안내 도장 | 부식방지 도장 |  | 3 | 길안내 도장은 철탑 도장공사와는 무관합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 이동 가능한 크롤러(Crawler) 크레인으로 부재를 들어 올려 철탑을 조립하는 방법을 무엇이라 하나요? | 조립봉 공법 | 이동식 크레인 공법 | 철탑 크레인 공법 | 헬기 조립 공법 |  | 2 | 이동식 크레인 공법은 이동 가능한 트럭 크레인(Crane), 크롤러(Crawler) 크레인으로 부재를 들어 올려 철탑을 조립하는 방법입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 다음 중 가선공사의 드럼장에 속하지 않는 것은 무엇인가요 ? | 연선차 | 풀러(Puller) | 전선 드럼(Drum) | Tensioner |  | 2 | 풀러(Puller)는 엔진(Engine)장에 속하는 장치입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 중 연선작업 시 설치하는 것은 무엇인가요? | 메신저 와이어 | 애자장치 | 댐퍼 | 스페이서 |  | 1 | 연선작업에서 가장 먼저 시행하는 작업은 메신저 와이어(Messenger Wire)를 설치하는 것입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음 중 연선공법이 아닌 것은 무엇인가요? | 선바꾸기 공법 | 선바꾸기 없는 공법 | 조금차 공법 | 이도 조정 공법 |  | 4 | 이도 조정은 긴선공사에 해당하는 작업입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 다음 중 긴선 공사와 관련이 없는 것은 무엇인가요? | 이도 조정 | 애자 설치 | 드럼장 설치 | 스페이서 설치 |  | 3 | 드럼장 설치는 연선공사 준비단계에 속합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 다음 중 턴버클(Turnbuckle)과 가장 관련이 깊은 것은 무엇인가요? | 방호발받침 | 활차 | 통신설비 | 철탑보강 |  | 4 | 턴버클(Turnbuckle)은 철탑 암을 보강하기 위한 보강지선 설치시 사용되는 장치입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 항공장애표시구는 지표면에서 몇 m이상 높이의 구조물에 설치하나요? | [5 empty] | 60m | 항공장애표시구는 항공기 운항 시 장애가 되는 물체의 존재를 인식시키기 위한 장치로 지표면(수면)으로부터 60m 이상 높이의 구조물에 설치합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 19 | 다음 중 HVDC 송전방식의 특징이 아닌 것은 무엇인가요 ? | 송전거리에 따라 송전용량 감소가 없다. | 전력의 흐름을 바꿀 수 없다. | 장거리 대용량 송전에 효과적이다. | 주파수가 다른 계통을 연결시킬 수 있다. |  | 2 | 고전압직류송전방식은 전력의 양과 방향을 제어할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 다음 중 HVDC 송전방식의 설명으로 적합하지 않는 것은 무엇인가요? | 전압의 크기를 자유롭게 바꿀 수 있다. | 직류변환장치의 설비가 복잡하고 고가이다. | 별도의 필터(Filter) 장치가 필요하다. | 전압, 전류의 측정이 어렵다. |  | 1 | HVDC 송전방식에서는 송전 전압을 자유롭게 승압 및 강압할 수 없습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | HVDC 송전방식에 교류와 직류를 변환해주는 곳은 어디인가요? | 변전소 | 발전소 | 변압기 | 변환소 |  | 4 | 변환소는 직류와 교류 전력을 상호 변환해 주는 곳입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 22 | HVDC 송전 변환소에서 전력변환기의 역할을 하는 것은 무엇인가요? | [5 empty] | 싸이리스터 밸브(Thyristor Valve) | 싸이리스터 밸브(Thyristor Valve)는 교류↔직류로 변환시키는 전력변환기의 역할로, HVDC 시스템의 가장 핵심적인 기술이라 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 23 | 개착식 전력구는 수직구조물이 필요하다. | O | X |  |  |  | X | 수직구조물이 필요한 방식은 터널식 전력구입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 24 | HVDC 송전은 가공선로에서도 가능하다. | O | X |  |  |  | O | HVDC 송전은 가공 및 지중(해저)선로를 통해서 이루어집니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 25 | 다음 중 지중송전 케이블의 접속시공에 해당하지 않는 것은 무엇인가요 ? | 기중 종단접속 | 전력구 포설 | 가스중 종단접속 | 중간접속 |  | 2 | 전력구 포설은 접속시공이 아닌 케이블 포설시공입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 26 | 다음 중 케이블의 끝단에서 가공선로를 연결하는 접속을 무엇이라 하나요? | 공기중 종단접속 | 가스중 종단접속 | 중간접속 | 유중 종단접속 |  | 1 | 공기중 종단 접속은 선로의 끝단에서 케이블과 가공선로를 연결하는 시공입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 27 | 다음 중 케이블 중간접속 시공과 관련이 없는 것은 무엇인가요? | 도체 슬리브 접속 | 코로나 쉴드 조립 | 고무 슬리브 조립 | 스트레스 릴리프 콘 삽입 |  | 4 | 스트레스 릴리프 콘 삽입 작업은 공기중 종단접속 작업에 해당합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 28 | 전력구내 케이블 포설에서 기본적으로 적용하는 포설공법은 무엇인가요? | [5 empty] | 스네이크(Snake)공법 | 케이블의 고정력(구속력)향상과 케이블의 프리(Free) 스네이크 발생으로 인한 각종 문제점 해결을 위하여 전력구내 케이블 포설은 직선식이 아닌 스네이크 공법으로 포설합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 29 | MI 케이블은 교류 송전방식에서 주로 사용된다. | O | X |  |  |  | X | MI 케이블은 직류 송전방식에서만 사용되고 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 30 | 해저 케이블은 중간에 접속을 하지 않는다. | O | X |  |  |  | O | 해저케이블은 중간 접속 없이 포설하는 것이 원칙입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 31 | 다음 그림은 어떤 장주인가요 ? | 일반장주 | 편출장주 | 창출장주 | 랙크장주 |  | 2 | 편출장주는 완철이 전주의 한 쪽 면에만 설치되는 장주입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 다음 중 저압 배전선로에 적당한 장주는 무엇인가요? | 랙크 장주 | 창출장주 | 편출장주 | 일반장주 |  | 1 | 저압 배전선로에는 기본적으로 랙크장주가 사용됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 다음 그림은 어떤 장주인가요 ? | D형 랙크장주 | 창출장주 | 편출장주 | 일반 랙크장주 |  | 4 | 그림은 일반 랙크장주를 나타냅니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 34 | [버팀대]라는 의미로 전주의 기초 강도를 보강하기 위한 장치를 무엇이라고 하나요? | [5 empty] | 근가 | 근가는 [버팀대]라는 의미로 전주의 기초 강도를 보강하기 위한 장치입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 35 | CP주는 배전선로에서 가장 일반적인 전주이다. | O | X |  |  |  | O | CP주는 배전선로에서 가장 일반적으로 사용되는 전주입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 36 | 장주는 전주에 케이블을 가설하는 것을 의미한다. | O | X |  |  |  | X | 장주는 전주에 완철과 랙크를 설치하는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 37 | 다음 중 배전가공선로의 연선 시공과 가장 관련이 깊은 것은 무엇인가요 ? | 이도 조정 | 활차와 롤러 | 바인드선 | 전선 접속 |  | 2 | 연선시에는 활차와 롤러 등을 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 38 | 다음 중 저압 인입선로에 적당한 애자는 무엇인가요? | PVC 인류애자 | LP 애자 | 현수애자 | 지지애자 |  | 1 | PVC 인류애자는 저압 인입선(DV전선)을 고정하고 절연합니다 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 39 | 다음 중 과전류 등으로부터 인입선을 보호하는 장치는 무엇인가요 ? | 인류애자 | 인입완철 | 전력량계 | 전선퓨즈 |  | 4 | 전선 퓨즈(Fuse)는 과전류 등으로부터 인입선을 보호해 줍니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 40 | 심야부하용 전력량계와 연결되어 동작시간을 조절하는 장치는 무엇인가요? | [5 empty] | 타임 스위치(Time Switch) | 타임 스위치(Time Switch)는 정해진 시간에만 자동으로 전류가 흐르거나 끊어지게 하는 것으로 심야 부하를 사용하는 수용가의 심야부하용 전력량계에 연결되어, 정해진 심야 시간에만 작동될 수 있도록 제어해 줍니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 41 | 인류애자는 저압선로에서 사용된다. | O | X |  |  |  | O | 인류애자는 저압선로를 고정하고 절연하는데 사용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 42 | 전력량계는 전력회사(한전)와 사용자(수용가)의 관리책임분계점이다. | O | X |  |  |  | X | 전력회사(한전)와 사용자(수용가)의 관리책임분계점은 인입구입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 43 | 다음 중 지중 저압 배전에 적정한 케이블은 무엇인가요 ? | OC-W 케이블 | 600V CV 케이블 | CNCV 케이블 | TR CNCV-W 케이블 |  | 2 | 지중 저압선로에는 600V CV케이블(단심, 동도체) 사용을 원칙으로 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 44 | 다음 중 지중 특고압 케이블과 케이블의 서로 연결하는 방식은 무엇인가요? | 직선접속 | 종단접속 | 분기접속 | 말단접속 |  | 1 | 특고압 지중케이블 직선접속은 직선접속재를 이용하여 케이블과 케이블을 접속하는 방식입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 45 | 다음 중 맨홀에서 작업을 중단해야 하는 산소 농도는 어떤 것인가요? | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.15 |  | 4 | 가스 농도 측정을 하여 산소 농도가 18% 미만인 경우에는 맨홀에서의 작업을 멈춘다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 46 | TR CNCV-W 케이블에서 TR이 의미하는 것은 무엇인가요? | [5 empty] | 수트리 억제(Water Tree Retardant) | TR CNCV-W 케이블은 수트리 억제 XLPE로 절연한 케이블입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 47 | CNCV 케이블에서 CV는 동심 중성선을 의미한다. | O | X |  |  |  | X | 동심중성선을 의미하는 것은 CN(Concentric Neutral)입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 48 | 특고압 지중 케이블의 직선접속은 관로가 아닌 맨홀에서 이루어져야 한다. | O | X |  |  |  | O | 특고압 지중 케이블의 직선접속은 관 내부가 아닌 맨홀에서 주로 이루어집니다.. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 49 | 다음 중 농사 지역에 적당한 주상변압기는 무엇인가요 ? | 내염형 변압기 | 아몰퍼스 변압기 | 고효율 변압기 | 지중변압기 |  | 2 | 아몰퍼스(Amorphous Core) 주상 변압기는 계절성(농사, 심야용)지역에서 사용합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 50 | 다음 중 배전선로에서 고장전류를 차단하는 등의 가장 핵심적인 개폐기는 무엇인가요? | 리클로저 | 부하개폐기 | ALTS | 변압기 |  | 1 | 리클로저(Recloser, R/C)는 배전선로에 과전류 발생시 순간적으로 선로 분리 후 재투입(Reclose)하며, 순간고장은 정상운전, 영구고장시에는 정해진 보호협조 절차에 따라 선로를 분리하는 배전선로에서 가장 핵심적인 보호장치입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 51 | 다음 중 가공배전용 개폐기의 분류에 속하지 않는 것은 무엇인가요? | 리클로저 | 부하개폐기 | 자동부하전화스위치 | 다회로차단기 |  | 4 | 다회로차단기는 지중배전용 개폐기에 속합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 52 | 고효율 주상변압기의 외함 명판의 도장 색상은 무엇인가요? | [5 empty] | 녹색 | 고효율 주상변압기의 용량, 전압 및 제조년월 등의 도장은 녹색으로 표시합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 53 | 강압용 변압기는 2차측의 권선수가 1차측보다 많다. | O | X |  |  |  | X | 강압용 변압기는 1차측의 권선수가 2차측보다 많습니다.(전압은 권선수에 비례합니다.) | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 54 | 부하개폐기는 수동 뿐만 아니라 자동으로도 동작한다. | O | X |  |  |  | O | 부하개폐기는 정전발생 또는 특정구간 유지 보수시 선로 구간을 분리하는 개폐기로 수동형과 자동형이 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 55 | 다음 중 무정전공법이 아닌 것은 무엇인가요 ? | 임시송전공법 | 사선(dead line)공법 | 직접활선공법 | 간접활선공법 |  | 2 | 사선(dead line) 공법은 정전 공사에 해당합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 56 | 충전된 선로 및 설비에 도구를 활용하여 간접접촉으로 작업하는 공법은 무엇인가요? | 간접활선공법 | 직접활선공법 | 임시송전공법 | 직접송전공법 |  | 1 | 간접활선공법은 충전된 선로 및 설비에 도구를 활용하여 간접접촉으로 작업하는 공법입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 57 | 다음 중 외선공사 계획 업무에 해당하지 않는 것은 무엇인가요? | 현장조사 | 공정계획수립 | 공사예산수립 | 사용전검사 |  | 4 | 사용전 검사는 공사완료 후 시험 및 검사 업무에 해당합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 58 | 접지극의 적정 매설 깊이는 지표면으로부터 몇 m 이상인가요? | [5 empty] | 0.75m | 매설 접지극은 지표면으로부터 0.75m이상 터파기 한 후 설치합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 59 | 피뢰기의 접지선은 완철 접지선과 공용하여 시설한다. | O | X |  |  |  | X | 피뢰기 접지선은 별도로 시공하며, 다른 접지극과 1m이상 이격되어야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 60 | 바이패스 케이블 공법은 임시송전공법에 해당한다. | O | X |  |  |  | O | 임시송전공법은 바이패스(by-pass)케이블, 공사용 개폐기 등을 활용합니다. | 정오답 | 5