## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 구내통신설비에 해당하지 않는 것은? | 방송공동수신설비 | 선박통신설비 | CCTV설비 | 홈네트워크 |  | 2 | 선박통신설비는 구내통신설비와 무관한 설비입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 2 | 주거시설(공동주택)의 구내통신망에서 두개 이상의 건물간 상호 연결되는 통신케이블 구간을 의미하는 것은? | 구내간선케이블 | 건물간선케이블 | 수평배선케이블 | 수직배선케이블 |  | 1 | 주거시설(공동주택)의 구내통신망에서 두개 이상의 건물간 상호 연결되는 통신케이블 구간은 구내간선케이블입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 3 | 다음중 건물간선케이블에 대한 설명으로 옳은 것은? | 구내에 두 개 이상의 건물이 있는 경우 국선단자함에서 각 건물의 동단자함 또는 동단자함에서 동단자함까지의 건물 간 구간을 연결하는 통신케이블 | 동일 건물 내의 국선단자함이나 동단자함에서 층단자함까지 또는 층단자함에서 층단자함까지의 구간을 연결하는 통신케이블 | 층단자함에서 통신인출구까지를 연결하는 통신케이블 | 세대내 배선되는 통신케이블 |  | 2 | 건물간선케이블은 동일 건물 내의 국선단자함이나 동단자함에서 층단자함까지 또는 층단자함에서 층단자함까지의 구간을 연결하는 통신케이블입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 4 | 건물간선케이블 및 수평배선케이블을 종단하여 상호 연결하는 통신용 분배함을 의미하는 것은? | 동단자함 | 세대단자함 | 통신실 단자함 | 층단자함 |  | 4 | 건물간선케이블 및 수평배선케이블을 종단하여 상호 연결하는 통신용 분배함은 층단자함입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 5 | 구내통신망에서 통신사업자설비와 구내통신 선로설비를 구분하는 곳의 명칭을 고르시오 | 동통신실 | 교환기실 | 관로시설 분계점 | MDF실 |  | 3 | 관로시설 분계점을 기준으로 구내통신망에서 통신사업자설비와 구내통신 선로설비가 구분됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 6 | 구내통신 운영계획의 필요성에 해당하지 않는 것은? | 구내통신설비 구축 시방서 작성 | 안정적인 구내통신 운영업무를 수행하기 위해 절차와 방법 등을 구체화 | 구내통신망을 이해하고 제반적인 운영업무를 규정화 하여 안정적 관리 추구 | 체계적이고 안정적인 운영관리 수행을 위한 토대 마련 |  | 1 | 구내통신설비 구축 시방서 작성은 운영계획이 아닌 시공계획에 필요한 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 7 | 구내통신 운영 목표수립에 기반이 되는 발주처 또는 이용자의 요구사항을 확인할 수 있는 자료와 거리가 먼 것은? | 제안요청서 | 과업지시서 | 예산내역서 | 계약서 |  | 3 | 구내통신 운영 목표수립에 기반이 되는 발주처 또는 이용자의 요구사항을 확인할 수 있는 자료는 발주처 또는 위탁기관의 제안 요청서, 과업 지시서, 계약서 등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 8 | 다음 중 구내통신 운영목표 설정 수립 시 기대할 수 있는 효과와 거리가 먼 사항은? | 신뢰성 확보 | 가용성 확보 | 안정성 확보 | 추상성 확보 |  | 4 | 중 구내통신 운영목표를 수립함으로써 다양성이 아닌 운영업무의 추상성이 아닌 구체성을 기대할 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
1 | 선다형 | 9 | 구내통신 운영계획 수립 결과물인 운영계획 도서와 거리가 먼 자료는? | 구내통신 대상목록 및 구성도 | 구내통신 기본설계 도서 | 구내통신 운영목표 및 전략 | 구내통신 운영 절차 |  | 2 | 구내통신 기본설계 도서는 구내통신을 구축하기 전에 계획사항에 대하여 1차적으로 설계한 자료입니다. 기본설계 도서를 바탕으로 실시설계를 진행하게 됩니다. 따라서 기본설계도서는 구내통신 운영단계에서 수립하는 운영계획의 결과물과 무관한 자료입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
2 | 선다형 | 10 | 구내통신 선로의 구성요소가 아닌 것은? | 주장비실(MDF) | 간선계 | 통신주(通信柱)설비 | 인출구 |  | 3 | 통신주 설비는 야외(옥외) 설비에 속합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 11 | 건물과 건물을 연결하는 구내통신망을 의미하는 것은? | 구내간선계 | 건물간선계 | 수평배선계 | 수직배선계 |  | 1 | 건물과 건물을 연결하는 구내통신망은 구내간선계입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 12 | 다음 구내통신 설비 중 방범, 방재 설비에 해당하지 않는 것은? | CCTV | 출입통제 | 무인택배 | 비상벨 |  | 3 | 무인택배설비은 방범,방재 설비가 아닌 이용자 편의 설비에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 13 | 일반적인 공동주택 세대에서 홈네트워크를 이용하고 제어하기 위해 설치된 기기는? | 원격검침기기 | 층단자함 | 홈네트워크서버 | 월패드 |  | 4 | 일반적인 공동주택 세대에서 홈네트워크를 이용하고 제어하기 위해 설치된 기기는 월패드입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 14 | IP PBX 구내 전화망에서 외부통신을 하기 위해 설치된 시스템은? | Voice Gateway | L2스위치 | PBX | 허브(HUB) |  | 1 | IP PBX 구내 전화망에서 외부통신을 하기 위해 설치된 시스템은 Voice Gateway입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 15 | 구내통신망에서 초고속통신망 구축시 능동설비응 이용한 가입자구간용 광 통신망(광 가입자망)으로 전원공급이 필요한 장비로 구성하는 방식은? | AON(Active Optical Network) | PON(Passive Optical Network) | GPON(Gigabit Pssive Optical Network) | EPON(Ethernet Passive Optical Network) |  | 1 | 구내통신망에서 초고속통신망 구축시 능동설비응 이용한 가입자구간용 광 통신망(광 가입자망)으로 전원공급이 필요한 장비로 구성하는 방식은 AON(Active Optical Network) 입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 16 | 다음 중 방송공동수신설비의 구성요소가 아닌 것은? | DA컨버터 | Modulator | Detector | Head AMP |  | 3 | Detector(탐지기)는 방송공동수신설비의 구성요소와 무관한 기기입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 17 | 다음 중 구내통신망 이력사항 작성항목에 있어서 시리얼번호 이력관리가 필요한 이유는? | 설비의 용도관리 | 담당자 지정 | 설비의 설치위치 지정 | 설비의 교체가 필요할때 제조사의 정품 인증 |  | 4 | 설비의 시리얼번호 관리는 설비의 수리나 교체가 필요할때 제조사의 정식적인 제품이 맞는지 확인하기 위한 용도가 가장 적절합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
2 | 선다형 | 18 | 구내통신망 이력관리의 기대효과와 무관한 것은? | 설비의 수명관리 | 구내통신실 공사관리 | 장애관리 | 성능관리 |  | 2 | 구내통신실 공사는 운영관리업무 이전에 수행하는 절차입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 19 | 전송채널의 제한요소 중 주변환경 등의 영향으로 원래 신호가 변형되어 불완전하게 전달되는 파형이 손상되는 현상은? | 잡음 | 간섭 | 왜곡 | 증폭 |  | 3 | 전송채널의 제한요소 중 주변환경 등의 영향으로 원래 신호가 변형되어 불완전하게 전달되는 파형이 손상되는 현상을 왜곡이라고 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 20 | 전송채널 제한요소 중 잡음(Noise)의 요인 중 시스템 외부적 요인으로 발생하는 잡음은? | 자연잡음 | 저주파잡음 | 산탄잡음 | 시스템잡음 |  | 1 | 자연잡음은 전송채널 제한요소 중 잡음(Noise)의 요인 중 시스템 외부적 요인에 의하여 발생하는 잡음입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 21 | 기체 등 절연체가 강한 전기장에서 절연성을 잃고 전류를 방전하는 현상으로 발생하는 잡음(Noise)는? | 대기잡음 | 공전잡음 | 우주잡음 | 태양잡음 |  | 2 | 기체 등 절연체가 강한 전기장에서 절연성을 잃고 전류를 방전하는 현상으로 발생하는 잡음(Noise)은 공전잡음입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 22 | 주파수 도메인에서 신호의 크기와 성분, 품질을 분석하는 장비는? | 스펙트럼 분석기 | 오실로스코프 | OTDR | 광파워미터 |  | 1 | 주파수 도메인에서 신호의 크기와 성분, 품질을 분석하는 장비는 스펙트럼 분석기입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 23 | 다음 중 스펙트럼 분석기를 통하여 확인할 수 있는 사항이 아닌 것은? | 신호 주파수에 대한 위치와 크기 | 주파수 대역폭 측정 | 신호의 주파수 주기 분석 | 변조된 신호 분석 |  | 3 | 스펙트럼 분석기는 주파수 도메인상에서 신호를 분석하는 계측기입니다. 주파수의 주기는 시간도메인상에서 분석해야 하므로 오실로스코프 계측기를 사용해야합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 24 | 디지털 소스 신호를 아날로그 반송파신호에 변조시켜 전송하는 신호를 의미하는 것은? | Source신호 | Carrier신호 | Baseband신호 | Broadband신호 |  | 4 | 디지털 소스 신호를 아날로그 반송파신호에 변조시켜 전송하는 신호는 Broadband신호입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 25 | 다음 중 디지털신호 품질측정 요소가 아닌 것은? | BER(Bit Error Rate) | EVM(Error Vector Magnitude) | TTL(Time to Live) | Constellation |  | 3 | TTL은 컴퓨터나 네트워크에서 데이터의 유효기간을 나타내기 위한 방법을 의미합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 26 | 구내통신에서 디지털방송 신호 품질측정 요소 중 MER에 대한 설명으로 옳지 않은 사항은? | 전송된 총 비트수에 대한 오류 비트 수의 비율 | 디지털신호의 변조 시 발생하는 에러의 비율 | SNR(Signal Noise Ratio)와 유사한 개념 | 이상적인 신호의 평균전력 대 에러신호 전력의 비 |  | 1 | 전송된 총 비트수에 대한 오류 비트 수의 비율은 BER에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
3 | 선다형 | 27 | 디지털신호 품질측정 요소 중 신호의 진폭과 위상을 복소 평면 형식의 I-Q 평면위에 그림으로 나타낸 것은 ? | MER | BER | Constellation | SNR |  | 3 | 디지털신호 품질측정 요소 중 신호의 진폭과 위상을 복소 평면 형식의 I-Q 평면위에 그림으로 나타낸 것은 Constellation입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
4 | 선다형 | 28 | 구내통신설비 유지관리 계획의 범위에서 구내통신망과 설비의 성능과 상태를 확인하는 내용에 해당하는 것 은? | 설비 점검 | 설비 운용 | 설비 교체, 업그레이드 | 장애예방 및 조치 |  | 1 | 구내통신설비 유지관리 계획의 범위에서 구내통신망과 설비의 성능과 상태를 확인하기 위한 계획은 시스템 및 설비 점검 계획에 해당됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 29 | 구내통신설비 유지관리 계획의 고려사항으로 옳지 않은 것은? | 안정적인 운영관리를 수행하기 위해 절차와 방법 등을 구체화 | 운영대상의 정확한 이해를 바탕으로 안정적 관리를 위한 제반사항의 규정화 | 구내통신의 체계적인고 안정적인 운영을 위한 기반 마련 | 구내통신 운영에 필요한 가용자원 예측 및 확보과정 생략 |  | 4 | 구내통신 운영에 필요한 가용자원 예측 및 확보과정은 충분히 고려해야할 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 30 | 구내통신설비 유지관리 지표를 설정하는 내용으로 옳지 않은 것은? | 안정성 강화를 위한 예방 정비, 하자 보수 및 장애 복구 체계 구축 | 구내통신 장애 발생 시 최장 시간 내의 복구 지표 수립 | 구내통신 품질의 최적화 관리 및 성능 최적화 구현 지표 수립 | 구내통신 운영 환경 변화 및 고객 요구에 능동적으로 대처할 수 있는 유지보수 체계 구축 지표 수립 |  | 2 | 구내통신 장애 발생 시 최단 시간 내의 복구 지표를 수립해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 31 | 구내통신 운영계획의 산출물과 거리가 먼 것은? | 운영관련 계약 내용 | 운영 목표 및 전략 | 운영 범위 및 내용 | 구내통신 설계산출물 |  | 4 | 구내통신 설계산출물은 구내통신 설계단계의 산출물입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 32 | 구내통신설비 구성 영역에서 전원이나 통신의 이중화의 구현이 필요한 영역은? | 코어영역 | 분배영역 | 접속영역 | 결합영역 |  | 1 | 구내통신설비 중 핵심 설비가 집약되어 장애 시 규모급 피해가 발생할 수 있는 영역이므로 전원이나 통신의 이중화 구성이 필요합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 33 | 구내통신설비 중 CCTV설비에서 일일점검을 시행할 때 일일점검의 내용으로 거리가 먼 것은? | 설비 상태 육안점검 | 설비 전원 On/OFF 점검 | 에러 메시지 유무 점검 | CCTV영상화질 육안점검 |  | 2 | 설비 전원 On/OFF 점검은 전원공급 점검으로 장애예방에 속하는 점검입니다. 따라서 매일 전원을 On/OFF하면 서비스 장애로 인하여 불편함이 가중될 수 있습니다. 따라서 점검주기를 길게하여 진행하는 것이 효율적입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 34 | 다음 중 월간 및 분기 점검 리스트 내용과 무관한 것은? | 저장설비의 저장공간 확인 | 시스템 사용연한 확인 | 장애 대비 예비품 확인 | 시방서 준수여부 확인 |  | 4 | 시방서 준수여부 확인은 시공단계의 점검리스트입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 35 | 구내통신설비 중 CCTV설비를 코어영역, 분배영역, 접속영역으로 분류할때 코어영역에 속하는 장비는? | 영상저장장치 | TPS실 카메라 집선용 L2스위치 | 카메라 | 카메라 전원공급장치 |  | 1 | CCTV설비에서 코어영역에 속하는 장비는 영상저장장치입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
4 | 선다형 | 36 | 구내통신 유지관리 용역계획 검토사항과 거리가 먼 사항은? | 유지관리 계약 관련 사항 | 유지관리 대상 관련 사항 | 유지관리 공구 관련 사항 | 유지관리 수행 관련 사항 |  | 3 | 구내통신 유지관리 용역계획 검토사항은 유지관리 계약 관련, 유지관리 대상 관련 사항, 유지관리 수행 관련 사항으로 나눌 수 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
5 | 선다형 | 37 | 다음중 공동주택 관리실이나 업무시설 회의실 등에서 자체적으로 운영하는 방송을 무엇이라고 하는가? | 지상파방송 | 위성방송 | 유료방송 | 자주방송 |  | 4 | 다음중 공동주택 관리실이나 업무시설 회의실 등에서 자체적으로 운영하는 방송을 자주방송이라고 합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 38 | 하나의 구내선로를 통하여 공청수신과 위성방송 수신을 동시에 구현하는 방식은? | MATV | SMATV | CATV | IPTV |  | 2 | SMATV는 Satellite Master Antenna Television의 약자로 동일한 하나의 구내선로를 통하여 지상파방송과 위성방송신호를 동시전송합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 39 | 다음 중 헤드엔드의 역할과 거리가 먼 것은? | 지상파 디지털 UHD TV신호 송출 | FM라디오 신호 송출 | AM라디오 신호 송출 | 위성방송 수신 후 8VSB 신호 변환 |  | 3 | AM라디오 신호 송출은 헤드엔드의 역할에 해당하지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 40 | 방송공동수신설비 중 전송선로설비에 해당하는 것은 | 세대단자함 | 안테나 | 헤드엔드 | 방송공동 수신단자함 |  | 1 | 방송공동수신설비 중 전송선로설비는 동단자함, 세대단자함, 인출구 등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 41 | 다음 방송서비스 중 QPSK변조방식으로 신호가 수신되는 것은? | 지상파 방송 | IPTV 방송 | FM라디오 방송 | 위성방송 |  | 4 | 위성방송은 QPSK변조방식으로 신호가 수신됩니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 42 | 방송공동수신 설비 중 TV공시청 설비 정기점검 항목의 내용으로 잘 못된 것은? | 종합안테나 시설 안내 점검 | CATV용 간선 증폭기 출력레벨 점검 | 간선케이블 및 각종 케이블 상태 점검 | 각종 분배기 및 분기기 상태 점검 |  | 2 | CATV설비는 TV공시청 설비 즉 공중파 신호방송설비와 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 43 | 방송신호를 분배하는 수동소자인 분배기의 분배 단자 수가 4개일 경우 발생하는 분배손실은? | 4.5dB이하 | 7.5dB이하 | 8.5dB이하 | 11.5dB이하 |  | 3 | 방송신호를 분배하는 수동소자인 분배기의 분배 단자 수가 4개일 경우 발생하는 분배손실은 8.5dB이하입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 44 | 방송공동수신설비 중 헤드엔드에 설치되며 디지털 지상파 방송을 수신 후 재변조하여 송출하는 시스템은 무엇인가? | Modulation | AMP | Head AMP | 8VSB Remodulator |  | 4 | 방송공동수신설비 중 헤드엔드에 설치되며 디지털 지상파 방송을 수신 후 재변조하여 송출하는 시스템은 8VSB Remodulator입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
5 | 선다형 | 45 | 방송공동수신설비 중 구내 증폭기에 입력되는 신호의 레벨이 기준이상으로 높을 경우 조치해야 하는 사항으로 옳은 것은? | 감쇠기를 추가 결속시킨다. | 증폭기의 경사도를 조정한다. | 증폭기의 증폭도를 높힌다. | 양방향 증폭기로 교체한다. |  | 1 | 방송공동수신설비 중 구내 증폭기에 입력되는 신호의 레벨이 기준이상으로 높을 경우 조치사항은 감쇠기를 추가 결속합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 46 | 다음 중 CCTV 시스템을 구성하는 영역이 아닌 것은? | 촬상부 | 전송부 | 변환부 | 관제부 |  | 3 | CCTV 시스템을 구성하는 영역은 촬상부, 전송부, 관제부의 3가지 영역으로 구성됩니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 47 | CCTV카메라 중 박스형 카메라의 설명으로 맞는 것은? | 렌즈와 촬상소자가 분리되고, 별도의 하우징이 카메라를 보호한다. | 돔형태의 반구형 카메라 형태를 이루고 있다. | 좌, 우, 상, 하 제어 및 Zoom 조절이 가능하다. | 360도 촬영이 가능한 방식이다. |  | 1 | 보기 2번은 돔형카메라, 보기 3번은 PTZ카메라, 보기4번은 Fish Eye 카메라에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 48 | 다음 중 TP케이블의 특징이 아닌 것은? | 종류에는 UTP, STP, FTP케이블이 있다. | 주로 아날로그 신호를 전송한다. | 일반적으로 4pair 8가닥의 구리선으로 구성되어 있다. | 100m이상으로 포설할 경우 신호전송 품질이 저하될 수 있다. |  | 2 | TP케이블은 주로 디지털신호를 전송합니다. 아날로그신호의 전송은 주로 동축케이블을 이용합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 49 | 다음 중 관제시스템 영역에 해당하는 것을 고르시오 | 영상스위처 | CCTV카메라 | TP케이블 | PoE 네트워크스위치 |  | 1 | 관제시스템 영역은 DVR, NVR, 영상스위처, 모니터, 화면분할기 등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 50 | 다음 중 카메라 화소에 대한 설명으로 옳은 것은? | 화소는 디스플레이의 세로X가로의 형식으로 표현한다. | 화소는 픽셀의 수를 의미한다. | 화소가 낮을 수록 화질이 우수하다 | 4K는 4012X2010의 해상도를 의미한다. |  | 2 | 화소는 가로X세로의 디스플레이형식으로 표현합니다. 화소는 픽셀의 수를 의미하며 화소가 높을 수록 화질이 우수합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 51 | 다음 중 TP케이블에서 데이터와 전력을 동시에 전송하는 기술용어를 고르시오 | PLM(Product Lifecycle Management) | PCM(Pulse-code modulation) | EoC(Ethernet over Coaxial) | PoE(Power over Ethernet) |  | 4 | TP케이블에서 데이터와 전력을 동시에 전송하는 기술용어는 PoE(Power over Ethernet)입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 52 | TP케이블 중 8가닥 연선 전체를 한번에 알루미늄 은박으로 쉴드처리된 케이블은 무엇인가? | UTP(Unshielded Twist Pair) | STP(Shielded Twist Pair) | FTP(Foil Screened Twist Pair) | CTP(Coaxial Twist Pair) |  | 3 | TP케이블 중 8가닥 연선 전체를 한번에 알루미늄 은박으로 쉴드처리된 케이블은 FTP(Foil Screened Twist Pair)입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 53 | 다음 중 NVR의 장점으로 옳은 것은? | 카메라 증설 수용 및 원격제어가 용이하다. | 보안이 상대적으로 우수하다. | 아날로그 카메라까지 수용할 수 있다. | 영상데이터 저장이 불가능하다. |  | 1 | NVR의 장점은 CCTV카메라 증설 수용 가능하고 카메라 원격제어가 가능합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
6 | 선다형 | 54 | 무압축 1.5Gbps전송용량의 Full HD급의 영상을 H.264포맷으로 압축 시 구현되는 전송용량을 고르시오 | 약 18Mbps | 약 0.5Gbps | 약 4Mbps | 약 8Mbps |  | 4 | 무압축 1.5Gbps전송용량의 Full HD급의 영상을 H.264포맷으로 압축 시 구현되는 전송용량은 약 8Mbps입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 55 | LPR 방식 관제설비 동작 절차로 맞는 것은? | 차량입차 –차량정보전송– 차량번호촬영 – 루프코일 인식 – 차단기 제어 | 차량입차 – 루프코일 인식 – 차량번호촬영 – 차량정보전송 – 차단기 제어 | 차량입차 – 루프코일 인식 – 차단기 제어 – 차량정보전송 – 차량번호촬영 | 차단기 제어 – 루프코일 인식 – 차량번호촬영 – 차량정보전송 – 차량입차 |  | 2 | LPR 방식 관제설비 동작 절차는 차량입차 – 루프코일 인식 – 차량번호촬영 – 차량정보전송 – 차단기 제어 순으로 진행됩니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 56 | 주차관제설비의 구성요소 중 차량이 주차장내에 진입할 때 바닥에 매설된 Loop Coil에 의하여 변조된 주파수의 신호를 검지하여 관련 기기들과 신호를 연동시키는 기기는? | 비상스위치 | 자동차단기 | 차량검지기 | 루프코일 |  | 3 | 차량검지기는 주차관제설비의 구성요소 중 차량이 주차장내에 진입할 때 바닥에 매설된 Loop Coil에 의하여 변조된 주파수의 신호를 검지하여 관련 기기들과 신호를 연동시키는 기기입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 57 | 주차관제설비에서 루프코일이 차량을 인지하는 원리는 어떤 요소인가? | 차량통과 시 임피던스의 변화 | 차량통과 시 차량의 무게 | 차량통과 시 차량의 폭 | 차량통과 시 차량의 길이 |  | 1 | 주차관제설비에서 루프코일은 차량통과 시 임피던스의 변화를 인지하여 정보를 전달합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 58 | 다음 주차관제 사용 전 주차램프 구성기기 점검내용으로 잘못된 것은? | 차단봉의 변색 여부 | 비, 안개, 눈 등에 의하여 광량 감쇠 여부 점검 | 매립 루프코일의 손상 여부 및 시공상태 점검 | 기기의 절연저항을 측정 및 단선 및 단락의 유무를 확인 |  | 1 | 차단봉의 변색여부는 주차관제 사용 전 주차램프 구성기기 점검내용과 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 59 | 다음 중 주차관제설비 정기점검을 시행함에 있어 차량번호 인식기에 대한 주요 점검항목은? | LED여부 | 회로 | 화소(해상도) | 루프코일 |  | 3 | 주차관제설비 정기점검을 시행함에 있어 차량번호 인식기에 대한 주요 점검항목은 화소(해상도)로써 차량번호 인식에 중요한 요소입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 60 | 차량번호를 인식하고 LED로 출력하는 차량번호 전광판에서 안내문구가 출력되지 않을 때 조치하는 방법과 거리가 먼 것은? | 비상스위치 작동여부를 확인한다. | 차량번호인식기와 통신 상태를 확인한다. | LED소자의 전원상태를 확인한다. | 차량번호 전광판에 전원공급이 정상인지 확인한다. |  | 1 | 비상스위치 작동여부와 차량번호 전광판의 안내문구가 출력여부는 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 61 | 주차관제설비에서 자동차단기의 성능을 관리하기 위한 정기점검의 내용과 무관한 것은? | 콘트롤러 정상작동 이상 유무 확인 | 차단기 구동부 UP, DOWN 이상유무 확인 | CLOSE 루프코일 이상유무 확인 | 차량진입시 정상적인 영상 상태 확인 |  | 4 | 차량진입시 정상적인 영상 상태 확인은 차량번호 인식기의 정기점검 항목에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 62 | 다음 중 루프코일이 단선되었을 경우 나타나는 현상이 아닌 것은? | 차량검지기 오동작 | 비상스위치 미동작 | 차량이 진입시 차량번호 미인식 현상 | 주차 차단기 오동작 |  | 2 | 비상스위치는 비상 시에 차단기를 제어하는 기기로써 루프코일 장애와 무관하게 작동합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
7 | 선다형 | 63 | 주차관제 설비의 오동작 또는 오류 발생으로 유지보수 담당자가 가장 먼저 점검해야 할 사항은? | 주차관제설비간 통신상태 | 루프코일 상태 | 차량검지기 상태 | 주차관제서버 부품상태 |  | 1 | 주차관제 설비의 오동작 또는 오류 발생으로 유지보수 담당자가 가장 먼저 점검해야 할 사항은 주차관제 설비간 통신상태입니다. 이후 통신이 안되는 구간의 설비와 구성품을 점검합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 64 | 구내통신 SI(System Integration)설비의 필요성과 거리가 먼 것은? | 건축물의 설비를 통합관제, 운영으로 운전 용이 | 재해 발생 시 직접 조치 | 비상 상황 발생시 빠른 인지와 신속한 대처 가능 | 시스템 제어를 통한 통합 방재, 방범 운영 가능 |  | 2 | 구내통신 SI(System Integration)설비는 비상 상황 발생 시 빠른 인지와 신속한 대처가 가능하지만 직접적으로 조치하는 것은 한계가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 65 | 구내통신 SI(System Integration)설비에 수용되는 설비가 아닌 것은? | 이동통신설비 | 기계설비 | 전력자동제어 | 출입통제설비 |  | 1 | 이동통신설비는 이동통신사업자 소유의 설비이므로 SI설비에 통합 수용하여 제어하는 것이 곤란합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 66 | SI설비에서 방재설비운용과 관련된 내용으로 틀린 것은? | 건물의 층별 화재경보 감시 | 전력제어, 조명제어 발생 이벤트에 대하여 독립적인 확인, 운용 | 비상벨 경보 감시 | 진행로그 자동생성 |  | 2 | SI설비내에서 방재설비는 전력제어, 조명제어 및 설비 자동제어간 이벤트 연동되어 작동합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 67 | 건축물 내부에서 SI설비에 필요한 단지관리서버가 위치하는 곳은? | 단지통신실(MDF) | 옥상통신실 | 층통신실 | 세대단자함 |  | 1 | 건축물 내부에서 SI설비에 필요한 단지관리서버는 일반적으로 단지통신실에 위치합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 68 | 다음중 방재실에서 모니터를 통해 관제하는 내용과 거리가 먼 것은? | CCTV모니터링 | 분말 소화기 위치 | 통합관제 | 자동화설비 |  | 2 | 방재실 화면을 통하여 분말 소하기 위치를 관제하지는 않습니다. 위치는 별도로 관리합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 69 | SI설비에서 화재, 재난 연동 기능 점검내용과 거리가 먼 것은? | 화재, 재난 인식기능 및 성능 점검 | 출입통제 Lock 해제 기능 점검 | 비상조명, 유도조명 점등 기능 점검 | 역률 제어 기능 점검 |  | 4 | 역률 제어 기능 점검은 에너지관리기능 점검과 관련있는 항목입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 70 | 화재발생 시 SI설비와 연동된 시스템의 연계작동 중 틀린 내용은? | 경보발생과 화재위치 자동인식 | CCTV는 화재위치를 촬영 | 화재확산 방지를 위한 비상구 자동차단 | 비상등 점등 |  | 3 | 화재발생 시 인명피해 최소화를 위해 비상구는 개방되어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 71 | SI설비에서 전력소비량을 제어하기 위해 연동하는 설비와 거리가 먼 것은? | 스크린도어 제어 | 냉난방기 | 온도조절기 | 조명제어 |  | 1 | 스크린도어는 방범설비로써 상시 작동할 수 있게 해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
8 | 선다형 | 72 | SI설비에서 조명제어 점검항목과 무관한 것은? | 침입감지에 따른 조명제어 여부 | 조명 예약제어 | 화재 발생 시 해당 지역 조명제어 | 내부온도변화에 따른 조명제어 |  | 4 | 내부온도변화와 조명제어는 관련성이 없는 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | - | -
9 | 선다형 | 73 | 구내통신망 구축완료 후 준공검사 시행 시 준공검사원 임명 후 준공검사를 시행해야 하는 최대 기간으로 옳은 것은? | 7일 이내 | 8일 이내 | 9일 이내 | 10일 이내 |  | 2 | 구내통신망 구축완료 후 준공검사 시행 시 준공검사원 임명 후 준공검사를 시행해야 하는 최대 기간은 8일 이내입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 74 | 다음 준공검사에 있어 주요 점검 사항과 거리가 먼 것은? | 목적물이 설계도서대로 구축되었는지의 여부 | 지급자재의 적정 사용과 잉여자재 유무, 처리 사항 | 감리원의 준공검사원에 대한 검토의견서 확인 | 유지보수 계획 및 계약서 확인 |  | 4 | 유지보수 계획 및 계약서 확인은 공사의 목적물 구축완료에 따른 준공검사의 내용에 포함되지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 75 | 다음 보기 중 준공도서에 해당하지 않는 것은? | 공사(구축) 목적물 운영인력 계획서 | 준공 사진첩 | 기자재 구매서류 | 품질시험, 검사 성과 총괄표 |  | 1 | 공사(구축) 목적물 운영인력 계획서는 준공도서와 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 76 | 감리를 시행한 구내통신설비 공사완료 및 예비준공검사 완료 후 시설물의 인수 인계를 위한 계획수립 기간으로 맞는 것은? | 13일 이내 | 14일 이내 | 15일 이내 | 16일 이내 |  | 2 | 감리를 시행한 구내통신설비 공사완료 및 예비준공검사 완료 후 시설물의 인수 인계를 위한 계획수립은 14일 이내 시행하여야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 77 | 다음 중 구내통신설비의 시운전을 시행하는 목적이 아닌 것은? | 구내통신설비에 대한 원활한 기능구현, 운영 | 구내통신설비별 운영담당자 운영방법 파악 | 구내통신설비 유지보수업체 담당자 교육 | 유지관리 및 보수 체계와 흐름 파악 |  | 3 | 구내통신설비 유지보수업체 담당자는 해당 설비를 취급함에 있어 이미 숙련도를 보유한 엔지니어를 선정해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 78 | 다음 중 구내통신설비 시운전 계획 수립 시 고려해야 할 사항과 거리가 먼 것은? | 시운전 매뉴얼 작성계획 | 시운전 조직 및 인력투입 계획 | 시운전 절차서 작성 및 확보 계획 | 시운전 자료확보 및 관리 계획 |  | 1 | 구내통신설비 구축시 해당 매뉴얼 및 기술자료를 기반으로 시운전을 시행하므로 매뉴얼을 작성할 필요는 없습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 79 | 다음 중 시운전 참관, 참여 대상자와 거리가 먼 것은? | 시설물 제조사 대표 경영자 | 발주처 담당자 | 설비 운영자 | 현장대리인 |  | 1 | 시설물 제조사 대표 경영자는 시운전 참관에 필요한 대상과 거리가 먼 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 80 | 시운전 중 부적합 판정 발생시 조치하는 내용과 무관한 것은? | 조치방안 검토 | 조치방안 결정 | 선교체 후조치 | 재검사 실시 |  | 3 | 부적합 판정시 설비의 교체 없이 조치가 가능한 사항은 교체하지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
9 | 선다형 | 81 | CCTV설비에서 영상저장 장치의 시운전계획과 무관한 사항은? | Display 확인방법 | 영상 편집방법 | 영상 재생방법 | 영상 저장방법 |  | 2 | CCTV 영상저장 장치에 있어서 영상편집은 시운전과 무관한 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.1 구내통신 운영계획 수립하기
10 | 선다형 | 82 | 구내통신 주통신실의 성능점검 사항과 거리가 먼 것은? | 통신실 면적 확보 여부 | 통신실 항온항습 등 환경상태 적정 여부 | 통신실 방음 적정 여부 | 전기설비 및 전력선 영향 여부 |  | 3 | 주통신실의 방음상태는 성능점검사항과 무관한 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
10 | 선다형 | 83 | 500세대 초과 1,000세대 이하 공동주택의 구내통신실 면적확보 기준으로 옳은 것은? | 10제곱미터 이상으로 1개소 | 15제곱미터 이상으로 1개소 | 20제곱미터 이상으로 1개소 | 25제곱미터 이상으로 1개소 |  | 2 | 500세대 초과 1,000세대 이하 공동주택의 구내통신실 면적확보 기준은 15제곱미터 이상으로 1개소입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
10 | 선다형 | 84 | 구내통신 수동형설비 성능저하 점검사항과 무관한 것은? | 사용 연한 도달, 초과 여부 | 부식, 파손등의 손상 여부 | 소자류 접촉불량 여부 | 안정적 전원공급 여부 |  | 4 | 수동형 설비는 전원이 공급되지 않는 소자류를 의미합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
10 | 선다형 | 85 | 구내통신 설비 및 시스템 성능저하의 외부요인과 거리가 먼 사항은 ? | 시스템 과부하 | 온도 | 습도 | 분진 |  | 1 | 시스템의 과부하는 내부요인에 의한 성능저하입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
10 | 선다형 | 86 | 구내통신실 온도상승으로 설비 및 시스템의 성능저하를 방지하기 위한 조치와 무관한 내용은? | 제습기 가동 | 냉방기 가동 | 항온항습기 가동 | Rack에 설치된 통신설비 적정 간격 유지 |  | 1 | 제습기 가동은 구내통신실 온도상승 방지와 관련없는 조치입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
10 | 선다형 | 87 | 구내통신실 높은 습도와 분진에 의한 영향으로 옳은 것은? | 정전기 발생으로 통신설비 장애 우려 | 화재의 발생 우려 | 통신설비 내부 부식현상 우려 | 통신설비 성능 향상 |  | 3 | 습도, 누수 발생시 능동형 통신설비의 내부 전기적 장애, 부식현상 발생 우려가 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
10 | 선다형 | 88 | 전력선이 통신선에 근접해 있을 때 전력선의 영향으로 통신선에 불필요한 전압을 유기시켜 통신장해를 일으키는 현상은? | 신호의 왜곡 | 근단누화 | 원단누화 | 유도장해 |  | 4 | 전력선이 통신선에 근접해 있을 때 전력선의 영향으로 통신선에 불필요한 전압을 유기시켜 통신장해를 일으키는 현상을 유도장해라고 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 89 | 구내통신설비 기준 영역을 핵심 계층, 분배 계층, 접속 계층의 3계층으로 분류할 때 핵심 계층에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 외부 네트워크와 연결하는 최종 계층 | 성능이 우수한 고사양 장비가 집중되는 계층 | 요구되는 대역폭이 높음 | PC 등의 단말이 접속되는 영역 |  | 4 | PC 등의 단말이 접속되는 영역은 접속계층입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 90 | TCP/IP 프로토콜의 특징으로 옳지 않은 것은? | 송신지 목적지간 연결을 먼저 성립하고 데이터를 송수신 | 정보전송에 있어 흐름제어, 혼잡제어 등의 기법으로 패킷을 목적지까지 전송 | 생산업체의 생산성이 저하되는 프로토콜 | 정보를 패킷단위로 나누어 전송하고 목적지에서 재결합 |  | 3 | TCP/IP 프로토콜은 생산업체의 생산성을 향상시키는 프로토콜입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 91 | TCP/IP 4계층의 구분과 무관한 계층은? | 응용 프로세스 계층(Application Layer) | 전달 계층(Transport Layer) | 인터넷 계층(Internet Layer) | 데이터링크 계층(Data-link Layer) |  | 4 | TCP/IP 4계층은 네트워크 접속 계층(Network Access Layer)이 포함됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 92 | 정보통신망을 핵심 계층, 분배 계층, 접속 계층의 3계층으로 나눌 때 접속계층 장애의 특징으로 옳지 않은 것은? | 장애 발생시 서비스 피해 대규모 발생 | 접속 단말, PC 등 접속 End node 장애 | 장애 발생시 서비스 피해 국소적 발생(장애규모 작음) | 구내통신망 서비스별 단말장비 예비품 확보 필요 |  | 1 | 장애 발생시 서비스 피해가 대규모로 발생하는 계층은 핵심 계층입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 93 | 정보통신망을 3계층으로 나눌 때 장애 발생 시 피해 규모가 대규모로 발생할 수 있는 계층은? | 전달계층 | 접속 계층 | 분배 계층 | 핵심 계층 |  | 4 | 정보통신망을 3계층으로 나눌 때 장애 발생 시 피해 규모가 대규모로 발생할 수 있는 계층은 핵심계층입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 94 | 구내통신망에서 TCP/IP 4계층 기준 네트워크 접속계층에서 발생하는 장애원인과 거리가 먼 것은? | 케이블류 손상 | 라우팅 설정 오류 | 케이블 신호왜곡 | 하드웨어 모듈 장애 |  | 2 | 라우팅 설정 오류는 인터넷 계층 장애유형에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 95 | 구내통신의 서버가 바이러스, 해킹 등에 의한 장애는 TCP/IP 4계층 기준 어느 계층에 해당하는 장애인가? | 네트워크 접속계층 | 인터넷 계층 | 응용프로세스 계층 | 전송 계층 |  | 3 | 바이러스, 해킹 등에 의한 장애는 TCP/IP 4계층 기준으로 응용프로세스계층의 장애입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 96 | 구내통신망에서 장애가 발생 할 경우 해당 장애를 분류된 정보통신망 3계층, TCP/IP 4계층과 비교하여 조치하는 이유는? | 장애의 규모, 영향도, 원인 접근에 대하여 신속성과 체계적인 조치를 하기 위하여 | 장애 원인분석과 조치를 경험에 의존하기 위하여 | 장애 원인분석을 직관에 의존하기 위하여 | 장애 조치 보고서 작성으로 용이하게 하기 위하여 |  | 1 | 장애의 규모, 영향도, 원인 접근에 대하여 신속성과 체계적인 조치를 하기 위하여 장애를 분류된 정보통신망 3계층, TCP/IP 4계층과 비교하여 조치하게 됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
11 | 선다형 | 97 | 다음 중 장비 또는 설비의 하드웨어 장애가 아닌 것은? | 전원모듈 불량 | 케이블 접속 불량 | 펌웨어 Set-up 설정 불량 | 전원부 스위치 불량 |  | 3 | 펌웨어 Set-up 설정 불량은 소프트웨어 장애에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 98 | 방진, 방수등급 IP에 대한 설명으로 옳은 것은 | IP는 Internet Protocol의 약어이다 | 전기기기 및 외함 등에 적용되어 사람과 제품을 보호하는 정도를 나타낸다 | IP68에서 8은 방진등급을 의미한다. | 방진은 지진 등의 진동에 의한 영향을 방어하는 정도를 의미한다. |  | 2 | IP(Identification Code for Protection 또는 Ingress Protection)는 전기기기 및 외함 등에 적용되어 사람과 제품을 보호하는 정도를 나타냅니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 99 | 다음 중 방진등급 6등급에 해당하는 것은? | 먼지로부터 보호 | 약간의 먼지도 미통과 | 1mm 이상의 고체로부터 보호 | 2.5mm이상의 고체로부터 보호 |  | 2 | 방진등급 6등급은 약간의 먼지도 미통과시키는 등급입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 100 | 구내통신에서 동통신실에 대한 설명으로 잘못된 것은? | 구내 방송통신 시스템이 집중되는 공간 | 집중구내통신실로부터 배선된 케이블이 종단되는 거점 | 각 단자함과 세대단자함으로 분배하기 위한 방송통신장비 수용 | 광케이블 및 TP케이블 등이 결선되는 공간 |  | 1 | 구내 방송통신 시스템이 집중되는 공간은 집중구내통신실입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 101 | 구내통신실 및 단자함에서 관리해야 하는 환경요소가 아닌 것은? | 화재 | 온도 | 습도 | 수열 |  | 4 | 구내통신실 및 단자함에서 관리해야 하는 환경요소는 수분, 화재,열, 전기, 분진이며 수열은 급탕설비와 관련되는 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 102 | 구내통신시스템 내부 온도 상승 시 물리적, 화학적 변화의 설명이 옳은 것은? | 화학적 변화는 온도에 의해서만 발생함 | 시스템의 고장률이 증가하여 수명이 단축됨 | 온도상승 시 열수축에 의해 설비 오동작이 발생 | 시스템 소자의 변화는 기능적 장해와 무관 |  | 2 | 구내통신시스템 내부 온도 상승 시 물리적, 화학적 변화가 발생하여 시스템의 고장률이 증가하여 시스템의 수명이 단축됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 103 | 다음 중 시스템 내부 분진에 의해 발생하는 시스템의 영향과 거리가 먼 것은? | 분진의 퇴적으로 회로의 합선 유발 | 분진의 퇴적으로 회로의 진동 발생 | 냉각팬, 방열판 분진퇴적에 의한 온도상승 | 퇴적된 분진에 습기가 침투하면 회로의 합선이 발생함 |  | 2 | 시스템 내부 분진의 퇴적과 진동의 발생은 직접적인 영향과 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 104 | IP 방진등급 기준 먼지로부터 보호가 가능한 등급을 고르시오? | 등급3 | 등급4 | 등급5 | 등급6 |  | 3 | IP 방진등급 기준 먼지로부터 보호가 가능한 등급은 5입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 105 | 다음 중 전기실에 설치되는 설비가 아닌 것은? | 무정전전원공급장치 | 증폭기 | 변압기 | 비상발전기 |  | 2 | 증폭기는 방송설비로써 구내통신설비에 속합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 106 | 다음 중 비상발전기가 자동으로 가동되는 경우는? | UPS의 장애 | UPS내부 축전지 불량 | 상전 정전 | 상전 투입 |  | 3 | 상전 정전발생 시 비상발전기가 자동으로 가동됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 107 | 구내통신실에 설치된 냉방기 점검 시 불필요한 내용을 고르시오 | 냉방기 타이머 확인 | 냉방기 가동상태 확인 | 냉방기 필터상태 점검 | 냉방기 누수 점검 |  | 1 | 집중구내통신실은 24시간 냉방기를 가동하는 것이 일반적이므로 타이머의 점검은 불필요한 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
12 | 선다형 | 108 | 다음 중 Rack에 부착된 멀티탭 점검 시 멀티탭의 온도상승으로 이어질 수 있는 사항은? | 멀티탭 인식표 감소 | 멀티탭 사용전류 증가 | 멀티탭 위치 | 멀티탭의 진동 |  | 2 | 멀티탭 사용전류가 증가하면 온도가 상승되고 허용전류를 초과하면 차단기가 동작하여 전원공급이 차단됩니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 109 | 다음 중 NMS의 역할이 아닌 것은? | 장애관리 | 구성관리 | 성능관리 | 계산관리 |  | 4 | NMS의 역할은 장애, 구성, 계정, 성능, 보안관리입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 110 | 구내통신 원격관리를 위한 NMS시스템에 적용되는 프로토콜 및 기술과 무관한 것은? | SNMP(Simple Network Management Protocol) | CMIP(Common Management Information Protocol) | RMON(Remote network Monitoring) | RIP(Router Interchange Protocol) |  | 4 | RIP(Router Interchange Protocol)은 라우팅 프로토콜 종류 중 하나입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 111 | SNMP의 진행 절차과정에서 Manager의 요구에 따라 Agent가 해당 값을 돌려주는 상태를 의미하는 것은? | get-request | get-response | get-bulk | trap |  | 2 | SNMP의 진행 절차과정에서 Manager의 요구에 따라 Agent가 해당 값을 돌려주는 상태는 get-response입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 112 | 여러 서브네트워크를 구분하여다중 NMS를 구축하고자 할 경우 서브네트워크의 거점 NMS(Network Management System) 역할을 하는 시스템은? | Node | EMS | NE | SMS |  | 2 | 여러 서브네트워크를 구분하여 다중 NMS를 구축하고자 할 경우 서브네트워크의 거점 NMS(Network Management System) 역할을 하는 시스템은 EMS입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 113 | 다음 중 구내통신망 감시제어 Tool의 종류에 속하지 않는 것은? | NE(Network Element) | NMS(Network Management System) | MRTG(Multi Router Traffic Grapher) | Syslog |  | 1 | NE(Network Element)는 네트워크상의 단말 등의 기기를 의미합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 114 | MRTG에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | Network link 상의 Traffic load를 측정하는 도구 | SNMP를 이용하여 시스템으로부터 트래픽정보를 수집 | 웹에서 트래픽 상황을 실시간 출력(일,월,년 단위) | 시스템의 순시값들이 누적되는 변화량 확인은 곤란 |  | 4 | MRTG는 시스템의 순시값 보다 순시값들이 누적되는 변화 관찰에 용이합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 115 | 구내통신설비가 SNMP를 지원한는 경우 다음 중 MRTG(Multi Router Traffic Grapher) 도구를 사용하여 측정할 수 없는 사항은? | 통신설비의 트래픽 변화량 | 통신설비 시스템 자원(CPU사용량 등) 변화량 | 통신설비 운영관리 담당자의 변동사항 | 통신설비 내부온도 변화량 |  | 3 | MRTG는 통실설비 내부 MIB 데이터에서 제공하는 정보를 측정할 수 있습니다. 통신설비 운영관리 담당자의 변동사항은 외부에서 발생하는 이벤트이므로 측정이 불가능합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 116 | 구내통신 시스템 중 Syslog를 지원하는 경우 이를 활용할 필요성과 거리가 먼 사항을 고르시오 | 시스템으로부터 일괄 로그 수신이 가능하여 편의성, 신속성 증대 | 시스템의 로그 변경, 삭제, 유실 발생 시 백업효과 | 시스템의 원격제어 가능 | 장기간 발생한 로그 저장 가능 |  | 3 | Syslog는 다양한 시스템에서 생성하는 메세지들을 저장하여 분석을 가능하게 하는 도구입니다. 원격에서 제어하는 기능과 무관합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
13 | 선다형 | 117 | 구내통신설비 중 Syslog기능을 지원하는 시스템에서 log를 수신하는 설정을 하고자할 때 다음 중 가장 중요도가 높은 메시지의 레벨(등급)은? | Emergency | Alert | Critical | Error |  | 1 | Syslog상에서 가장 중요도가 높은 메시지의 레벨(등급)은 Emergency입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 118 | 다음 중 구내통신 운영관리 지표의 필요성과 무관한 것은? | 운영관리용 소프트웨어 사용 | 운영관리 조직의 안정적 관리 | 효율적이고 효과적인 운영관리 진행 | 구내통신 운영의 체계적인 관리와 운영 |  | 1 | 운영관리용 소프트웨어 사용은 운영관리지표를 달성하기 위해 소요되는 도구 중 하나이며 필요성과 무관한 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 119 | 구내통신 운영관리 성과지표 수립 절차로 맞는 것은? | 과정 – 투입 – 산출 - 결과 | 투입 - 산출 – 과정 - 결과 | 투입 – 과정 – 산출 - 결과 | 과정 – 결과 – 투입 - 산출 |  | 3 | 구내통신 운영관리 성과지표 수립 절차는 투입 – 과정 – 산출 – 결과 순입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 120 | 구내통신설비 중 H/W 장애 대처를 위한 관리지표 수립과 거리가 먼 내용은?? | 예비 H/W 확보 | 제조사 H/W 유, 무상 보증정책 확보 | 장애 시 서비스 유지 대책 수립 | 장애 시 H/W 구매계획 |  | 4 | H/W장애 시 구매를 통한 장애조치계획 수립은 장애 시 구매까지 시간이 많이 소요되므로 적절한 지표라고 할 수 없습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 121 | 구내통신 성능관리 운영실적 관리에서 성능관리에 해당하지 않는 것은? | 점검 보고서 관리 | 운영관리 | 선번장 관리 | 환경관리 |  | 3 | 선번장 관리는 구내통신 성능관리 운영실적 관리 중 인프라관리에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 122 | 구내통신 설비의 운용기간과 유효수명 관리를 하기 위한 관리기법은? | LCC | PLM | 설비 이력카드 | 설비 실장도 |  | 1 | 구내통신 설비의 운용기간과 유효수명 관리를 하기 위해 LCC(생애주기관리) 기법을 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 123 | 구내통신 보안관리 운영실적 보고서와 관련이 없는 것은? | 통제구역 출입관리 | 설비 반출입 대장 | 시스템 접속로그 | 시스템 폐기로그 |  | 4 | 시스템 폐기로그는 보안관리와 무관한 보고서입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 124 | 다음 중 구내통신 보안관리를 위해 출입관리대장을 작성할 경우 불필요한 항목은? | 퇴실 목적 | 방문자 출입일시 | 방문자 연락처 | 방문 목적 |  | 1 | 출입관리대장의 목록중 퇴실 목적은 필요하지 않습니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 125 | 설비 접속계정 관리대장의 작성의 고려사항과 무관한 내용은? | 설비의 모델명이나 호스트명을 기록한다. | 설비의 IP주소를 기록한다. | 접속계정 삭제시 삭제자 기록 | 비밀번호 부여일자를 기록한다. |  | 3 | 접속계정 삭제 시 삭제자의 기록은 설비 접속계정 관리대장의 작성에 필요하지 않는 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
14 | 선다형 | 126 | 구내통신에서 실시하는 정기점검과 장애예방점검 활동이 속하는 관리지표를 고르시오? | 설치관리 지표 | 장비관리 지표 | 품질관리 지표 | 유지관리 지표 |  | 3 | 구내통신에서 실시하는 정기점검과 장애예방점검 활동은 구내통신의 품질유지 및 개선을 위한 활동입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.2 구내통신망 운영하기
15 | 선다형 | 127 | 구내통신 점검의 범위는 광의적 범위와 협의적 범위로 나눌 수 있다. 다음 중 협의적 범위의 점검에 해당하는 것은? | 구내통신 서비스 원상태 유지 | 구내통신설비 성능 업그레이드 | 구내통신망 품질 개선 | 구내통신 유지보수 비용 절감 |  | 1 | 구내통신설비 성능 업그레이드, 구내통신망 품질 개선, 구내통신 유지보수 비용 절감은 광의적 범위의 점검에 해당합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 128 | 구내통신의 점검에서 장애, 고장 등의 비정상적인 상황 시 실시하는 점검을 의미하는 것은? | 긴급점검 | 정기점검 | 예방점검 | 일상점검 |  | 1 | 구내통신의 점검에서 장애, 고장 등의 비정산적인 상황 시 실시하는 점검은 긴급점검입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 129 | 구내통신 유지관리를 위한 계획점검과 비계획점검 중 비계획 점검에 속하는 것은? | 예방점검 | 사후점검 | 시간기준점검 | 긴급점검 |  | 4 | 긴급점검은 비주기적으로 발생하는 점검이므로 비계획 점검입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 130 | 구내통신 점검의 종류 중 일정한 주기를 두고 진행하지만 일반 정기점검 보다는 주기가 길고 점검 내용이 비교적 심층적으로 수행되는 점검은? | 긴급점검 | 사후점검 | 장애예방점검 | 일일점검 |  | 3 | 일정한 주기를 두고 진행하지만 일반 정기점검 보다는 주기가 길고 점검 내용이 비교적 심층적으로 수행되는 점검은 장애예방점검입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 131 | 구내통신 예방점검에서 설비나 시스템을 정지시킨 후 점검 또는 수리를 진행하는 방식은? | 상태기준 예방점검 | 시간기준 예방점검 | 육안점검 | 주간정기점검 |  | 2 | 설비나 시스템을 정지시킨 후 점검 또는 수리를 진행하는 방식은 시간기준 예방점검입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 132 | 구내통신 예방점검 사전계획의 고려사항으로 옳지 않은 것은? | 예방점검을 전개하기 위한 설비의 기본정보를 파악한다. | 점검대상 설비의 범위를 설정한다. | 점검대상 설비를 중요도별로 분류하고 그룹핑한다. | 예방점검 작업시간은 작업자의 작업이 용이한 시간을 선정한다. |  | 4 | 예방점검 작업시간 선정은 작업자의 작업이 용이한 시간이 아닌 서비스 이용자의 불편 최소화를 고려한 시간을 선정해야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 133 | 다음 중 장애예방점검 관련 산출물이 아닌 것은? | 장애예방 점검 일정 계획서 | 구내통신 장애예방 점검 리스트 | 구내통신망 설계도 | 장애예방 점검결과 보고서 |  | 3 | 구내통신망 설계도는 구내통신망 계획, 설계의 단계에서 산출되는 도서입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 134 | 다음 장애예방점검 실시 고려사항으로 옳지 않은 것은? | 점검은 최대한 이용자들의 업무에 지장이 없는 시간을 고려 | 장애 최소화를 위한 점검 단계별 우선 신속 진행 이후 결과분석 | 계획된 점검, 명령어, 작업만 진행할 수 있는 시간을 선정 | 점검시간 선정에 있어 문제 발생시 복구를 위한 여유시간을 고려 |  | 2 | 예방점검 시 점검단계별 결과를 확인하며 특이사항 없을 시 다음 단계로 진행합니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기
15 | 선다형 | 135 | 예방점검 실시 후 결과에 대한 이력관리를 위한 고려사항으로 거리가 먼 것은? | 구내통신설비 장애 빈도별 품목 관리 | 구내통신설비 제조사 지원여부 품목 구분 관리 | 구내통신설비 가격별 품목관리 | 구내통신설비 집중관리 품목 선정 및 관리 |  | 3 | 구내통신설비 가격별 품목관리는 예방점검 실시 후 결과에 대한 이력관리와 관련이 없는 사항입니다. | 정오답 | 5 |  | 2002010210 구내통신 운영관리 | 2002010210_16v3.3 구내통신망 예방점검하기