## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | Siemens TIA Portal 솔루션으로 프로그램 할 수 없는 PLC 는? | LOGO | S7-1200 | S7-300 | S7-1500 |  | 1 | Siemens LOGO PLC는 별도의 프로그램이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 시퀀스(Sequence) 제어의 문제점이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가 ? | 설계에서 실장까지 많은 시간이 소요된다. | 부피가 커서 설치 공간이 많이 차지한다. | 프로그램으로 작성 변경이 가능하다. | 기능 변화와 유지보수가 어려움이 많다. |  | 3 | 프로그램으로 작성 가능한 제어는 프로그램 제어입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | Siemens S7-1500 구성장치가 아닌 것은? | 전원공급장치 | 통합 디스플레이가 장착된 CPU | 디지털/아날로그 입/출력 모듈 | 디지털/아날로그 변환 모듈 |  | 4 | 디지털/아날로그 변환 모듈은 내부 프로그램으로 처리하므로 구성 장치가 아닙니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | PLC를 자동제어에 활용하는 목적이 아닌 것은? | 제어를 하고자 하는 요소들의 크기가 대폭 감소된다. | 시퀀스 제어기기보다 보안성이 뛰어나므로 안전하다. | 신뢰성이 우수하므로 유지보수가 쉽다. | 프로그램 내용을 보존 가능하며, 수정.보완하여 항시 사용할 수 없다. |  | 4 | 프로그램 내용을 보존 가능하며, 수정.보완하여 항시 사용할 수 있다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | PLC의 특징이 아닌 것은? | 기능의 다양화 | 프로그램의 고 기능화 | 설치의 복잡성 | 유지보수의 편리성 |  | 3 | PLC의 특징은 설치의 간편성이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 미리 정해진 순서 또는 조건에 따라 무접점 제어기기를 프로그램으로 제어하는 장치는? | PLC | LSI | Transistor | FBGA |  | 1 | 미리 정해진 순서에 따라 프로그램으로 제어하는 장치는 PLC이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | Siemens 제어장치의 활용에서 통신 방식이 아닌 것은? | MPI Network | 산업용 이더넷 | Profibus | RS-232 |  | 4 | RS-232 통신방식은 시리얼 방식으로 현재는 제어장치에서 사용하지 않고 있다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 8 | 시퀀스(Sequence)제어의 문제점을 해결하는 방법이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가? | 점검 및 보수가 용이하여야 한다. | 프로그램 작성 및 변경이 용이하고 시퀸스 변경이 쉬워야 한다. | 시퀀스 제어보다 소형이어야 한다. | 입력은 AC로만 받을 수 있어야 한다. |  | 4 | 시퀀스 제어의 입력은 AC/DC를 공급 받을 수 있어야 한다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 9 | 점검 및 보수가 편리하고 장치 또는 기구단위로 접속 또는 분리하는 방식은? | Plug-in 방식 | P2P 방식 | Ethernet 방식 | Input-Ouput 방식 |  | 1 | Plug-in 방식을 이야기합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | PLC 프로그램 시에 순차적으로 출력 모듈에 전달되는 상태가 아닌 것은? | Pll | 로컬 데이터 | 비트 메모리 | PIQ |  | 4 | PLC 프로그램 시에 순차적으로 출력 모듈에 전달되는 상태는 PIQ에서 전달하고 저장하는 내용은 데이터 블록이 추가됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 다음 그림에서 A에 적당한 블록은? | 글로벌 DB(DB_Global) | 인스턴스 DB(DB_Instance) | 펑션 DB | 어플리케이션 DB |  | 1 | 그림에서 적당한 블록은 글로벌 DB이며, 글로벌 데이터 블록에는 기타모든 블록들에서 사용이 가능한 데이터가 저장되어 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 다음 블록 중에 메모리가 없는 로직 블록은? (이 블록은 파라미터의 값들을 저장 할 수 있는 데이터 메모리가 없습니다.) | FD | FB | FC | OB |  | 3 | 블록 중에 메모리가 없는 로직 블록은 펑션(FC) 블록입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 다음 중 지정된 <address>에 저장되어 있는 비트 값이 "1"일 때 닫히고, 접점이 닫히면 래더 회로에서 접점에 전류가 흐르고, 논리연산 결과 (RLO)는 "1＂인 상태를 나타내는 것은? | B 접점 | 부정 접점 | 그라운드 접점 | A 접점 |  | 4 | 지정된 <address>에 저장되어 있는 비트 값이 "1"일 때 닫히고, 접점이 닫히면 래더 회로에서 접점에 전류가 흐르고, 논리연산 결과 (RLO)는 "1＂인 상태를 나타내는 것은 A 접점 입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | PLC 프로그래밍 언어로 사용되지 않는 언어는 어느것인가? | 펑션 블록 다이어그램(FBD) | 래더 로직(LDA) | 구문 목록(STL) | 어셈블리 언어 |  | 4 | 프로그래밍 언어로는 펑션 블록 다이어그램(FBD), 래더 로직(LAD), 구문 목록(STL), Statement List(SCL)이 있습니다. 펑션 블록의 경우에는GRAPH 프로그래밍 언어를 그래픽 스텝 시퀀스를 프로그래밍하는데 추가적으로 사용 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | 오거나이제이션 블록(OB)은 컨트롤러(CPU)의 운영체제와 애플리케이션 프로그램사이의 인터페이스를 형성한다. 이들 블록은 운영체제에서 호출이 되어 작업들을 제어하는데 다음 중 적당하지 않은 것은? | 반 주기적 프로그램 처리(OB1) | 컨트롤러의 스타트업 구성 | 인터럽트 중심(interrupt-driven)의 프로그램 처리 | 오류 처리 |  | 1 | 오거나이제이션 블록(OB)은 컨트롤러(CPU)의 운영체제와 애플리케이션 프로그램사이의 인터페이스를 형성합니다. 이들 블록은 운영체제에서 호출이 되어 작업들을 제어하는데 적당하지 않은 것은 반 주기적 프로그램 처리(OB1) 입니다. 오거나이제이션 블록(OB)은 주기적 프로그램 처리(OB1) 합니다 | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 비트 논리 중 그림이 나타내는 접점 기호는? | A 접점 | B 접점 | C 접점 | M 접점 |  | 2 | NO 접점은 할당된 비트 값이 1이면 닫힙니다. (Break contact의 머리글자를 따서 B접점) | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 다음은 FBD의 Bit Logic Operations 일부를 나타낸 것이다. 이 중 OR FBD Bolck는 어느 것인가? | & | >=1 | x | -[=] |  | 2 | FBD Bit Logic Operations 중 OR Gate를 나타낸 것은 >=1입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 18 | TIA Portal Network 2의 논리 회로는? | EX-OR | NOT | OR | AND |  | 4 | Network 2의 논리회로는 LDA 프로그램으로 AND를 작성한것입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | TIA Portal에서 Program Blocks → Add New Block을 실행하여 Function Block를 만들고자 한다. 사용하는 언어가 아닌 것은? | STL | SCL | TTL | GRAPH |  | 3 | TIA Portal에서 Program Blocks → Add New Block을 실행하여 Function Block를 만들고자 할 때 사용하는 언어는 LAD, FBD, STL, SCL, GRAPH, PRODIAG입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | PLC Device 설정 시에 Rail 0번에 알맞은 것은? | RACK | Communications Nodules | Technology Modules | Power Supply |  | 4 | PLC 프로그램 언어 중 부울 대수(Boolean algebra)에 사용되는 그래픽 논리 심볼을 기반으로 하는 프로그래밍 언어는 FBD(Function Block Diagram)입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 프로그램 작성 시에 그림과 같은 실행은 어느 것인가? | Device Configuration | Add New Block | PLC Tags | PLC Data Types |  | 2 | Program Blocks에서 Add New Block을 클릭하면 나타나며 블록 이름을 작성하여 실행합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 다음 그림의 게이트 이름은? | AND | OR | X-OR | EX-OR |  | 4 | EX-OR 논리회로 회로를 나타낸 것입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 그림과 같은 LDA에 사용되는 명령어는? | Set operand for Positive signal edge | Set operand for Negative signal edge | Set operand on Positive signal edge | Set operand on Nagative signal edge |  | 1 | 그림의 LDA에서 사용되는 명령어는 Set operand for Positive signal edge Blocks.입니다 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 논리연산 결과(RLO), 즉 스캔 결과 = ＂1＂인 경우 지정된 피연산자에 상태 ＇1＇이 지정되고 RLO에서 스캔 결과 = ＂0＂인 경우 피연산자 상태가 변경되지 않는 명령어를 다음 중 고르시오. | SET OUT | RESET OUT | SET INPUT | RESET INPUT |  | 1 | 논리연산 결과(RLO), 즉 스캔 결과 = ＂1＂인 경우 지정된 피연산자에 상태 ＇1＇이 지정되고 RLO에서 스캔 결과 = ＂0＂인 경우 피연산자 상태가 변경되지 않는 명령어는 SET 명령어입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 25 | 인간과 기계의 상호작용(human-machine interface)의 약자로 사용자에게 기기, 컴퓨터 프로그램 또는 시스템과의 통신을 가능하게 해주는 장치는? | PLC | HMI | PII | HHC |  | 2 | 인간과 기계의 상호작용(human-machine interface)의 약자로 사용자에게 기기, 컴퓨터 프로그램 또는 시스템과의 통신을 가능하게 해주는 HMI입니다 | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 26 | 다음 중 TIA Portal에 포함된 기능이 아닌 것은? | HMI 구성장치 | SCADA | 컨트롤러와 분산 I/O | 공통 소프트웨어 프레임워크 분산 |  | 4 | TIA Portal은 모든 자동화 작업에 적합한 일관된 엔지니어링 프레임워크를 제공하기 때문에 컨트롤러와 분산 I/O의 엔지니어링을 비롯해 HMI 장치 구성, 프로세스 시각화(SCADA), 드라이브 및 안전 기능 시운전 등이 공통 소프트웨어 프레임워크에 통합되어 있는 것이 특징입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 27 | 그림은 Bit Logic Operations 중 어느 명령어의 기호입니까? | Set-Bit Field | Set Output | Reset Output | Filp-Flop |  | 3 | 그림은 FBD의 OR Box를 나타낸 것입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 다음 중 PLC와 HMI 기기를 연결 할 때 가장 중요한 것은? | HMI를 최신 모델로 선정한다. | TIP/IP 설정을 정확하게 한다. | PLC와 HMI는 연결하지 않는다. | PLC를 최신 모델로 선정한다. |  | 2 | HMI 장치와 PLC 사이에 온라인 연결이 필요한 경우 두 장치에 동일한 서브넷 마스크 및 IP 주소를 지정하고 IP 주소는 동일한 서브넷에 위치해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 그림과 같은 프로그래밍은 어떤 명령어를 응용한 것인가? | Negative edge of Trigger command | Positive edge of Trigger command | ADD | latch |  | 2 | Positive edge of Trigger command를 응용한 프로그램입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 그림과 같은 회로의 명칭은? | 자기 유지 회로 | 래치 회로 | 플립 플롭 회로 | 인터록 회로 |  | 1 | 그림과 같은 회로는 자기 유지 회로입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | TIA Portal을 활용하여 프로그램을 작성하고 컴파일 하였는데 이상이 없으나 주황색으로 표시된 오류는 왜 발생하는가? | TIA Portal과 PLC의 통신연결이 Offline 되었다. | TIA Portal 명령어의 인스턴스가 미설정되었다. | Bit logic operations 를 잘못 지정하였다. | [OB1] Block이 잘못 프로그래밍되었다. |  | 1 | TIA Portal을 활용하여 프로그램을 작성하고 컴파일 하였는데 이상이 없으나 주황색으로 표시된 오류는 TIA Portal과 PLC의 통신연결이 Offline 되었다 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 32 | 컨베이어 프로그램을 작성할 때 PLC Tags를 수정하려고 한다. 수정하는 방법 중 옳은 것은 ? | PLC Tags → Add new tag table에서 수정한다. | PLC Tags → Default tag table에서 수정한다. | PLC Tags → Show all tags에서 수정한다. | PLC Tags는 어떤 곳에서도 수정이 가능하다. |  | 3 | 컨베이어 프로그램을 작성할 때 PLC Tags를 수정하려면 PLC Tags → Show all tag에서 수정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 33 | 다음 중 Motor Manual Mode 계획을 수립할 때 적절하지 않는 입력은? | Manual Mode Active | Pushbutton Manual Mode | Enable No | Safety Shutoff Active |  | 3 | Motor Manual Mode 계획을 수립할 때의 입력한 Enable OK입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 34 | Program Blocks에서 그림과 같은 프로그래밍을 하려면 Add New Block에서 설정 방법은? | LDA로 설정한다. | FDB로 설정한다. | STL로 설정한다. | Graph로 설정한다. |  | 2 | Program Blocks에서 그림과 같은 프로그래밍을 하려면 Add New Block에서 FBD로 설정합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 35 | TIA Portal에서 Unspecified CPU 1500은 어떤 동작을 필요로 할 때 셋팅을 하는가? | 이미 설치되어 있는 CPU를 업로드할 때 | 이미 설치되어 있는 CPU를 다운로드할 때 | 새로운 CPU를 설정할 때 | 설치되어 있지 않은 CPU를 업로드할 때 |  | 1 | TIA Portal에서 Unspecified CPU 1500를 클릭하는 이유는 이미 설치되어 있는 CPU를 업로드할 때 활용하는 셋팅 방법입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 36 | TIA Portal에서 프로그램을 만들기 위하여 새 프로젝트를 생성할 때 하드웨어를 셋팅하고자 한다. 어떤 방법으로 하면 되는가? | Write PLC Program | Configure a Device | Configure Technology Objects | Configure an HMI Screen |  | 2 | TIA Portal에서 프로그램을 만들기 위하여 새 프로젝트를 생성할 때 하드웨어를 셋팅하는 방법은 Configure a Device입니다 | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 다음 중 Motor Manual Mode 계획을 수립할 때 출력 데이터로 적절한 것은? | Byte | bit | BOOL | Worad |  | 3 | Motor Manual Mode 계획을 수립할 때 출력 데이터는 BOOL 대수로 결정합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | TIA Portal에서 프로그램을 작성하고자 할 경우, 그림에서 어느 번호를 클릭해야 하는가? | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | TIA Portal에서 프로그램을 작성하고자 할 때는 Write PLC Program을 클릭하여 작성합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 39 | PLC 하드웨어와 TIA Portal 통신 설정시에 꼭 확인하여야 할 것은 다음 중 어느 것인가? | Input 모듈 | Out 모듈 | Power Supply | Version |  | 4 | 컨트롤러(CPU)의 운영체제와 애플리케이션 프로그램 사이의 인터페이스를 형성하여 주는 블록은 오거나이제이션 블록(OB)입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 40 | FB 프로그램을 활용하여 Automatic Mode Active를 만들려고 합니다. 계획 수립시에 수동제어에서 추가되는 것은 어느 것입니다? | Auto 입력 스위치를 추가한다. | Static 입력을 추가한다. | 출력 데이터를 자동화시킨다. | 데이터의 상태를 Byte로 설정한다. |  | 2 | FB 프로그램을 활용하여 Automatic mode active를 만들려고 합니다. 계획 수립시에 수동제어에서 추가되는 것은 Static를 추가시켜야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 41 | 자동 콘 베이어 PLC Tags 편집시에 Start S/W의 입력 어드레스 설정 시 적당하지 않은 것은? | Bit number을 0으로 설정한다. | Address를 1로 설정한다. | Operand identifier를 I로 설정한다. | Operand identifier를 Q로 설정한다. |  | 4 | 자동 콘 베이어 PLC Tags 편집 시에 Start S/W의 입력 어드레스 설정은 I로 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 42 | 그림처럼 작성한 TIA Portal 프로그래밍 언어는 어느 것인가? | Function Block | Organization Block | Statement List Pragramming Language | Structured Control Language |  | 3 | 그림과 같은 프로그램 언어는 STL 언어입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 43 | FB 프로그램을 활용하여 Automatic mode active를 만들고자 한다. 계획 수립 시에 입력 모드 설정에서 틀린 것은? | Automatic Mode Active | Start | Enable No | Stop |  | 3 | FB 프로그램을 활용하여 Automatic mode activ를 만들려고 합니다. 계획 수립시에 Enable OK 입력 모드로 설정해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 44 | PLC 하드웨어 모듈 셋팅 시에 적합하지 않은 모듈은? | Rail 1번. CPU 모듈 | Rail 2번. Digital Input 모듈 | Rail 3번. Digital Output 모듈 | Rail 4번. Power Supply 모듈 |  | 4 | Rail 4번 모듈은 Analog Input Module입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 45 | 그림처럼 작성한 TIA Portal 프로그래밍 언어는 어느 것인가? | Function Block | Organization Block | Statement List Pragramming Language | Structured Control Language |  | 1 | 그림과 같은 프로그래밍 작성 언어는 SCL입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 46 | TIA Portal Project tree에서 Device overview의 진단결과 색깔이 녹색으로 표시되었다. 어떤 작동 상태를 나타내는가? | STOP | STARTUP | RUN | HOLD |  | 3 | 그림의 상태는 녹색이므로 RUN 상태입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 47 | TIA Portal에서 Counter Operations를 나타낸 것이다. Network 1에 호출한 기호는 어느 것인가? | CU | CTD | CTUD | CTCUD |  | 1 | TIA Portal에서 Counter operations를 나타낸 것입니다. Network 1에 호출한 기호는 CTU입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 48 | TIA Portal을 이용하여 PLC 프로그램을 작성할 때 사용하는 여러가지 명령어가 있다. 그림과 같은 명령어는 어느 것인가? | IEC On Delay Timer | IEC Off Delay Timer | Generate Pulse | Time Accumulator |  | 2 | TIA porta을 이용하여 PLC 프로그램을 작성할 때 사용하는 여러가지 명령어가 있습니다. 그림은 off Delay입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 49 | TIA Portal Project tree에서 그림과 같이 통신상태를 점검하려면 어떻게 해야 하는가? | Project tree에서 Add new device를 클릭한다. | Project tree에서 Device Configuration을 클릭한다. | Project tree에서 Program Block를 클릭한다. | Project tree PLC에서 Online & Diagnostics를 클릭한다. |  | 4 | TIA Portal Project tree에서 그림과 같이 통신상태를 점검하려면 Project tree PLC에서 Online & Diagnostics를 클릭합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 50 | TIA Portal Project tree에서 Online & diagnostics를 클릭한 후 Diagnostics 상태를 점검하면 결과는 어떻게 나타나는가? | Module exists. OK | Diagnostics OK | Diagnostics buffer OK | Diagnostics Cycle time OK |  | 1 | TIA Portal Project tree에서 Online & diagnostics를 클릭한 후 Diagnostics 상태를 점검하면 결과는 Module exists. OK로 표시됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 51 | TIA Portal과 PLC를 통신설정하고 컴파일을 하면 주황색으로 표시되는 이유는? | 해당 객체의 온라인 버전과 오프라인 버전이 서로 다름 | 폴더에는 온라인 및 오프라인 버전이 서로 다른 객체들이 포함 | 해당 객체가 온라인에만 존재 | 해당 객체가 오프라인에서만 존재 |  | 2 | TIA Portal과 PLC를 통신설정하고 컴파일을 하면 주황색으로 표시되는 이유는 폴더에는 온라인 및 오프라인 버전이 서로 다른 객체들이 포함되어 있으며 프로젝트 트리에만 있을 때 나타납니다. 프로그램을 Download 하면 청색으로 변환됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | S7-1500 PLC를 활용하면서 아날로그 모듈 AI8xU/I/RTD/TC/ST를 활용하였는데, Measuring Range는? | +10Volt | +/-10Volt | -10Volt | 0~10Volt |  | 2 | Measuring Range는 +/- 10Volt입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 53 | "TagIn" 피연산자의 신호 상태가 "1"이면 명령이 실행됩니다. "Tag_Value" 입력의 값은 "Tag_MIN" 및 "Tag_MAX" 입력의 값으로 정의된 값의 범위로 조정된다. 결과는 "Tag_Result" 출력에 저장되는 명령어는 다음 중 어느 것인가? | SCALE X 명령어 | CONVERT 명령어 | ROIND 명령어 | FLOOR 명령어 |  | 1 | "TagIn" 피연산자의 신호 상태가 "1"이면 명령이 실행됩니다. "Tag_Value" 입력의 값은 "Tag_MIN" 및 "Tag_MAX" 입력의 값으로 정의된 값의 범위로 조정됩니다. 결과는 "Tag_Result" 출력에 저장되는 명령어는 SCALE X 명령어입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 54 | 다음 중 이산적인 정보를 가공하고 처리해서 최종 목적으로 하는 정보가 출력하는 모든 형태의 장치를 무엇이라고 하는가? | A/D Converter System | Analog System | Digital System | D/A Converter System |  | 3 | 이산적인 정보를 가공하고 처리해서 최종 목적으로 하는 정보가 출력하는 모든 형태의 장치를 Digital System이라고 부릅니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 55 | 다음 중 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 것을 무엇이라고 하는가? | D/A Converter | A/D Converter | Digital Converter | Analog Converter |  | 1 | 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 것은 D/A Converter라고 합니다 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 56 | 그림과 같은 신호의 명칭을 무엇이라고 하는가? | Analog Signals | Step Sequence Signals | Digital Signals | Random Signals |  | 3 | 그림의 신호의 명칭은 Digital Signals(디지털 신호)입니다 | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 57 | S7—1500 PLC를 활용하면서 아날로그 모듈 AI8xU/I/RTD/TC/ST를 활용하였는데 입력 어드레스 번호가 아닌 것은? | %IW4 | %IW5 | %IW6 | %IW8 |  | 2 | 입력 어드레스 번호가 아닌 것은 %IW5입니다. 홀수 어드레스는 사용하지 않습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 58 | 아날로그 입력 값이 +/- 27648 범위에서 디지털화된 값으로서 존재할 경우에는 숫자 값이 프로세스의 물리량에 해당되도록 조치하는 방법은? | 아날로그 입력 값을 양자화 해서 줄인다. | 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환시키고 그대로 입력으로 사용한다. | 아날로그 신호를 증폭하여 입력신호로 활용한다. | 디지털 값이 프로세스의 물리량에 해당되도록 정규화를 시킨다. |  | 4 | 아날로그 입력 값이 +/- 27648 범위에서 디지털화된 값 으로서 존재할 경우에는 숫자 값이 프로세스의 물리 량에 해당되도록 정규화를 시켜야 하는 것이 일반적입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 59 | PLC에서 아날로그 제어하고자 한다. 측정 변환기에서 모터의 회전속도가 1500rpm일 때 10Volt이면 865rpm의 아날로그 출력 값은? | 3.65Volt | 3.0Volt | 2.0Volt | 1.0Volt |  | 1 | 측정 변환기에서 모터의 회전속도가 1500rpm일때 10Volt이면 865rpm의 아날로그 출력 값은 3.65Volt입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 60 | 다음 그림의 A에 알맞은 용어는? | A/D Converter System | Analog System | Digital System | D/A Converter System |  | 2 | 그림에서 A에 적합한 용어는 아날로그를 입력해서 아날로그를 출력하는 시스템이므로 아날로그 시스템이라고 부릅니다. | 정오답 | 5
A
1
2
3
4
Network 1
A